## 2019
Дата Начало	Дата Край	Престой	Вятърен парк	Турбина №	Грешка/Събитие	Екип	Описание	Екип Пристига	Подменени Компоненти	Диспечер
01/1/2019 01:30	02/1/2019 09:30	32:00	Милениум Груп	Micon750	SMS	Боян и Тихомир	Залепнал контактор на I кондензаторна група(за смяна)			G. Georgiev
01/1/2019 23:00	02/1/2019 14:50	15:50	Арко Импорт	9205	Thermoerror yaw motor	Фидан, Боян и Тихомир	Подмяна на worm gear		worm gear-1бр.	G. Georgiev
03/1/2019 12:18	03/1/2019 14:50	02:32	Пролез	41472		Боян и Фидан	Предаварийно-повредена релейна защита в ПС Шабла			I. Babadaliev
03/1/2019 12:18	03/1/2019 14:53	02:35	Пролез	41461		Боян и Фидан	Предаварийно-повредена релейна защита в ПС Шабла			I. Babadaliev
03/1/2019 12:18	03/1/2019 14:59	02:41	Пролез	41571		Боян и Фидан	Предаварийно-повредена релейна защита в ПС Шабла			I. Babadaliev
04/1/2019 02:40	04/1/2019 03:12	00:32	Милениум Груп	Micon750	SMS					G. Georgiev
04/1/2019 03:10	04/1/2019 03:18	00:08	Милениум Груп	PW	Stop		спиране на турбината за ресет на Micon750			G. Georgiev
04/1/2019 03:25	04/1/2019 04:32	01:07	Милениум Груп	Micon750	SMS					G. Georgiev
04/1/2019 04:32	04/1/2019 04:35	00:03	Милениум Груп	PW	Stop		спиране на турбината за ресет на Micon750			G. Georgiev
04/1/2019 03:50	04/1/2019 04:50	01:00	Видно	2586	High temp. Bearing 1 91 C					G. Georgiev
04/1/2019 04:40	04/1/2019 07:25	02:45	Милениум Груп	Micon750	SMS					G. Georgiev
04/1/2018 04:25	04/1/2018 04:40	00:15	Хаос	33281	High gear temp 81deg/24deg air					G. Georgiev
04/1/2019 05:10	04/1/2018 06:10	00:00	Видно	2585	High temp. Bearing 1 91 C					G. Georgiev
04/1/2019 07:00	04/1/2019 08:20	01:20	Видно	2586	High temp. Bearing 1 91 C					G. Georgiev
04/1/2019 02:15	04/1/2019 08:45	06:30	Евклипс	2293	High temp bear1	Боян и Тихомир				N.Semov
03/1/2019 22:00	04/1/2019 08:45	10:45	Еко Енерджи	1748	Pitch too low	Фидан и Калоян				N.Semov
03/1/2019 23:30	04/1/2019 09:00	09:30	Евклипс	2175	Power error	Боян и Тихомир				N.Semov
04/1/2019 22:40	05/1/2019 10:25	11:45	Милениум Груп	PW	WP4084 comm. Error	Фидан	Размразяване			A.Mitev
05/1/2019 08:00	05/1/2019 09:30	01:30	Арко Импорт	9205	Anemometar error	Фидан	Локален ресет			A.Mitev
05/1/2019 11:05	09/1/2019 14:20	99:15	Милениум Груп	PW	WP4084 comm. Error					A.Mitev
05/1/2019 19:30	07/1/2019 08:45	37:15	Гурково	Micon 2	SMS					A.Mitev
06/1/2019 00:00	06/1/2019 09:00	09:00	Арко Импорт	9231	Negative power G1	Фидан				G. Georgiev
05/1/2019 18:00	06/1/2019 13:10	19:10	Арко Импорт	9205	Low current S 3A, others 29A	Фидан и Боян	Диагностика, подменен контактор на хидравлична помпа		Контактор 16 3010 АВВ-1бр.	G. Georgiev
07/1/2019 04:48	07/1/2019 07:02	02:14	Черга	32713	Rotor 12,1 RPM Gen 1685RPM		Множество 1мин спирания			A.Mitev
07/1/2019 08:00	07/1/2019 08:36	00:36	Черга	32713	Rotor 12,1 RPM Gen 1685RPM					I. Babadaliev
07/1/2019 09:25	07/1/2019 13:22	03:57	Черга	32717		Руси и Калоян	трафо корона – наряд 320			I. Babadaliev
07/1/2019 09:40	07/1/2019 10:02	00:22	Черга	32713		Vestas	Смяна на сензор за обороти на ротор			I. Babadaliev
07/1/2019 10:35	07/1/2019 10:41	00:06	Черга	32713	Max rotor RPM 18,2					I. Babadaliev
07/1/2019 11:15	07/1/2019 11:41	00:26	Черга	32713		Vestas	Смяна на Azimuth сензор			I. Babadaliev
08/1/2019 08:00	08/1/2019 10:00	02:00	Хаос	35292	Low oil pressure		Фидан и Калоян			N.Semov
08/1/2019 09:30	08/1/2019 12:50	03:20	Черга	32716			Transformer Corona e			N.Semov
08/1/2019 09:30	08/1/2019 15:15	05:45	Черга	32704			Отстраняване на забележки			N.Semov
08/1/2019 10:15	08/1/2019 10:45	00:30	Арко Импорт	9231		Фидан и Калоян	Проверка на пич цилиндри			N.Semov
08/1/2019 11:30	08/1/2019 12:30	01:00	Черга	28244			TR_Tower_Oscillation			N.Semov
08/1/2019 15:00	08/1/2019 15:50	00:50	Евклипс	2175		Боян и Фидан	Паднал шалтер			N.Semov
08/1/2019 11:00	08/1/2019 12:45	01:45	Гурково	Micon 3		Боян и Тихомир	Грешка на обр връзка на байпас			N.Semov
09/1/2019 21:30	09/1/2019 21:45	00:15	Храброво	43418	Ex Ex low voltage					N.Semov
10/1/2019 09:04	10/1/2019 15:02	05:58	Черга	32706	Pause	Vestas(Стоян Иванов)	Service 9 Year			G. Georgiev
10/1/2019 14:57	10/1/2019 15:11	00:14	Черга	32717	Max rotor RPM 17,9		Дистанционен ресет			G. Georgiev
11/1/2019 08:33	11/1/2019 08:56	00:23	Крупен	33090	defect lubr syst blade B					I. Babadaliev
11/1/2019 09:18	11/1/2019 10:10	00:52	Хаос	33281	Low oil pressure	Боян и Руси	Сменен параметър 209 от 25 на 15			I. Babadaliev
11/1/2019 15:00	11/1/2019 15:15	00:15	Храброво	46259	thermo err oil pump					I. Babadaliev
11/1/2019 15:55	11/1/2019 16:36	00:41	Храброво	46259		Vestas	донастройка на термо защита от 3.7А на 3.9А			I. Babadaliev
12/1/2019 01:40	12/1/2019 15:00	13:20	Милениум Груп	PW	WP4084 comm. Error					G. Georgiev
12/1/2019 16:30	13/1/2019 13:40	21:10	Милениум Груп	PW	WP4084 comm. Error					N.Semov
13/1/2019 17:52	14/1/2019 09:50	15:58	Милениум Груп	PW	WP4084 comm. Error					A.Mitev
13/1/2019 23:00	13/1/2019 23:17	00:17	Черга	32715	Pause		Предаварийно извод „Гимназия“(Кукенски)			N.Semov
13/1/2019 23:00	13/1/2019 23:17	00:17	Черга	32716	Pause		Предаварийно извод „Гимназия“(Кукенски)			N.Semov
13/1/2019 23:00	13/1/2019 23:17	00:17	Черга	32717	Pause		Предаварийно извод „Гимназия“(Кукенски)			N.Semov
13/1/2019 23:00	13/1/2019 23:17	00:17	Черга	32718	Pause		Предаварийно извод „Гимназия“(Кукенски)			N.Semov
14/1/2019 09:27	14/1/2019 14:44	05:17	Черга	31861	Pause	Vestas(Иво Ангелов)	Upgrade GEN Brush Arrangement			G. Georgiev
14/1/2019 09:31	14/1/2019 09:33	00:02	Крупен	33088	Frequency error		Извод „Конаре“ - честотна грешка			G. Georgiev
14/1/2019 09:31	14/1/2019 09:33	00:02	Крупен	33089	Frequency error		Извод „Конаре“ - честотна грешка			G. Georgiev
14/1/2019 09:31	14/1/2019 09:36	00:05	Крупен	33090	Frequency error		Извод „Конаре“ - честотна грешка			G. Georgiev
14/1/2019 10:13	14/1/2019 12:30	02:17	Милениум Груп	PW	Gear oil low	Тихомир и Георги	Диагностика, долято редукторно масло		Mobil SHC MXP 320 – 6 литра	G. Georgiev
14/1/2019 17:04	14/1/2019 17:10	00:06	Черга	31861	Pause	Боян	Reboot на controller след загуба на комуникация с турбината			G. Georgiev
15/1/2019 04:18	15/1/2019 08:35	04:17	Милениум Груп	PW	safety chain open	Боян и Руси				A.Mitev
15/1/2019 10:15	16/1/2019 11:45	25:30	Милениум Груп	PW	WP4084 comm. Error	Руси и Георги				I. Babadaliev
15/1/2019 13:50	15/1/2019 16:30	02:40	Евклипс	2293	high temp bearing	Боян и Георги				I. Babadaliev
15/1/2019 18:09	17/1/2019 14:50	44:41	Черга	32711	Q7 breaker open	Вестас – Иво Ангелов	подмяна на choke coil			I. Babadaliev
15/1/2019 19:00	15/1/2019 19:05	00:05	Видно	2583	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Вранино“			I. Babadaliev
15/1/2019 19:00	16/1/2019 09:15	14:15	Видно	2584	Pitch too low	Боян и Тихомир Локален ресет	АПВ извод „Вранино“			I. Babadaliev
15/1/2019 19:00	16/1/2019 09:15	14:15	Видно	2585	Pitch too low	Боян и Тихомир Локален ресет	АПВ извод „Вранино“			I. Babadaliev
15/1/2019 19:00	16/1/2019 09:15	14:15	Видно	2586	Pitch too low	Боян и Тихомир Локален ресет	АПВ извод „Вранино“			I. Babadaliev
15/1/2019 19:00	15/1/2019 19:05	00:05	Сити Д	96518	SMS		АПВ извод „Вранино“			I. Babadaliev
15/1/2019 19:00	15/1/2019 19:05	00:05	Ник Билдинг	96519	SMS		АПВ извод „Вранино“			I. Babadaliev
16/1/2019 09:35	16/1/2019 13:00	03:25	Крупен	33088			Отстраняване на забележки			N.Semov
16/1/2019 16:00	16/1/2019 16:10	00:10	Крупен	33088		Преходно изключване.Гинков				N.Semov
16/1/2019 16:00	16/1/2019 16:10	00:10	Крупен	33089		Преходно изключване.Гинков				N.Semov
16/1/2019 16:00	16/1/2019 16:10	00:10	Крупен	33090		Преходно изключване.Гинков				N.Semov
16/1/2019 17:50	16/1/2019 18:10	00:20	Черга	32715			Извеждане на мощностите по Гимназия.Гинков.Предавариино			N.Semov
16/1/2019 17:50	16/1/2019 18:10	00:20	Черга	32716			Извеждане на мощностите по Гимназия.Гинков.Предавариино			N.Semov
16/1/2019 17:50	16/1/2019 18:10	00:20	Черга	32717			Извеждане на мощностите по Гимназия.Гинков.Предавариино			N.Semov
16/1/2019 17:50	16/1/2019 18:10	00:20	Черга	32718			Извеждане на мощностите по Гимназия.Гинков.Предавариино			N.Semov
17/1/2019 09:00	17/1/2019 11:45	02:45	Лонг Ем	HSW1000	Pause		Планово Енерго–про			A.Mitev
17/1/2019 09:10	17/1/2019 15:00	05:50	Черга	32706	Pause	Вестас – Стоян Иванов	Service 9 Year			A.Mitev
17/1/2019 09:10	17/1/2019 13:40	04:30	Евклипс	2175	Pause	Боян, Тихомир и Георги	подмяна на пич цилиндър		1 бр пич цилиндър	A.Mitev
27/12/2018 00:00	17/1/2019 15:50	519:50	Хаос	33275		Стоян, Руси и Калоян	подмяна на инвертор от роторната част		1 бр skip pack	A.Mitev
18/1/2019 09:19	18/1/2019 12:38	03:19	Черга	32706	Pause	Vestas(Стоян Иванов)	Service 9 Year			G. Georgiev
18/1/2019 09:50	18/1/2019 10:30	00:40	БЗ Експорт	2813	Ex Ex low voltage	Руси и Георги	Проверка на пожарогасители – стикери			G. Georgiev
18/1/2019 15:41	18/1/2019 15:55	00:14	Черга	32718	Pause	Руси и Георги	Проверка на пожарогасители – стикери			G. Georgiev
18/1/2019 16:00	18/1/2019 16:12	00:12	Черга	32715	Pause	Руси и Георги	Проверка на пожарогасители – стикери			G. Georgiev
18/1/2019 16:19	18/1/2019 16:31	00:12	Черга	32716	Pause	Руси и Георги				G. Georgiev
19/1/2019 09:28	19/1/2019 16:30	07:02	Черга	32704	Pause	Vestas(Стоян Иванов)				G. Georgiev
19/1/2019 13:28	19/1/2019 13:30	00:02	Черга	32718	Encoder signal error					G. Georgiev
19/1/2019 12:30	21/1/2019 09:10	44:40	Гурково	Micon 2	SMS	Боян и Фидан	Залепнал контактор на I кондензаторна група(за смяна)			G. Georgiev
20/1/2019 09:20	20/1/2019 09:34	00:14	Храброво	46259	thermo err oil pump					A.Mitev
20/1/2019 09:20	20/1/2019 16:36	07:16	Черга	32704	Pause	Vestas(Стоян Иванов)	Service 9 Year			A.Mitev
20/1/2019 18:26	20/1/2019 18:34	00:08	Ник Билдинг	96519	SMS					A.Mitev
21/1/2019 22:30	22/1/2019 14:55	16:25	Милениум Груп	PW	WP4084 comm. Error	Боян и Фидан	Локален ресет			G.Coneva
22/1/2019 00:30	22/1/2019 08:40	08:10	Милениум Груп	Micon750	Грешка в компенсации	Боян и Фидан	Локален ресет			G.Coneva
22/1/2019 09:50	22/1/2019 14:10	04:20	Черга	32716			Отстраняване на забележки			G.Coneva
22/1/2019 09:52	22/1/2019 15:20	05:28	Черга	32708			Service 9 Year			G.Coneva
23/1/2019 09:11	23/1/2019 09:21	00:10	Храброво	43418	Pause		Превключване Енерго-Про			G.Coneva
23/1/2019 10:00	23/1/2019 10:05	00:05	Милениум Груп	PW	PMC1,2,3 CAN Open					G.Coneva
23/1/2019 13:10	23/1/2019 13:15	00:05	Милениум Груп	PW	PMC1,2,3 CAN Open					G.Coneva
23/1/2019 13:25	23/1/2019 13:42	00:17	Храброво	43418	Pause		Превключване Енерго-Про			G.Coneva
23/1/2019 14:20	23/1/2019 15:30	01:10	Милениум Груп	PW	Stop	Боян, Георги и Руси	Подмяна на вибрационен датчик(WP4084)		1бр. Вибрационен датчик	G.Coneva
23/1/2019 14:38	23/1/2019 14:48	00:10	Храброво	43418	RT Dip exc. Lim. 7%					G.Coneva
24/1/2019 09:25	24/1/2019 15:00	05:35	Черга	32708		Стоян Иванов Вестас	Сервиз 9 год			N.Semov
24/1/2019 09:35	24/1/2019 11:00	01:25	Храброво	43253		Ивайло Трифонов	Vibro inspection			N.Semov
24/1/2019 10:04	24/1/2019 10:20	00:16	Храброво	43418	Ex Ex low voltage					N.Semov
24/1/2019 11:20	24/1/2019 12:23	01:03	Храброво	37431		Ивайло Трифонов	Vibro inspection			N.Semov
24/1/2019 12:30	24/1/2019 13:26	00:56	Храброво	37428		Ивайло Трифонов	Vibro inspection			N.Semov
25/1/2019 09:34	25/1/2019 13:50	04:16	Черга	32708			Сервиз 9 год			G.Coneva
25/1/2019 12:00	25/1/2019 12:43	00:43	Могилище Север	9045	Thermoerror yaw motor	Фидан Георги и Калоян				G.Coneva
25/1/2019 13:20	25/1/2019 16:00	02:40	Могилище Север	96524		Фидан Георги и Калоян	Смяна на хид станция на аероспирачка		смяна на хидравлична станция на аероспирачка	G.Coneva
25/1/2019 16:00	25/1/2019 17:00	01:00	Милениум Груп	micon750		Боян и Фидан	Заляпнал контактор на 5 та група			G.Coneva
25/1/2019 23:30	26/1/2019 07:00	07:30	Могилище Север	9045	Thermoerror yaw motor					N.Semov
26/1/2019 00:50	26/1/2019 09:50	09:00	Хаос	33276	Ext RPM Guard	Тихомир				N.Semov
26/1/2019 11:55	26/1/2019 14:10	02:15	Хаос	33276	Ext RPM Guard	Тихомир	Почистване на сензори за обороти на ротора			G. Georgiev
27/1/2019 12:54	27/1/2019 12:59	00:05	Крупен	33090	Q8 close not possible					I. Babadaliev
26/1/2019 20:50	28/1/2019 08:40	35:50	Евклипс	96566	Hydraulic error	Стоян Тихомир Руси	Почистване и раздвижване на хидро станцията			A.Mitev
28/1/2019 02:58	28/1/2019 03:09	00:11	Храброво	46259	Thermo err oil pump F410/54C					G. Georgiev
27/1/2019 17:50	28/1/2019 08:50	15:00	Арко Импорт	9231	Max time autoyaw	Боян и Фидан				N.Semov
27/1/2019 15:00	28/1/2019 09:40	18:40	Еко Енерджи	1748	Pitch too low	Боян и Фидан				N.Semov
28/1/2019 10:45	28/1/2019 14:45	04:00	Черга	32704		Стоян Иванов Вестас	Replacement and flange sealing of all tower bolts and FL			N.Semov
28/1/2019 10:45	28/1/2019 15:20	04:35	Черга	32707		Стоян Кръстев	Service 9 year			N.Semov
28/1/2019 11:15	28/1/2019 13:45	02:30	Храброво	43254		Ивайло Трифонов	Vibro inspection			N.Semov
28/1/2019 14:40	28/1/2019 15:20	00:40	БЗ Експорт	2813	Ext Voltage low	Боян и Фидан				N.Semov
29/1/2019 09:10	29/1/2019 14:55	05:45	Черга	32704		Стоян Иванов Вестас	Replacement and flange sealing of all tower bolts and FL			A.Mitev
29/1/2019 09:40	29/1/2019 15:00	05:20	Черга	32707		Стоян Кръстев	Service 9 year			A.Mitev
29/1/2019 09:40	29/1/2019 14:55	05:15	Черга	32705		Тома	Service 9 year			A.Mitev
29/1/2019 10:00	29/1/2019 11:50	01:50	Крупен	33088	Pause	Петър Петров	Vibro inspection – deinstalation			A.Mitev
29/1/2019 12:10	29/1/2019 14:30	02:20	Крупен	33090	Pause	Петър Петров	Vibro inspection – instalation			A.Mitev
29/1/2019 23:20	29/1/2019 23:45	00:25	Черга	32707	Thermoerror hydraulic motor					N.Semov
29/1/2019 23:50	30/1/2019 00:05	00:15	Черга	32707	Thermoerror hydraulic motor					N.Semov
30/1/2019 09:25	30/1/2019 11:40	02:15	Черга	32704	Pause	Vestas(Стоян Иванов)	Replacement and flange sealing of all tower bolts at FL. 1. (12-72h)			G. Georgiev
30/1/2019 09:47	30/1/2019 15:48	06:01	Черга	32705	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Service 9 year			G. Georgiev
30/1/2019 09:46	30/1/2019 13:10	03:24	Черга	32707	Pause	Vestas(Ивайло Трифонов)	Mobile CMS_SKF – installation, проверка, след грешка Thermoerror hydraulic motor		Подменени 1 бр. Контактор, 1бр. Термо защита	G. Georgiev
30/1/2019 10:05	30/1/2019 14:30	04:25	Черга	32716	Pause	Vestas(Веселин Василев)	TR_HSS_leakage / няма теч от от HSS има теч от LSS		Подменени 2бр. Уплатнения и rotation unit	G. Georgiev
31/1/2019 07:29	31/1/2019 07:39	00:10	Храброво	46259	Thermo err oil pump F410/54C					I. Babadaliev
31/1/2019 13:04	31/1/2019 13:11	00:07	Храброво	43253	0rpm Rotor 800rpm gen					I. Babadaliev
31/1/2019 15:31	31/1/2019 15:32	00:01	Храброво	43253	0rpm Rotor 800rpm gen					I. Babadaliev
31/1/2019 16:00	31/1/2019 16:24	00:24	Храброво	43253		Vestas	Сменени сензор за обороти на ротор и VOG			I. Babadaliev
01/2/2019 03:48	01/2/2019 11:55	08:07	Черга	32708	Q7 breaker open		Локален ресет не е открит проблем			G. Georgiev
01/2/2019 13:30	01/2/2019 15:00	01:30	Евклипс	96566		Руси Георги и Калоян	Смяна на ел двигател на хидростанция		моторче на хидростанция	N.Semov
01/2/2019 19:20	02/2/2019 12:15	16:55	Гурково	Micon 2	Curent assimertry	Калоян	Откачена 1-ва кондензаторна група			A.Mitev
02/2/2019 16:40	03/2/2019 10:00	17:20	Милениум Груп	Micon750	SMS	Калоян	Залепнал контактор на V кондензаторна група(за смяна)			A.Mitev
02/2/2019 18:56	02/2/2019 19:10	00:14	Храброво	46259	Thermo err oil pump F410/54C					A.Mitev
03/2/2019 01:12	03/2/2019 01:30	00:18	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					N.Semov
03/2/2019 09:02	03/2/2019 09:15	00:13	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					G. Georgiev
03/2/2019 11:30	03/2/2019 11:40	00:10	Гурково	Micon 2	Pause	Калоян	Проверка на кондензатори			G. Georgiev
03/2/2019 11:00	03/2/2019 12:20	01:20	Евклипс	2293	High temperature bearing 1	Калоян				G. Georgiev
03/2/2019 15:48	03/2/2019 15:54	00:06	Крупен	33090	Feedback=0, YAW CCW 2					G. Georgiev
03/2/2019 16:20	03/2/2019 16:45	00:25	Хаос	33279	Thermo error ventilators T53					G. Georgiev
03/2/2019 19:50	03/2/2019 20:05	00:15	Хаос	33279	Thermo error ventilators T53					A.Mitev
03/2/2019 20:52	03/2/2019 20:59	00:07	Крупен	33091	high voltage L2					A.Mitev
03/2/2019 21:50	03/2/2019 22:00	00:10	Черга	32715	high temp VCS system					A.Mitev
03/2/2019 22:30	03/2/2019 22:37	00:07	Хаос	33279	EMCV pitch min32,6 max 41,3					A.Mitev
03/2/2019 22:36	03/2/2019 22:48	00:12	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					A.Mitev
04/2/2019 00:34	04/2/2019 00:50	00:16	Хаос	33279	Thermo error ventilators T53					A.Mitev
04/2/2019 03:05	04/2/2019 03:20	00:15	Хаос	33279	Thermo error ventilators T53					A.Mitev
04/2/2019 03:05	04/2/2019 03:15	00:10	Черга	32715	high temp VCS system					A.Mitev
04/2/2019 05:20	04/2/2019 09:35	04:15	Хаос	35292	Low oil pressure	Тихомир и Георги	Няма течове			A.Mitev
04/2/2019 09:10	04/2/2019 10:30	01:20	Милениум Груп	micon750		Боян и Руси	смяна на 5та комепнсационна група		4бр кондензатори, 3бр предпазители, 1бр контактор и 1бр помощен контакт	I. Babadaliev
04/2/2019 09:45	04/2/2019 13:35	03:50	Хаос	33279		Фидан, Калоян и Стоян	Смяна на вентилатор Т53 позиция Е			I. Babadaliev
04/2/2019 09:47	04/2/2019 09:56	00:09	Могилище Север	96523	grid voltage drop					I. Babadaliev
04/2/2019 10:05	04/2/2019 15:20	05:15	Черга	32709		Vestas	9 year service			I. Babadaliev
04/2/2019 10:16	04/2/2019 14:45	04:29	Черга	32707		Vestas	endoscopy и 2 предпазителя			I. Babadaliev
04/2/2019 10:45	04/2/2019 12:21	01:36	Храброво	46259		Vestas	Смяна на термо защита			I. Babadaliev
04/2/2019 10:57	06/2/2019 13:10	50:13	Черга	32711		Vestas	Gen DE bearing replacement			I. Babadaliev
04/2/2019 11:09	04/2/2019 17:06	05:57	Черга	32715	thermo error gen slipring fan	Vestas	Сменен вентилатор на slipring			I. Babadaliev
04/2/2019 13:45	04/2/2019 15:25	01:40	Хаос	33277		Боян, Тихомир и Руси	Смяна на 2бр защита МО325 16А / С Наряд 323		2бр защита МО325 16А	I. Babadaliev
05/2/2019 15:40	05/2/2019 15:50	00:10	Крупен	33090	Q7 breaker open					N.Semov
05/2/2019 09:05	05/2/2019 15:10	06:05	Черга	32709		Стоян Иванов Вестас	Сервиз 9 год			N.Semov
06/2/2019 09:25	06/2/2019 14:25	05:00	Черга	32709	Service 9 year	Vestas Стоян Иванов				A.Mitev
06/2/2019 09:35	06/2/2019 14:50	05:15	Черга	32719	Service 10 year	Vestas Емил Еленков				A.Mitev
06/2/2019 09:40	06/2/2019 15:40	06:00	Хаос	35292	Ext RPM Guard	Фидан, Стоян, Боян и Тихомир			2 бр вентилатори 1-ви и 4-ти Т53 , 1 бр МО325 4А	A.Mitev
06/2/2019 10:10	06/2/2019 12:40	02:30	Черга	32704	Pause	Vestas Стоян Кръстев	TR_Blade B defect accumulator , TR_NDE bearing must be cleaned			A.Mitev
07/2/2019 09:30	07/2/2019 15:29	05:59	Черга	32719	Pause	Vestas(Емил Еленчев)	Service 10 Year			G. Georgiev
07/2/2019 09:39	07/2/2019 11:43	02:04	Черга	32714	Pause	Vestas(Иво Ангелов, Петър Сипсев)	TR_F11A/B/C(подмяна на денгард-защити от пренапрежение) осигурени по наряд N:324(Боян), Correction of counters			G. Georgiev
07/2/2019 09:48	07/2/2019 15:14	05:26	Черга	32717	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Service 10 Year			G. Georgiev
07/2/2019 10:48	07/2/2019 14:24	03:36	Храброво	46259	Pause	Vestas(Живко Господинов)	CMS report – калибровка на ъгъла на pitch(крило В), отклонение в напрежението на трансдуцер			G. Georgiev
08/2/2019 08:25	08/2/2019 16:30	08:05	Българево	9047		Фидан, Боян, Тихомир, Стоян и Руси	Планово Енерго–про, смяна на мъркучи и наливане на промивачно масло			I. Babadaliev
08/2/2019 09:00	08/2/2019 14:42	05:42	Черга	32719		Vestas				I. Babadaliev
08/2/2019 09:40	08/2/2019 14:35	04:55	Черга	32717		Vestas				I. Babadaliev
08/2/2019 22:34	09/2/2019 01:15	02:41	Хаос	35292	Thermo error ventilators T53					G. Georgiev
09/2/2019 14:30	09/2/2019 15:00	00:30	Хаос	35292	Thermo error ventilators T53					N.Semov
09/2/2019 16:00	09/2/2019 16:45	00:45	Хаос	35292	Thermo error ventilators T53	Боян	Диагностика и стартиране на турбината			N.Semov
09/2/2019 18:15	09/2/2019 18:30	00:15	Черга	32707	Pitch C ref 69,4 Act 72,2					N.Semov
10/2/2019 13:37	10/2/2019 14:10	00:33	Хаос	35292	Thermo error ventilators T53					A.Mitev
10/2/2019 14:49	10/2/2019 15:00	00:11	Черга	28242	Feedback=0, YAW CCW 2					A.Mitev
10/2/2019 17:40	11/2/2019 11:12	17:32	Черга	33707	C Ctrl: -09,19 P.Vel:0,41	Vestas(Павел Йорданов)	Подмяна на пропорционален клапан		1бр. Пропорционален клапан	A.Mitev
10/2/2019 23:50	10/2/2019 23:58	00:08	Храброво	46259	Thermo err oil pump F410/54C					N.Semov
11/2/2019 08:19	11/2/2019 08:36	00:17	Черга	28244	Thermo error ventilators T53					G. Georgiev
11/2/2019 08:40	11/2/2019 12:00	03:20	Българево	9047	Pause	Боян, Тихомир, Фидан, Стоян, Георги	Смяна на редукторно масло и филтър		150литра – Mobil SHC XMP 320, 1бр. Филтър, 1кутия кърпи	G. Georgiev
11/2/2019 12:48	11/2/2019 15:05	02:17	Храброво	46259	Pause	Vestas(Павел Йорданов)	Подмяна на маслена помпа, след грешка: Thermo err oil pump F410/54C		1бр маслена помпа	G. Georgiev
12/2/2019 03:30	12/2/2019 09:00	05:30	Милениум Груп	PW	safety chain open	Боян и Фидан				A.Mitev
12/2/2019 04:15	12/2/2019 04:30	00:15	Черга	28242	Thermo error ventilators T53					A.Mitev
12/2/2019 03:50	12/2/2019 09:15	05:25	Евклипс	2293	high temp bearing	Боян и Фидан				I. Babadaliev
12/2/2019 09:55	12/2/2019 15:33	05:38	Черга	32711		Vestas	Service 10 Year			I. Babadaliev
12/2/2019 12:07	12/2/2019 14:15	02:08	Черга	31861			Извод Крупен – Авария			I. Babadaliev
12/2/2019 12:07	12/2/2019 14:15	02:08	Крупен	33091			Извод Крупен – Авария			I. Babadaliev
12/2/2019 12:07	12/2/2019 14:15	02:08	Цид Атлас	nordex			Извод Крупен – Авария			I. Babadaliev
12/2/2019 12:07	12/2/2019 14:15	02:08	БЗ Експорт	2813			Извод Крупен – Авария			I. Babadaliev
12/2/2019 12:07	12/2/2019 14:15	02:08	Могилище Север	9045			Извод Крупен – Авария			I. Babadaliev
12/2/2019 12:07	12/2/2019 14:15	02:08	Могилище Север	9048			Извод Крупен – Авария			I. Babadaliev
12/2/2019 12:07	12/2/2019 14:15	02:08	Могилище Север	96523			Извод Крупен – Авария			I. Babadaliev
12/2/2019 12:07	12/2/2019 14:40	02:33	Могилище Север	96524	Processor 1 power up	Боян и Фидан	Извод Крупен – Авария			I. Babadaliev
12/2/2019 14:42	12/2/2019 16:02	01:20	Крупен	33091	Q8 open	Vestas	Сменени 2 кондензатора и 3 fuse			I. Babadaliev
12/2/2019 15:00	12/2/2019 15:25	00:25	Цид Атлас	nordex	main switch off	Боян и Фидан				I. Babadaliev
12/2/2019 15:53	12/2/2019 16:05	00:12	Лонг Ем	HSW1000	wind>power					I. Babadaliev
13/2/2019 07:16	13/2/2019 07:17	00:01	Черга	32713			Извод „Каварна 1“ - мрежова грешка			G. Georgiev
13/2/2019 07:16	13/2/2019 07:26	00:10	Черга	33280						G. Georgiev
13/2/2019 07:16	13/2/2019 07:29	00:13	Черга	32711						G. Georgiev
13/2/2019 07:16	13/2/2019 07:40	00:24	Черга	32714						G. Georgiev
13/2/2019 09:30	13/2/2019 14:42	05:12	Черга	32711		Живко Господинов	Service 10 Year			N.Semov
13/2/2019 09:30	13/2/2019 15:15	05:45	Черга	33280		Димо Димов	Service 10 Year			N.Semov
13/2/0019 17:54	13/2/2019 18:21	00:00	Черга	32717	Feedback=0, YAW CCW 2					N.Semov
14/2/2019 03:15	14/2/2019 08:45	05:30	Евклипс	2175		Фидан и Калоян	Паднал шалтер и залепнал контактор на 4-та компенсационна група			A.Mitev
14/2/2019 10:30	14/2/2019 10:50	00:20	Евклипс	2175	Pause	Фидан и Калоян	подмяна на контактор на 4-та група		1-бр контактор UA 75 на 4-та група	A.Mitev
14/2/2019 09:20	14/2/2019 11:52	02:32	Черга	33280		Димо Димов	Service 10 Year			A.Mitev
14/2/2019 11:30	14/2/2019 11:04	00:00	Лонг Ем	HSW1000	Curent assimertry					A.Mitev
14/2/2019 16:00	14/2/2019 16:10	00:10	Българево	9047	Ex Ex low voltage					A.Mitev
14/2/2019 16:00	14/2/2019 16:10	00:10	Видно	2585	Ex Ex low voltage					A.Mitev
14/2/2019 16:00	14/2/2019 16:10	00:10	Видно	2586	Ex Ex low voltage					A.Mitev
14/2/2019 16:00	14/2/2019 16:30	00:30	БЗ Експорт	2813	Ex Ex low voltage	Боян и Фидан	Локален ресет			A.Mitev
15/2/2019 11:20	15/2/2019 11:40	00:20	Милениум Груп	Micon 750	SMS	Боян и Тихомир	Свръхпроизводство			G. Georgiev
15/2/2019 13:10	15/2/2019 13:20	00:10	Милениум Груп	Micon 750	SMS		Свръхпроизводство			G. Georgiev
15/2/2019 13:10	15/2/2019 14:55	01:45	Евклипс	2293	High temperature bearing 1	Боян и Тихомир				G. Georgiev
17/2/2019 13:00	17/2/2019 17:30	04:30	Черга	32704		Георги и Руси	Кабелна линия ВЕГА е изключена защото екипа работи по оптичен кабел,който е в близост до силовия кабел			N.Semov
17/2/2019 13:00	17/2/2019 17:30	04:30	Черга	32705		Георги и Руси	Кабелна линия ВЕГА е изключена защото екипа работи по оптичен кабел,който е в близост до силовия кабел			N.Semov
17/2/2019 13:00	17/2/2019 17:30	04:30	Черга	32706		Георги и Руси	Кабелна линия ВЕГА е изключена защото екипа работи по оптичен кабел,който е в близост до силовия кабел			N.Semov
17/2/2019 13:00	17/2/2019 17:30	04:30	Черга	32707		Георги и Руси	Кабелна линия ВЕГА е изключена защото екипа работи по оптичен кабел,който е в близост до силовия кабел			N.Semov
17/2/2019 13:00	17/2/2019 17:30	04:30	Черга	32708		Георги и Руси	Кабелна линия ВЕГА е изключена защото екипа работи по оптичен кабел,който е в близост до силовия кабел			N.Semov
17/2/2019 13:00	17/2/2019 17:30	04:30	Черга	32709		Георги и Руси	Кабелна линия ВЕГА е изключена защото екипа работи по оптичен кабел,който е в близост до силовия кабел			N.Semov
17/2/2019 13:00	17/2/2019 17:30	04:30	Черга	32710		Георги и Руси	Кабелна линия ВЕГА е изключена защото екипа работи по оптичен кабел,който е в близост до силовия кабел			N.Semov
16/2/2019 19:00	17/2/2019 18:00	23:00	Евклипс	2293	RCC Voltage error	Георги и Руси	Вятър 2-3 мс			N.Semov
18/2/2019 04:05	18/2/2019 04:21	00:16	Черга	28242	Thermo error ventilators T53					I. Babadaliev
18/2/2019 08:40	18/2/2019 15:00	06:20	Арко Импорт	9231	Service 6 month	Фидан и Светльо	Облужване			A.Mitev
18/2/2019 08:55	18/2/2019 15:00	06:05	Хаос	33282	Pause	Боян и Калоян	Инспекция на генератор и профилактика на Slip ring			A.Mitev
18/2/2019 09:14	18/2/2019 13:10	03:56	Черга	28242	Pause	Вестас – Веселин	Проверка след грешка: Thermo error, ventilator T53 / работа с наряд 326 / подмени 2 бр трафо вентилатори			A.Mitev
18/2/2019 09:15	18/2/2019 14:12	04:57	Черга	32705	Pause	Вестас – Ивайло	Replacement and flange sealing of all tower bolts and FL			A.Mitev
18/2/2019 10:30	18/2/2019 14:20	03:50	Храброво	37431	Pause	Вестас – Тома	Service 6 mont			A.Mitev
18/2/2019 12:40	18/2/2019 14:35	01:55	Милениум Груп	PW	safety chain open	Стоян и Цветан	Забил UPS доло.			A.Mitev
18/2/2019 13:10	18/2/2019 15:00	01:50	Хаос	35292	Pause	Тихомир, Георги и Руси	Подмяна на осветителни тела и проверка на асансьор/ Проблем с асансьор		4 бр лампи	A.Mitev
18/2/2019 09:06	18/2/2019 13:05	03:59	Хаос	33278	Pause	Тихомир, Георги и Руси	Подмяна на осветителни тела и проверка на асансьор		3 бр осветителни тела	A.Mitev
17/2/2019 00:00	18/2/2019 00:00	00:00	Черга		Скъсан оптичен кабел на КЛ Вега. Стоян, Цветан, Руси, Георги, Ставри работят по отстраняването.				1 бр муфа Ф50 / Оптичен кабел 140м / Муфи 2 бр	A.Mitev
19/2/2019 08:43	19/2/2019 13:29	04:46	Храброво	37431	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Replace Gear Oil – Oil flush and refill			G. Georgiev
18/2/2019 18:00	19/2/2019 09:00	15:00	Евклипс	2293	RCC Voltage error	Фидан и Георги				G. Georgiev
19/2/2019 09:10	19/2/2019 12:40	03:30	Милениум Груп	PW	STOP	Стоян, Фидан, Георги	Подмяна на разширителен съд за инвертор и датчик за налягането		1бр. Датчик за налягане, 1бр. Разширителен съд, 500мл. Спирт, ½ кърпи, 5л. Антифриз	G. Georgiev
19/2/2019 09:00	19/2/2019 15:20	06:20	Хаос	33279	Pause	Боян, Калоян	Инспекция на генератор и профилактика на Slip ring		1к-т четки на Slip Ring, 1к-т заземителни четки, ½ кърпи, 1л. ESSO	G. Georgiev
19/2/2019 09:10	19/2/2019 16:30	07:20	Арко Импорт	9205	Pause	Тихомир, Руси	Обслужване 6 месеца			G. Georgiev
19/2/2019 09:15	19/2/2019 13:00	03:45	Черга	32705	Pause	Vestas(Иво Ангелов, Петър Сипсев)	Replacement and flange sealing of all tower bolts and FL 1, Vibro ispectioon – installation			G. Georgiev
19/2/2019 09:10	19/2/2019 16:22	07:12	Черга	32707	C Ctrl: -10,00 P.Vel:0,0 °/s	Vestas(Веселин Василев)	Подмяна на пропорционален клапан		1бр. Пропорционален клапан	G. Georgiev
20/2/2019 09:00	20/2/2019 10:35	01:35	Хаос	33275		Тихомир Руси и Стоян	смяна на 4бр лампи			I. Babadaliev
20/2/2019 09:00	20/2/2019 15:05	06:05	Хаос	33281		Боян и Калоян	Инспекция на генератор и профилактика на Slip ring			I. Babadaliev
20/2/2019 09:10	20/2/2019 12:50	03:40	Черга	32705		Vestas Емил Еленков	Endoscopy and tower bolt replacement			I. Babadaliev
20/2/2019 15:26	22/3/2019 12:55	717:29	Черга	32705		Vestas Емил Еленков	счупени зъби по СК			I. Babadaliev
20/2/2019 09:30	20/2/2019 15:12	05:42	Черга	32715		Vestas Стоян Иванов	9 year service			I. Babadaliev
20/2/2019 09:55	20/2/2019 13:02	03:07	Храброво	43253		Vestas Николай Стойчев	6 month service			I. Babadaliev
20/2/2019 09:58	20/2/2019 14:57	04:59	Черга	32707		Vestas Пламен Желязков	Replacement of tower bolts			I. Babadaliev
20/2/2019 09:40	20/2/2019 10:10	00:30	Евклипс	2293	RCC Voltage error	Фидан и Георги				I. Babadaliev
20/2/2019 10:15	20/2/2019 14:50	04:35	Евклипс	96566		Фидан и Георги	проверка на болтове и смяна на 2бр четки на ротор			I. Babadaliev
20/2/2019 10:45	20/2/2019 12:45	02:00	Хаос	33277		Тихомир Руси и Стоян	смяна на 5бр лампи			I. Babadaliev
20/2/2019 11:42	20/2/2019 14:04	02:22	Крупен	33090	Low press pitchblock A 159 bar	Vestas Веселин Василев				I. Babadaliev
20/2/2019 13:10	20/2/2019 13:48	00:38	Хаос	33276		Тихомир Руси и Стоян	смяна на 2бр лампи			I. Babadaliev
20/2/2019 13:55	20/2/2019 14:40	00:45	Хаос	33279		Тихомир Руси и Стоян	смяна на 2бр лампи			I. Babadaliev
20/2/2019 15:02	20/2/2019 15:06	00:04	Пролез	41461	gear oil low					I. Babadaliev
21/2/2019 02:42	21/2/2019 02:45	00:03	Крупен	33090	Pitch A Error: 1,4 Ref: -2,5					G. Georgiev
21/2/2019 09:08	21/2/2019 14:40	05:32	Хаос	33276		Боян и Калоян	Инспекция на генератор и профилактика на Slip ring			G.Coneva
21/2/2019 09:20	21/2/2019 15:23	06:03	Черга	32715		Vestas Стоян Иванов	9 year service			G.Coneva
21/2/2019 09:22	21/2/2019 15:32	06:10	Храброво	43418		Vestas Ивайло Ангелов	6 month service			G.Coneva
21/2/2019 09:45	21/2/2019 15:00	05:15	Сити Д	Сити Д		Фидан, Стоян и Руси	Монтаж на помпа на филтр. С-ма, смяна на маркучи на охл. С-ма			G.Coneva
21/2/2019 09:55	21/2/2019 13:30	03:35	Черга	32707		Vestas Пламен Желязков	Replacement of tower bolts			G.Coneva
21/2/2019 10:05	21/2/2019 13:08	03:03	Храброво	37428		Vestas Тома	6 month service			G.Coneva
21/2/2019 09:00	22/2/2019 10:15	25:15	Евклипс	2293	RCC Voltage error	Тихомир и Георги	проверка на болтове		1 бр RCC тръба	G.Coneva
22/2/2019 09:00	22/2/2019 12:00	03:00	Хаос	33281	Pause	Тихомир Руси и Стоян	смяна на 7бр лампи		7 бр лампи	G.Coneva
22/2/2019 09:12	22/2/2019 13:14	04:02	Черга	32715	Pause	Вестас – Стоян Иванов	Service 9 year			G.Coneva
22/2/2019 09:13	22/2/2019 13:40	04:27	Хаос	33277	Pause	Боян и Калоян	Инспекция на генератор и профилактика на Slip ring			G.Coneva
22/2/2019 09:30	22/2/2019 13:40	04:10	Храброво	43254	Pause	Вестас – Иво Ангелов	Service 6 month			G.Coneva
22/2/2019 09:40	22/2/2019 13:55	04:15	Черга	32707	Pause	Вестас – Петър Петров	Replacement of tower bolts			G.Coneva
22/2/2019 12:20	22/2/2019 13:55	01:35	Хаос	32707	Pause	Тихомир Руси и Стоян	смяна на лампи		?	G.Coneva
22/2/2019 21:10	22/2/2019 21:15	00:05	Видно	2583	Ex Ex low voltage					A.Mitev
22/2/2019 21:10	25/2/2019 08:50	59:40	Видно	2584	Ext RPM Guard	Стоян, Фидан				A.Mitev
22/2/2019 21:10	25/2/2019 08:50	59:40	Видно	2585	Ext RPM Guard	Стоян, Фидан				A.Mitev
22/2/2019 21:10	25/2/2019 08:50	59:40	Видно	2586	High temp brake disk	Стоян, Фидан				A.Mitev
22/2/2019 21:10	22/2/2019 21:15	00:05	Българево	9047	Ex Ex low voltage					A.Mitev
22/2/2019 21:10	23/2/2019 14:10	17:00	БЗ Експорт	2813						A.Mitev
22/2/2019 21:10	23/2/2019 14:30	17:20	Арко Импорт	9205						A.Mitev
22/2/2019 23:55	25/2/2019 13:40	61:45	Сити Д	96518		Фидан, Георги				A.Mitev
23/2/2019 00:25	23/2/2019 15:50	15:25	Милениум Груп	PW	Загубих комуникация с турбината					A.Mitev
23/2/2019 01:30	23/2/2019 01:40	00:10	Евклипс	96566	sms					A.Mitev
23/2/2019 03:15	23/2/2019 05:35	02:20	Черга	32715	Авария по Извод Гимназия (Русева)		Авария по Извод Гимназия (Русева)			A.Mitev
23/2/2019 03:15	23/2/2019 05:35	02:20	Черга	32716	Авария по Извод Гимназия (Русева)		Авария по Извод Гимназия (Русева)			A.Mitev
23/2/2019 03:15	23/2/2019 05:35	02:20	Черга	32717	Авария по Извод Гимназия (Русева)		Авария по Извод Гимназия (Русева)			A.Mitev
23/2/2019 03:15	23/2/2019 05:35	02:20	Черга	32718	Авария по Извод Гимназия (Русева)		Авария по Извод Гимназия (Русева)			A.Mitev
23/2/2019 03:15	23/2/2019 03:34	00:19	Милениум Груп	Micon 750	sms					A.Mitev
23/2/2019 03:00	23/2/2019 12:40	09:40	Евклипс	96566	sms					A.Mitev
23/2/2019 03:45	23/2/2019 03:53	00:08	Милениум Груп	Micon 750	sms					A.Mitev
23/2/2019 04:04	25/2/2019 09:00	52:56	Милениум Груп	Micon 750	sms	Боян, Калоян, Георги	Tip brake pressure / сработил предпазител на хидравлична помпа			A.Mitev
23/2/2019 07:32	23/2/2019 10:25	02:53	Черга	28242	Ext RPM Guard					A.Mitev
23/2/2019 09:40	23/2/2019 10:30	00:50	Зевс	bonus						I. Babadaliev
23/2/2019 11:00	23/2/2019 12:20	01:20	Зевс	bonus						I. Babadaliev
23/2/2019 01:00	23/2/2019 16:10	15:10	Евклипс	2293						I. Babadaliev
23/2/2019 17:17	23/2/2019 17:22	00:05	Черга	32712	Max rotor RPM 19,4					I. Babadaliev
23/2/2019 23:45	23/2/2019 23:57	00:12	Хаос	35292	Low oil level 1678RPM/79C					G. Georgiev
24/2/2019 03:47	24/2/2019 04:02	00:15	Хаос	35292	High gear temp 81deg/15deg air					G. Georgiev
24/2/2019 05:02	24/2/2019 05:20	00:18	Хаос	35292	High gear temp 81deg/15deg air					G. Georgiev
24/2/2019 06:16	24/2/2019 06:35	00:19	Хаос	35292	High gear temp 81deg/15deg air					G. Georgiev
24/2/2019 15:00	24/2/2019 15:10	00:10	Сити Д	96518	SMS					A.Mitev
24/2/2019 16:30	25/2/2019 09:50	17:20	Сити Д	96518	SMS	Стоян, Фидан	YAW incicator error / разсукване на турбината			A.Mitev
24/2/2019 10:50	24/2/2019 13:35	02:45	Хаос	35292	Low oil pressure 1240RPM/77C	Фидан, Георги				A.Mitev
25/2/2019 10:26	25/2/2019 14:09	03:43	Черга	32704	Pause	Vestas(Стоян Иванов)	TR_Blade B defect accumulator			G. Georgiev
25/2/2019 10:30	27/2/2019 16:30	54:00	Видно	2584	Low oil level hydraulic	Стоян, Фидан	теч от питч цилиндър / 27.02.2019 Фидан, Тихомир и Калоян подмяна на пич цилиндър и смяна на хидравлично масло		1 бр пич цилиндър, 80 л texaco rando хидравлично масло , 1 бр филтър	G. Georgiev
25/2/2019 10:39	25/2/2019 14:53	04:14	Черга	32713	Pause	Vestas(Тома Тинков)	Service 10 Year			G. Georgiev
25/2/2019 11:00	25/2/2019 12:27	01:27	Храброво	46259	Pause	Vestas(Павел Йорданов)				G. Georgiev
25/2/2019 11:10	25/2/2019 12:30	01:20	Арко Импорт	9205	Pause	Боян, Тихомир и Георги	Доливане на редукторно масло		20литра Mobil SHC XMP 320	G. Georgiev
25/2/2019 12:40	25/2/2019 14:15	01:35	Арко Импорт	9231	Pause	Боян, Тихомир и Георги	Доливане на редукторно масло		25литра Mobil SHC XMP 320	G. Georgiev
25/2/2019 23:39	25/2/2019 23:46	00:07	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					A.Mitev
26/2/2019 01:03	26/2/2019 01:17	00:14	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					A.Mitev
26/2/2019 02:00	26/2/2019 09:00	07:00	Милениум Груп	Micon 750	Generator over speed	Фидан, Боян	Задействана защита в ГРУ			A.Mitev
26/2/2019 02:00	26/2/2019 09:00	07:00	Милениум Груп	PW			Задействана защита в ГРУ			A.Mitev
26/2/2019 09:00	26/2/2019 16:30	07:30	Гурково	Micon 1	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			G.Coneva
26/2/2019 09:00	26/2/2019 16:30	07:30	Гурково	Micon 2	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			G.Coneva
26/2/2019 09:00	26/2/2019 16:30	07:30	Гурково	Micon 3	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			G.Coneva
26/2/2019 09:27	26/2/2019 14:35	05:08	Черга	32713	Pause	Vestas(Тома Тинков)	Service 10 Year			G.Coneva
27/2/2019 08:45	27/2/2019 16:00	07:15	Гурково	Micon 1	STOP	Диспечер Енерго – Про Василев	Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			A.Mitev
27/2/2019 08:45	27/2/2019 16:00	07:15	Гурково	Micon 2	STOP	Диспечер Енерго – Про Василев	Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			A.Mitev
27/2/2019 08:45	27/2/2019 16:00	07:15	Гурково	Micon 3	STOP	Диспечер Енерго – Про Василев	Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			A.Mitev
27/2/2019 09:40	27/2/2019 15:50	06:10	Хаос	33275	Pause	Диспечер Енерго – Про Василев	Планов ремонт по Извод ЗСТ			A.Mitev
27/2/2019 09:40	27/2/2019 15:50	06:10	Хаос	33276	Pause	Диспечер Енерго – Про Василев	Планов ремонт по Извод ЗСТ			A.Mitev
27/2/2019 09:40	27/2/2019 15:50	06:10	Хаос	33277	Pause	Диспечер Енерго – Про Василев	Планов ремонт по Извод ЗСТ			A.Mitev
27/2/2019 09:40	27/2/2019 15:50	06:10	Хаос	33278	Pause	Диспечер Енерго – Про Василев	Планов ремонт по Извод ЗСТ			A.Mitev
27/2/2019 09:40	27/2/2019 15:50	06:10	Хаос	33281	Pause	Диспечер Енерго – Про Василев	Планов ремонт по Извод ЗСТ			A.Mitev
27/2/2019 09:40	27/2/2019 15:50	06:10	Хаос	33282	Pause	Диспечер Енерго – Про Василев	Планов ремонт по Извод ЗСТ			A.Mitev
27/2/2019 09:40	27/2/2019 15:50	06:10	Хаос	35292	Pause	Диспечер Енерго – Про Василев	Планов ремонт по Извод ЗСТ			A.Mitev
27/2/2019 00:00	27/2/2019 00:00	00:00	Хаос	БКТП		Стоян и Боян	Почистване на траф за собствени нужди с наряд 327			A.Mitev
27/2/2019 09:40	27/2/2019 13:55	04:15	Черга	32713	Pause	Вестас – Тома	TR_Internal VCS fan to be replaced / Insp. Of service lift			A.Mitev
28/2/2019 08:17	28/2/2019 16:00	07:43	Гурково	Micon 1	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			G. Georgiev
28/2/2019 08:17	28/2/2019 16:00	07:43	Гурково	Micon 2	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			G. Georgiev
28/2/2019 08:17	28/2/2019 16:00	07:43	Гурково	Micon 3	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			G. Georgiev
28/2/2019 09:46	28/2/2019 13:47	04:01	Крупен	33091	Pause	Vestas(Николай Стойчев), Боян, Калоян	Roof leakage, TUV remarks, TR_Gear oil hose, TR_tower flanges outside sealings, TR_HV traforoom(наряд 328, сваляне на пожарогасители)			G. Georgiev
28/2/2019 10:06	28/2/2019 10:28	00:22	Крупен	33090	Pause	Боян, Калоян	Сваляне на пожарогасители			G. Georgiev
28/2/2019 10:51	28/2/2019 11:22	00:31	Крупен	33089	Pause	Боян, Калоян	Сваляне на пожарогасители			G. Georgiev
28/2/2019 11:45	28/2/2019 12:06	00:21	Крупен	33088	Pause	Боян, Калоян	Сваляне на пожарогасители			G. Georgiev
01/3/2019 08:25	01/3/2019 12:10	03:45	Гурково	Micon 1	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			N.Semov
01/3/2019 08:25	01/3/2019 12:10	03:45	Гурково	Micon 2	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			N.Semov
01/3/2019 08:25	01/3/2019 12:10	03:45	Гурково	Micon 3	STOP		Ремонт на ВЕЛ „Фантом“			N.Semov
01/3/2019 09:20	01/3/2019 09:40	00:20	Черга	32711			Планово превключване на извод Фантом			N.Semov
01/3/2019 09:20	01/3/2019 09:40	00:20	Черга	33280			Планово превключване на извод Фантом			N.Semov
01/3/2019 09:20	01/3/2019 09:40	00:20	Черга	32713			Планово превключване на извод Фантом			N.Semov
01/3/2019 09:20	01/3/2019 09:40	00:20	Черга	32714			Планово превключване на извод Фантом			N.Semov
01/3/2019 11:00	01/3/2019 11:10	00:10	Черга	31861			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 11:00	01/3/2019 11:10	00:10	Цид Атлас	nordex			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 11:00	01/3/2019 11:45	00:45	Крупен	33091			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 11:00	01/3/2019 11:30	00:30	Могилище Север	96523			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 11:00	01/3/2019 11:30	00:30	Могилище Север	96524			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 11:00	01/3/2019 11:30	00:30	Могилище Север	9045			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 11:00	01/3/2019 11:30	00:30	Могилище Север	9048			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 11:00	01/3/2019 11:10	00:10	БЗ Експорт	2813			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 11:35	01/3/2019 14:20	02:45	Храброво	43254		Вестас – Веселин	Сменен конд. На големия вентилатор.Боян и Калоян с наря			N.Semov
01/3/2019 12:15	01/3/2019 12:40	00:25	Черга	31861			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 12:15	01/3/2019 12:40	00:25	Цид Атлас	nordex			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 12:15	01/3/2019 14:30	02:15	Крупен	33091			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 12:15	01/3/2019 12:40	00:25	Могилище Север	96523			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 12:15	01/3/2019 12:40	00:25	Могилище Север	96524			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 12:15	01/3/2019 12:40	00:25	Могилище Север	9045			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 12:15	01/3/2019 12:40	00:25	Могилище Север	9048			Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 12:15	01/3/2019 15:00	02:45	БЗ Експорт	2813		Локален ресет Фидан и Тихомир	Предаварийно превключванме на извод Крупен			N.Semov
01/3/2019 12:50	01/3/2019 14:30	01:40	Хаос	35292			Диагностика след грешка Thermo erorr ventilator T53.Притягане на връзки.Смяна на батерия на контролер			N.Semov
01/3/2019 15:30	01/3/2019 15:45	00:15	Черга	32711			Планово превключване на извод Фантом			N.Semov
01/3/2019 15:30	01/3/2019 15:45	00:15	Черга	33280			Планово превключване на извод Фантом			N.Semov
01/3/2019 15:30	01/3/2019 15:45	00:15	Черга	32713			Планово превключване на извод Фантом			N.Semov
01/3/2019 15:30	01/3/2019 15:45	00:15	Черга	32714			Планово превключване на извод Фантом			N.Semov
02/3/2019 16:10	02/3/2019 16:40	00:30	Българево	9047	Паднал шалтер след АПВ	Фидан	Локален ресет			A.Mitev
03/3/2019 11:50	03/3/2019 12:00	00:10	Крупен	33091	Low pitch hydr. Press 159 bar					G. Georgiev
04/3/2019 04:05	04/3/2019 12:55	08:50	Храброво	46258	Q8 breaker open	Vestas				I. Babadaliev
04/3/2019 14:30	05/3/2019 12:00	21:30	Видно	2584	Max time hydr pumping 60s	Тихомир Фидан и руси	Дефектирал тампон каре			I. Babadaliev
04/3/2019 20:10	05/3/2019 09:55	13:45	БЗ Експорт	2813	Висока темп на бързия лагер	Боян и Стоян				G. Georgiev
05/3/2019 03:28	05/3/2019 03:32	00:04	Крупен	33091	Low pitch hydr. Press 159 bar					G. Georgiev
05/3/2019 14:00	05/3/2019 14:30	00:30	БЗ Експорт	2813	Висока темп на бързия лагер	Боян и Фидан				N.Semov
05/3/2019 09:10	05/3/2019 09:40	00:30	Черга	32715			Извод Гимнази в авария			N.Semov
05/3/2019 09:10	05/3/2019 09:40	00:30	Черга	32716			Извод Гимнази в авария			N.Semov
05/3/2019 09:10	05/3/2019 09:40	00:30	Черга	32717			Извод Гимнази в авария			N.Semov
05/3/2019 09:10	05/3/2019 09:40	00:30	Черга	32718			Извод Гимнази в авария			N.Semov
05/3/2019 09:30	05/3/2019 09:50	00:20	Българево	9047			Планово превключване извод Българево			N.Semov
05/3/2019 16:20	05/3/2019 16:35	00:15	Българево	9047			Планово превключване извод Българево			N.Semov
05/3/2019 11:20	05/3/2019 11:30	00:10	Черга	32715	Ex Ex low voltage					N.Semov
05/3/2019 11:20	05/3/2019 11:30	00:10	Черга	32716	Ex Ex low voltage					N.Semov
05/3/2019 11:20	05/3/2019 11:30	00:10	Черга	32717	Ex Ex low voltage					N.Semov
05/3/2019 11:20	05/3/2019 11:30	00:10	Черга	32718	Ex Ex low voltage					N.Semov
05/3/2019 12:00	05/3/2019 14:50	02:50	Еко Енерджи	1748	Pitch too low	Боян И Фидан				N.Semov
05/3/2019 15:40	05/3/2019 16:00	00:20	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					N.Semov
05/3/2019 14:00	06/3/2019 15:00	25:00	Видно	2584	Max time hydr pumping 60s	Тихомир и Фидан	смяна на хидравлична помпа		1 бр хидравлична помпа	N.Semov
05/3/2019 16:40	05/3/2019 16:55	00:15	Хаос	33277	High gear temp 81deg/15deg air					N.Semov
05/3/2019 15:30	05/3/2019 16:30	01:00	БЗ Експорт	2813	Висока темп на бързия лагер	Боян И Фидан				N.Semov
05/3/2019 17:30	06/3/2019 15:15	21:45	БЗ Експорт	2813	Висока темп на бързия лагер	Стоян и Руси	Проверка с термо камера			N.Semov
05/3/2019 19:00	06/3/2019 08:54	13:54	Милениум Груп	PW	PMM	Фидан и Тихомир				A.Mitev
06/3/2019 09:00	06/3/2019 10:10	01:10	Арко Импорт	9231	Stop	Стоян и Руси	Вземане на размери на маркучи			A.Mitev
06/3/2019 09:10	06/3/2019 14:20	05:10	Хаос	33278	Pause	Боян и Калоян	Инспекция на генератор и профилактика на Slip ring			A.Mitev
06/3/2019 09:35	06/3/2019 16:00	06:25	Българево	9047	Pause		Планово превключване извод Българево ( Русева)			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 17:20	01:50	Лонг Ем	HSW1000	Авария по извод Софиа					A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 17:35	02:05	Крупен	33089	Q8 open	Фидан	Локален ресет			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 17:20	01:50	Крупен	33088	Няма връзка	Фидан	Забил UPS и изключил контролер			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 16:00	00:30	Могилище Север	96523	Авария по извод Крупен		Авария по извод Крупен			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 16:00	00:30	Могилище Север	96524	Авария по извод Крупен		Авария по извод Крупен			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 16:00	00:30	Могилище Север	9045	Авария по извод Крупен		Авария по извод Крупен			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 16:00	00:30	Могилище Север	9048	Авария по извод Крупен		Авария по извод Крупен			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 16:30	01:00	Цид Атлас	nordex	Авария по извод Крупен		Авария по извод Крупен			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 16:10	00:40	Черга	31861	Авария по извод Крупен		Авария по извод Крупен			A.Mitev
06/3/2019 15:30	06/3/2019 16:10	00:40	БЗ Експорт	2813	Авария по извод Крупен		Авария по извод Крупен			A.Mitev
06/3/2019 15:35	06/3/2019 16:00	00:25	Храброво	43418	Авария по извод Керамзид		Авария по извод Керамзид			A.Mitev
06/3/2019 15:42	07/3/2019 09:34	17:52	Черга	32710	Ext RPM Guard	Vestas(Иво Ангелов, Петър Сипсев)	Почистване на RPM сензор – зацапан с грес			A.Mitev
06/3/2019 15:45	06/3/2019 15:55	00:10	Хаос	33277	High Wind speed					A.Mitev
06/3/2019 15:45	06/3/2019 16:04	00:19	Хаос	35292	Thermoerror yaw motor					A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 16:40	00:50	Милениум Груп	PW	Overspeed	Фидан, Калоян и Руси				A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 15:58	00:08	Хаос	33281	High Wind speed					A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 15:58	00:08	Хаос	33277	High Wind speed					A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 15:58	00:08	Хаос	33278	High Wind speed					A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 15:58	00:08	Хаос	33282	High Wind speed					A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 16:48	00:58	Черга	32711	Авария по извод Каварна / Pitch dev 35,2 max 39,5					A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 16:10	00:20	Черга	33280	Авария по извод Каварна					A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 16:10	00:20	Черга	32713	Авария по извод Каварна					A.Mitev
06/3/2019 15:50	06/3/2019 16:10	00:20	Черга	32714	Авария по извод Каварна					A.Mitev
06/3/2019 15:53	06/3/2019 16:10	00:17	Черга	28242	Ext RPM Guard	Тихомир	Локален ресет			A.Mitev
06/3/2019 16:00	06/3/2019 16:40	00:40	Зевс	bonus	Няма производство					A.Mitev
06/3/2019 16:00	06/3/2019 16:40	00:40	Милениум Груп	Micon 750	Паднал шалтер	Фидан, Калоян и Руси				A.Mitev
	06/3/2019 16:47	00:00	Еко Енерджи	1749		Стоян и Боян				A.Mitev
	06/3/2019 17:00	00:00	Гурково	Micon 1	Сработила защита в ГРУ	Стоян и Боян				A.Mitev
	06/3/2019 17:00	00:00	Гурково	Micon 2	Сработила защита в ГРУ	Стоян и Боян				A.Mitev
	06/3/2019 17:00	00:00	Гурково	Micon 3	Сработила защита в ГРУ	Стоян и Боян				A.Mitev
06/3/2019 18:15	06/3/2019 18:30	00:15	Сити Д	96518	SMS					A.Mitev
06/3/2019 18:15	07/3/2019 08:50	14:35	Милениум Груп	Micon 750	Няма връзка	Боян, Фидан	Сработила защита в ГРУ			A.Mitev
06/3/2019 18:15	07/3/2019 08:50	14:35	Милениум Груп	PW56	Няма връзка	Боян, Фидан	Сработила защита в ГРУ			A.Mitev
06/3/2019 19:26	06/3/2019 20:05	00:39	Сити Д	96518	SMS					A.Mitev
06/3/2019 22:00	07/3/2019 09:40	11:40	Сити Д	96518	Yaw indicator error	Стоян, Калоян				N.Semov
07/3/2019 00:30	07/3/2019 10:46	10:16	Крупен	33088	High voltage L2: 643V, Too many autorestarts	Vestas(Иво Ангелов, Петър Сипсев)	Диагностика и подмяна на кондензатори и предпазители		2бр. Кондензатори, 3бр. Предпазители	N.Semov
07/3/2019 09:20	07/3/2019 15:55	06:35	Българево	9047	Pause		Изключване по план/заявка на Енерго-Про			G. Georgiev
07/3/2019 10:00	14/3/2019 17:10	175:10	Черга	32707	Pause	Vestas(Живко Господинов)	GBX-INSP_IMS Bearing			G. Georgiev
07/3/2019 09:40	07/3/2019 13:22	03:42	Черга	32710	Ext RPM Guard	Vestas(Веселин Янев)	Почистване на RPM сензор – зацапан с грес			G. Georgiev
07/3/2019 10:20	07/3/2019 10:50	00:30	Милениум Груп	PW56	Safety chain open, PMC 1,2,3 CAN open	Боян, Фидан				G. Georgiev
07/3/2019 11:30	07/3/2019 15:10	03:40	Милениум Груп	PW56	Safety chain open, PMC 1,2,3 CAN open	Боян, Калоян				G. Georgiev
07/3/2019 12:10	07/3/2019 12:20	00:10	Видно	2584	High temperature busbar section					G. Georgiev
07/3/2019 13:30	07/3/2019 14:00	00:30	Видно	2584	Pause	Боян, Калоян	Диагностика: слаба връзка на токопроводни шини			G. Georgiev
07/3/2019 15:44	07/3/2019 15:50	00:06	Крупен	33091	Low press pitchblock C 159 bar					G. Georgiev
07/3/2019 21:34	07/3/2019 22:00	00:26	Крупен	35292		Боян, Калоян	Инспекция на генератор и профилактика на Slip ring			I. Babadaliev
07/3/2019 21:43	07/3/2019 21:55	00:12	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					I. Babadaliev
07/3/2019 22:20	08/3/2019 13:50	15:30	Крупен	33091	too many auto restarts					I. Babadaliev
08/3/2019 08:50	08/3/2019 16:00	07:10	Хаос	35292		Боян, Калоян	Инспекция на генератор и профилактика на Slip ring			I. Babadaliev
08/3/2019 10:05	08/3/2019 13:35	03:30	Арко Импорт	9205			Смяна на маркучи		маркучи	I. Babadaliev
08/3/2019 10:20	08/3/2019 13:10	02:50	Видно	2585			смяна на масло			I. Babadaliev
08/3/2019 13:40	08/3/2019 15:30	01:50	Арко Импорт	9231			Смяна на маркучи		маркучи	I. Babadaliev
08/3/2019 22:40	09/3/2019 14:00	15:20	БЗ Експорт	2813	High temp bear1	Тихомир				G. Georgiev
09/3/2019 23:00	05/4/2019 15:30	640:30	БЗ Експорт	2813	High temp bear1					I. Babadaliev
10/3/2019 00:56	10/3/2019 01:10	00:14	Хаос	33277	High gear temp 81deg/43deg air					I. Babadaliev
10/3/2019 03:00	10/3/2019 03:14	00:14	Хаос	33277	High gear temp 81deg/43deg air					I. Babadaliev
10/3/2019 04:32	10/3/2019 07:06	02:34	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					I. Babadaliev
10/3/2019 06:28	10/3/2019 06:44	00:16	Хаос	33277	High gear temp 81deg/43deg air					I. Babadaliev
10/3/2019 08:10	10/3/2019 08:20	00:10	Хаос	33277	High gear temp 81deg/40deg air					A.Mitev
10/3/2019 08:14	10/3/2019 08:25	00:11	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					A.Mitev
10/3/2019 09:04	10/3/2019 12:50	03:46	Крупен	33088	Ex High voltage L2 : 645	Вестас – Ивайло Трифонов	Подменени 3 бр предпазители			A.Mitev
10/3/2019 10:50	10/3/2019 11:03	00:13	Хаос	33279	High temp aux 149 C					A.Mitev
10/3/2019 10:52	10/3/2019 10:10	00:00	Хаос	33277	High gear temp 81deg/41deg air					A.Mitev
10/3/2019 12:04	10/3/2019 12:20	00:16	Хаос	35292	High gear temp 81deg/42deg air					A.Mitev
10/3/2019 13:20	10/3/2019 13:30	00:10	Хаос	33277	High gear temp 81deg/42deg air					A.Mitev
10/3/2019 14:00	10/3/2019 14:20	00:20	Храброво	43253	Thermo error ventilators T53					A.Mitev
10/3/2019 14:30	10/3/2019 16:35	02:05	Черга	28243	Feedback=0, YAW CCW 0					A.Mitev
10/3/2019 16:20	10/3/2019 16:30	00:10	Хаос	33277	High gear temp 81deg/43deg air					A.Mitev
10/3/2019 22:20	11/3/2019 09:40	11:20	Хаос	33277	Low oil pressure	Стоян, Калоян	Проверка за теч, ресет и старт на турбината			G. Georgiev
11/3/2019 05:00	11/3/2019 12:25	07:25	Крупен	33089	Q8 breaker open	Vestas(Иво Ангелов, Петър Сипсев)	Диагностика и подмяна на кондензатори и предпазители, external вентилатор		2бр. Кондензатори, 3бр. Предпазители, 1бр. Вентилатор	G. Georgiev
11/3/2019 09:00	11/3/2019 12:35	03:35	Видно	2585	Pause	Тихомир, Руси, Боян	Източване на промивъчно масло и подмяна с ново		130литра Mobil Gear SHC XMP 320, 1бр. Маслен филтър	G. Georgiev
11/3/2019 09:10	11/3/2019 12:35	03:25	Видно	2586	Pause	Фидан, Георги	Източване на старо масло и наливане на промивъчно		105литра Cofran 320, ½к. Кърпи	G. Georgiev
11/3/2019 11:19	11/3/2019 15:29	04:10	Храброво	37428	Pause	Vestas(Веселин Василев)	Tower flange bolt replacement and sealing at FL 1			G. Georgiev
09/3/2019 12:50	11/3/2019 13:30	48:40	Еко Енерджи	1748	Low gear oil pressure	Стоян, Калоян	Масло на минимум, слаб теч от кухия вал, стружки по магнитна щека, язви по зъбни колелета			G. Georgiev
11/3/2019 13:47	11/3/2019 13:50	00:03	Черга	28242	Transm. Osc. 151 RPM					G. Georgiev
11/3/2019 22:52	12/3/2019 11:10	12:18	Черга	32715	Thermo error ventilators T53 :148 C	Вестас екип и Руси	Наряд 330 - слаба връзка на температурен датчик на намотките на трафа.			A.Mitev
12/3/2019 01:35	12/3/2019 02:27	00:52	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					A.Mitev
12/3/2019 02:31	12/3/2019 02:43	00:12	Черга	32711	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 02:31	12/3/2019 02:43	00:12	Черга	33280	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 02:31	12/3/2019 02:43	00:12	Черга	32713	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 02:31	12/3/2019 02:43	00:12	Черга	32714	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 02:49	12/3/2019 03:05	00:16	Черга	32711	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 02:49	12/3/2019 03:05	00:16	Черга	33280	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 02:49	12/3/2019 03:05	00:16	Черга	32713	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 02:49	12/3/2019 03:05	00:16	Черга	32714	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 03:15	12/3/2019 03:20	00:05	Черга	32711	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 03:15	12/3/2019 03:20	00:05	Черга	33280	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 03:15	12/3/2019 03:20	00:05	Черга	32713	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 03:15	12/3/2019 03:20	00:05	Черга	32714	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 03:44	12/3/2019 05:25	01:41	Черга	32711	Grid volt above stop lim 125% / EMCV Pitch min 55 max 63					A.Mitev
12/3/2019 03:44	12/3/2019 04:00	00:16	Черга	33280	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 03:44	12/3/2019 04:00	00:16	Черга	32713	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 03:44	12/3/2019 04:08	00:24	Черга	32714	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
12/3/2019 04:14	12/3/2019 07:13	02:59	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					A.Mitev
12/3/2019 04:00	12/3/2019 08:40	04:40	Милениум Груп	Micon 750	Power too high					A.Mitev
12/3/2019 06:27	12/3/2019 06:29	00:02	Пролез	41571	CAN node fauilt PAUSE 15.0					A.Mitev
12/3/2019 03:00	12/3/2019 09:00	06:00	Евклипс	2293	high temp bearing	Фидан и Боян				I. Babadaliev
12/3/2019 07:40	12/3/2019 12:30	04:50	Пролез	41571	Signal error	Vestas	хлабави връзки			I. Babadaliev
12/3/2019 11:20	12/3/2019 11:40	00:20	Милениум Груп	Micon750						I. Babadaliev
12/3/2019 21:06	12/3/2019 21:13	00:07	Хаос	33282	Pitch dev. Min:-1,6 max:2,9					G. Georgiev
13/3/2019 08:40	13/3/2019 14:20	05:40	Храброво	37428	Tower flange bolt replacement and sealing	Vestas				N.Semov
13/3/2019 09:30	13/3/2019 12:00	02:30	Крупен	33091	CMS report GBX_LSS_SEV3	Vestas				N.Semov
13/3/2019 09:50	13/3/2019 13:00	03:10	Видно	2586	смяна масло	Фидан, Руси, Георги				N.Semov
14/3/2019 05:00	14/3/2019 09:20	04:20	Милениум Груп	Micon750	SMS	Руси, Георги, Тихомир	паднал предпазител			P.Ivanov
14/3/2019 08:38	14/3/2019 10:35	01:57	Храброво	37428	Replacement tower bolts flange 1	Vestas				P.Ivanov
14/3/2019 09:07	14/3/2019 15:44	06:37	Евклипс	2175		Фидан и Калоян	обслужване			P.Ivanov
14/3/2019 09:35	14/3/2019 13:08	03:33	Хаос	33276	изключване Енерго Про и поправка БРУ	Боян и Стоян				P.Ivanov
14/3/2019 09:35	14/3/2019 13:08	03:33	Хаос	33277	изключване Енерго Про и поправка БРУ	Боян и Стоян				P.Ivanov
14/3/2019 09:35	14/3/2019 13:08	03:33	Хаос	33278	изключване Енерго Про и поправка БРУ	Боян и Стоян				P.Ivanov
14/3/2019 09:35	14/3/2019 13:08	03:33	Хаос	33279	изключване Енерго Про и поправка БРУ	Боян и Стоян				P.Ivanov
14/3/2019 09:35	14/3/2019 13:08	03:33	Хаос	33281	изключване Енерго Про и поправка БРУ	Боян и Стоян				P.Ivanov
14/3/2019 09:35	14/3/2019 13:08	03:33	Хаос	33282	изключване Енерго Про и поправка БРУ	Боян и Стоян				P.Ivanov
14/3/2019 09:35	14/3/2019 13:08	03:33	Хаос	33292	изключване Енерго Про и поправка БРУ	Боян и Стоян				P.Ivanov
14/3/2019 09:35	14/3/2019 13:08	03:33	Хаос	33275	изключване Енерго Про и поправка БРУ	Боян и Стоян				P.Ivanov
14/3/2019 09:40	14/3/2019 15:40	06:00	Евклипс	2293		Руси, Тихомир, Георги	обслужване			P.Ivanov
14/3/2019 09:50	14/3/2019 15:08	05:18	Храброво	46258	GBX Endoscopy	Vestas(Цветан Кирилов)				P.Ivanov
14/3/2019 13:00	15/3/2019 15:00	26:00	Зевс	bonus	ремонт и обслужване	Стоян, Боян, Тихомир, Руси				P.Ivanov
14/3/2019 14:30	14/3/2019 16:23	01:53	Милениум Груп	PW	диагностика	Стоян и Боян				P.Ivanov
15/3/2019 02:30	15/3/2019 09:37	07:07	Милениум Груп	Micon750	SMS	Боян и Георги	залепнал контактор на II кондензаторна група			N.Semov
15/3/2019 09:09	15/3/2019 14:30	05:21	Евклипс	96566		Калоян и Фидан	обслужване			P.Ivanov
15/3/2019 10:06	15/3/2019 11:55	01:49	Черга	32707	Leakage inspection	Vestas(Пламен Желязков)				P.Ivanov
15/3/2019 12:40	15/3/2019 13:17	00:37	Крупен	33089	Проверка за теч на охладителна течност	Vestas(Георги Димитров)	долята течност			P.Ivanov
15/3/2019 14:04	15/3/2019 14:11	00:07	Храброво	43524	Feedback=0, YAW CW 0					P.Ivanov
16/3/2019 19:00	16/3/2019 22:10	03:10	Милениум Груп	Micon750	SMS					I. Babadaliev
16/3/2019 23:00	16/3/2019 23:50	00:50	Гурково	Micon 1	SMS					G. Georgiev
16/3/2019 23:00	17/3/2019 10:00	11:00	Милениум Груп	Micon750	SMS	Калоян	Задействан предпазител хидр.помпа спирачна система			G. Georgiev
17/3/2019 09:40	17/3/2019 09:45	00:05	Крупен	33088						G. Georgiev
17/3/2019 09:40	17/3/2019 09:45	00:05	Крупен	33089						G. Georgiev
17/3/2019 09:40	17/3/2019 12:30	02:50	Крупен	33090	Q8 breaker open	Мартин Иванов	Локален ребут			G. Georgiev
18/3/2019 08:20	18/3/2019 08:30	00:10	Видно	2583			АПВ извод „Вранино“			G. Georgiev
18/3/2019 08:20	18/3/2019 08:30	00:10	Видно	2584			АПВ извод „Вранино“			G. Georgiev
18/3/2019 08:20	18/3/2019 08:30	00:10	Видно	2585			АПВ извод „Вранино“			G. Georgiev
18/3/2019 08:20	18/3/2019 08:30	00:10	Видно	2586			АПВ извод „Вранино“			G. Georgiev
18/3/2019 08:20	18/3/2019 08:30	00:10	Ник Билдинг	96519			АПВ извод „Вранино“			G. Georgiev
18/3/2019 08:20	18/3/2019 09:20	01:00	Сити Д	96518		Тихомир, Руси	АПВ извод „Вранино“ / паднал шалтер			G. Georgiev
18/3/2019 09:04	18/3/2019 16:09	07:05	Черга	32715	Pause		Планов ремонт на извод „Гимназия“			G. Georgiev
18/3/2019 09:04	18/3/2019 16:09	07:05	Черга	32716	Pause		Планов ремонт на извод „Гимназия“			G. Georgiev
18/3/2019 09:04	18/3/2019 16:09	07:05	Черга	32717	Pause		Планов ремонт на извод „Гимназия“			G. Georgiev
18/3/2019 09:04	18/3/2019 16:09	07:05	Черга	32718	Pause		Планов ремонт на извод „Гимназия“			G. Georgiev
18/3/2019 09:10	18/3/2019 14:20	05:10	Могилище Север	96523	Pause	Фидан, Георги	Обслужване 6 месеца			G. Georgiev
18/3/2019 09:30	18/3/2019 15:00	05:30	Ник Билдинг	96519	Pause	Тихомир, Руси	Обслужване 6 месеца			G. Georgiev
18/3/2019 10:24	18/3/2019 14:52	04:28	Храброво	46258	Pause	Vestas(Тома Динков)	Service 7 Year, Inspection of service lift			G. Georgiev
19/3/2019 08:40	19/3/2019 14:10	05:30	Храброво	46258	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Service 7 Year			P.Ivanov
19/3/2019 08:40	19/3/2019 16:19	07:39	Черга	32715	Pause		Планов ремонт на извод „Гимназия“			P.Ivanov
19/3/2019 08:40	19/3/2019 16:19	07:39	Черга	32716	Pause		Планов ремонт на извод „Гимназия“			P.Ivanov
19/3/2019 08:40	19/3/2019 16:19	07:39	Черга	32717	Pause		Планов ремонт на извод „Гимназия“			P.Ivanov
19/3/2019 08:40	19/3/2019 16:19	07:39	Черга	32718	Pause		Планов ремонт на извод „Гимназия“			P.Ivanov
19/3/2019 09:03	19/3/2019 15:30	06:27	Могилище Север	9048	Pause	Тихомир, Руси	Обслужване 6 месеца			P.Ivanov
19/3/2019 09:05	19/3/2019 14:55	05:50	Могилище Север	96524	Pause	Фидан, Георги	Обслужване 6 месеца			P.Ivanov
19/3/2019 10:00	19/3/2019 14:08	04:08	Храброво	43253	Pause	Vestas(Димо Димов)	GBX Endoscopy			P.Ivanov
19/3/2019 10:15	19/3/2019 15:21	05:06	Храброво	46259	Pause	Vestas(Иво Ангелов, Петър Сипсев)	Service 7 Year			P.Ivanov
19/3/2019 15:05	19/3/2019 16:09	01:04	Сити Д	96518		Калоян, Георги	Ресет, след мрежова грешка			P.Ivanov
19/3/2019 15:05	19/3/2019 16:15	01:10	Могилище Север	96524		Тихомир, Руси	Ресет, след мрежова грешка			P.Ivanov
19/3/2019 15:05	19/3/2019 16:15	01:10	Могилище Север	9045		Тихомир, Руси	Ресет, след мрежова грешка			P.Ivanov
20/3/2019 09:05	20/3/2019 15:30	06:25	Българево	9047			Планово спиране ЕнергоПро			I. Babadaliev
20/3/2019 09:10	20/3/2019 16:00	06:50	Могилище Север	9045		Фидан, Руси, Георги	Обслужване 6 месеца			I. Babadaliev
20/3/2019 09:40	20/3/2019 15:20	05:40	Храброво	46259		Vestas	7 year service			I. Babadaliev
20/3/2019 13:16	20/3/2019 13:18	00:02	Пролез	41571	CAN node fauilt PAUSE 15.0					I. Babadaliev
20/3/2019 16:02	20/3/2019 16:10	00:08	Черга	31861	Feedback=0, YAW CW 0					I. Babadaliev
21/3/2019 09:30	21/3/2019 15:45	06:15	Лонг Ем	HSW1000			Планов ремонт София			N.Semov
21/3/2019 09:35	21/3/2019 15:45	06:10	Българево	9047			Планов ремонт Българево			N.Semov
21/3/2019 10:25	21/3/2019 13:20	02:55	Храброво	46259		Иво Ангелов	Service 7 Year			N.Semov
21/3/2019 11:00	21/3/2019 13:10	02:10	Черга	28244		М.Михайлов	TR_Pitch accumulator rep.			N.Semov
21/3/2019 12:35	21/3/2019 12:45	00:10	Крупен	33088			Честотна грешка по извод Конаре			N.Semov
21/3/2019 12:35	21/3/2019 12:45	00:10	Крупен	33089			Честотна грешка по извод Конаре			N.Semov
21/3/2019 12:35	21/3/2019 13:32	00:57	Крупен	33090			Честотна грешка по извод Конаре.Рест от Ancer – дистанционно			N.Semov
22/3/2019 09:00	22/3/2019 16:45	07:45	Българево	9047	планирано спиране Е-про					P.Ivanov
22/3/2019 09:07	22/3/2019 12:50	03:43	Еко Енерджи	1748	планирано спиране Е-про					P.Ivanov
22/3/2019 09:07	22/3/2019 12:50	03:43	Еко Енерджи	1749	планирано спиране Е-про					P.Ivanov
22/3/2019 09:07	22/3/2019 12:50	03:43	Еко Енерджи	1750	планирано спиране Е-про					P.Ivanov
22/3/2019 09:09	22/3/2019 15:56	06:47	Арко Импорт	9231	сманя на питч цилиндър	Боян и Тихомир				P.Ivanov
22/3/2019 09:15	22/3/2019 12:00	02:45	Гурково	Micon 1	обслужване	Руси, Георги, Фидан				P.Ivanov
22/3/2019 09:25	22/3/2019 15:06	05:41	Черга	33280	6 month tower flange inspection	Vestas				P.Ivanov
22/3/2019 10:30	22/3/2019 10:39	00:09	Крупен	33090	Low press pitchblock B 157 bar	Vestas remote				P.Ivanov
22/3/2019 12:00	22/3/2019 15:00	03:00	Гурково	Micon 2	обслужване	Руси, Георги, Фидан				P.Ivanov
22/3/2019 20:00	23/3/2019 12:20	16:20	Еко Енерджи	1748	Pitch too low	Боян				G. Georgiev
24/3/2019 09:20	24/3/2019 10:57	01:37	Черга	32705		Vestas	Проверка за теч			I. Babadaliev
24/3/2019 11:38	24/3/2019 16:14	04:36	Черга	32705	too many ArcNet reconf 10	Vestas				I. Babadaliev
24/3/2019 15:32	24/3/2019 15:35	00:03	Крупен	33088	Frequency error		Извод Конаре			I. Babadaliev
24/3/2019 15:32	24/3/2019 15:35	00:03	Крупен	33089	Frequency error		Извод Конаре			I. Babadaliev
24/3/2019 15:32	24/3/2019 15:37	00:05	Крупен	33090	Q8 close not possible		Извод Конаре			I. Babadaliev
24/3/2019 21:13	24/3/2019 22:55	01:42	Черга	32719	Ex Ex low voltage		Авария по извод „Божуреж“ / Енерго-Про(Гинков)			G. Georgiev
24/3/2019 23:02	24/3/2019 23:13	00:11	Черга	32719	Ex Ex low voltage		Задействане на земна защита			G. Georgiev
24/3/2019 23:16	24/3/2019 23:34	00:18	Черга	32719	Ex Ex low voltage		Задействане на земна защита / захранен от друг извод			G. Georgiev
25/3/2019 08:30	25/3/2019 16:30	08:00	Евклипс	2293		Боян	Планов ремот по извод чунчево			N.Semov
25/3/2019 08:30	25/3/2019 16:30	08:00	Евклипс	2175		Боян	Планов ремот по извод чунчево			N.Semov
25/3/2019 08:30	25/3/2019 16:30	08:00	Евклипс	96566			Планов ремот по извод чунчево			N.Semov
25/3/2019 08:30	25/3/2019 16:30	08:00	Милениум Груп	Micon 750			Планов ремот по извод чунчево			N.Semov
25/3/2019 08:30	25/3/2019 16:30	08:00	Милениум Груп	PW			Планов ремот по извод чунчево			N.Semov
25/3/2019 08:30	25/3/2019 16:30	08:00	Зевс	bonus			Планов ремот по извод чунчево			N.Semov
25/3/2019 08:30	25/3/2019 09:15	00:45	Еко Енерджи	1748	Pitch too low	Руси Георги				N.Semov
25/3/2019 09:30	25/3/2019 12:30	03:00	Гурково	Micon 3		Руси Георги	Облужване			N.Semov
25/3/2019 09:45	25/3/2019 13:50	04:05	Храброво	43254		Павел Йорданов	Gen ins/GBX Endoscopy			N.Semov
25/3/2019 10:30	25/3/2019 12:05	01:35	Храброво	46258		Тома.Боян с наряд334	Трафо инспекция			N.Semov
25/3/2019 12:15	25/3/2019 13:20	01:05	Храброво	46259		Тома.Боян с наряд334	Трафо инспекция			N.Semov
25/3/2019 12:10	25/3/2019 14:00	01:50	Черга	32716		Мартин Иванов	Вибро инспекция			N.Semov
25/3/2019 13:30	25/3/2019 13:40	00:10	Черга	32711	Grid volt above stop lim 125%					N.Semov
25/3/2019 13:30	25/3/2019 13:40	00:10	Черга	32713	Grid volt above stop lim 125%					N.Semov
25/3/2019 13:30	25/3/2019 13:50	00:20	Черга	32714	Grid volt above stop lim 125%					N.Semov
25/3/2019 13:30	25/3/2019 15:18	01:48	Черга	33280	Ext RPM Guard					N.Semov
25/3/2019 15:30	25/3/2019 15:50	00:20	Крупен	33088	Low press pitchblock A 159 bar					N.Semov
25/3/2019 15:45	26/3/2019 13:50	22:05	Храброво	43418	Скъсан болт	Вестас – Мирослав	Скъсан болт на фланеца		5 бр фланцови болта	N.Semov
25/3/2019 14:52	26/3/2019 10:15	19:23	Могилище Север	9045	Flow filtar error	Фидан и Стоян				I. Babadaliev
25/3/2019 20:41	25/3/2019 20:52	00:11	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					I. Babadaliev
25/3/2019 21:24	25/3/2019 21:28	00:04	Крупен	33090	Pitch A Error: 1,4 Ref: -2,5					I. Babadaliev
25/3/2019 22:16	25/3/2019 23:02	00:46	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar					I. Babadaliev
26/3/2019 04:50	26/3/2019 14:10	09:20	Пролез	41571	Signal error	Вестас – Стоян	Сменени 2 бр комуникационни кабела			I. Babadaliev
26/3/2019 08:50	26/3/2019 16:00	07:10	Черга	32719	Pause	Енерго про	планов ремонт по Божурец			A.Mitev
26/3/2019 10:00	26/3/2019 12:55	02:55	Храброво	37428	Pause	Вестас – Цветан Кирилов	GBX inspection, Service lift, Gen inspection			A.Mitev
26/3/2019 10:45	26/3/2019 11:30	00:45	Евклипс	2293	Pause	Боян, Руси и Георги	Доливане на масло		15л Mobil SHC 320	A.Mitev
26/3/2019 11:35	26/3/2019 12:54	01:19	Зевс	bonus	Pause	Боян, Руси и Георги	Доливане на масло		10л Castrol X 320	A.Mitev
26/3/2019 14:50	26/3/2019 15:30	00:40	Крупен	33088	Low press pitchblock B 159 bar	Вестас – Стоян				A.Mitev
26/3/2019 16:30	26/3/2019 16:42	00:12	Черга	32719	Pause	Енерго про	Авариино превключване. Проблем с релейна защита в подстанция			A.Mitev
27/3/2019 08:40	27/3/2019 15:30	06:50	Видно	2583	Pause		Планов ремонт на ВЕЛ „Вранино“			G. Georgiev
27/3/2019 08:40	27/3/2019 15:30	06:50	Видно	2584	Pause		Планов ремонт на ВЕЛ „Вранино“			G. Georgiev
27/3/2019 08:40	27/3/2019 15:30	06:50	Видно	2585	Pause		Планов ремонт на ВЕЛ „Вранино“			G. Georgiev
27/3/2019 08:40	27/3/2019 15:30	06:50	Видно	2586	Pause		Планов ремонт на ВЕЛ „Вранино“			G. Georgiev
27/3/2019 08:40	27/3/2019 15:30	06:50	Ник Билдинг	96519	Pause		Планов ремонт на ВЕЛ „Вранино“			G. Georgiev
27/3/2019 08:40	27/3/2019 15:30	06:50	Сити Д	96518	Pause	Стоян, Фидан	Планов ремонт на ВЕЛ „Вранино“			G. Georgiev
27/3/2019 09:38	27/3/2019 14:44	05:06	Черга	32714	Pause	Vestas(Тома Динков)	Service 6 mont, Def. Fuse lightn. Prot.(F9-11) / не са довършили втория ордер-липса на части			G. Georgiev
27/3/2019 10:50	27/3/2019 11:11	00:21	Черга	32719	Pause		Аварийно изключване – тест на защита(ок) / Енерго-Про(Недев)			G. Georgiev
28/3/2019 08:50	28/3/2019 16:15	07:25	Черга	32711			Планово Енерго–про			I. Babadaliev
28/3/2019 08:50	28/3/2019 16:15	07:25	Черга	33280			Планово Енерго–про			I. Babadaliev
28/3/2019 08:50	28/3/2019 16:15	07:25	Черга	32713			Планово Енерго–про			I. Babadaliev
28/3/2019 08:50	28/3/2019 16:15	07:25	Черга	32714			Планово Енерго–про			I. Babadaliev
28/3/2019 11:05	28/3/2019 11:15	00:10	Зевс	bonus		Стоян и Фидан				I. Babadaliev
28/3/2019 11:40	28/3/2019 12:45	01:05	Пролез	41461		Vestas	blade insp			I. Babadaliev
28/3/2019 12:50	28/3/2019 14:10	01:20	Пролез	41571		Vestas	blade insp			I. Babadaliev
29/3/2019 05:30	29/3/2019 08:30	03:00	Арко Импорт	9231	Max time autoyaw	Тихомир и Фидан				N.Semov
30/3/2019 17:07	30/3/2019 17:17	00:10	Крупен	33090	Low press pitchblock B 159 bar					A.Mitev
31/3/2019 00:20	31/3/2019 12:24	12:04	Черга	32705	Pitch B ref: 71.0, act: 86.1	Vestas	проверка връзки			P.Ivanov
31/3/2019 13:32	31/3/2019 13:43	00:11	Крупен	33090	Low press pitchblock B 151 BAR	Vestas online				P.Ivanov
31/3/2019 14:14	31/3/2019 14:17	00:03	Крупен	33090	Pitch A Error 1.6, ref: -1.7	Vestas online				P.Ivanov
30/3/2019 07:00	01/4/2019 08:30	49:30	Арко Импорт	9231
31/3/2019 18:04	01/4/2019 08:16	14:12	Черга	32705	Feedback=0, YAW CCW 0
01/4/2019 09:35	01/4/2019 15:13	05:38	Храброво	43418		Vestas	bolt replacement
01/4/2019 10:45	01/4/2019 12:39	01:54	Черга	32705		Vestas	проверка след тренд за загряване – Сменена посока на циркулационна помпа
01/4/2019 10:42	01/4/2019 11:07	00:25	Арко Импорт	9205		Руси, Георги и Калоян	Диагностика
01/4/2019 14:35	01/4/2019 15:40	01:05	Крупен	33090		Vestas	Сменен предпазител К941
02/4/2019 08:40	02/4/2019 08:55	00:15	Хаос	33278	Thermoerror T53 ventilator					N.Semov
02/4/2019 09:38	02/4/2019 13:10	03:32	Храброво	43418		Toma Vesasta	Broken bolt on Fl1			N.Semov
02/4/2019 10:00	02/4/2019 12:05	02:05	Храброво	43253			Vibro inspection			N.Semov
02/4/2019 12:50	02/4/2019 13:50	01:00	Евклипс	2293	High temp bear1	Руси				N.Semov
03/4/2019 08:00	03/4/2019 08:50	00:50	Храброво	43418	Pause	Vestas – Иво Ангелов	Broken bolts on FL1 – Re-torque			A.Mitev
03/4/2019 00:00	03/4/2019 00:00	00:00	БЗ Експорт	2813		Тихомир, Фидан и Стоян				A.Mitev
03/4/2019 09:15	03/4/2019 14:51	05:36	Черга	32710	Pause	Вестас – Веселин	Service 9 year			A.Mitev
03/4/2019 09:40	03/4/2019 14:23	04:43	Хаос	33278	Pause	Руси, Калоян и Георги	Подмяна на 4-ти траф вентилатор		1 бр вентилатор Т53	A.Mitev
04/4/2019 09:17	04/4/2019 15:10	05:53	Арко Импорт	9205		Руси	смяна на кабел на лебедка		кабел лебедка	П.Иванов
04/4/2019 09:28	04/4/2019 13:27	03:59	Черга	32710		Vestas	9 year service planned			P.Ivanov
04/4/2019 10:09	04/4/2019 14:07	03:58	Арко Импорт	9231		Калоян и Георги	затягане на болтове			П.Иванов
05/4/2019 09:00	05/4/2019 15:55	06:55	Българево	9047		Калоян и Георги	6 месечно обслужване			N.Semov
05/4/2019 09:14	05/4/2019 13:44	04:30	Черга	32718		Vestas	6 month service			N.Semov
05/4/2019 15:25	05/4/2019 16:40	01:15	Цид Атлас	nordex	feedback capacitors	Стоян и Фидан	Залепнал контактор на 6 кондензаторна група(за смяна). 5 и 6 к.г. спрени			N.Semov
06/4/2019 01:35	06/4/2019 13:10	11:35	Черга	32716	Thermoerror Nac fan F307	Vestas-Veselin	Сменен вентилатор за охл. Gearbox			N.Semov
05/4/2019 16:30	06/4/2019 13:30	21:00	Евклипс	2293	High temp bear1	Фидан				N.Semov
07/4/2019 07:57	07/4/2019 10:10	02:13	Милениум Груп	Micon 750	SMS	Фидан	Заляпнал контактор на 2 ра комп група			A.Mitev
07/4/2019 05:00	07/4/2019 09:55	04:55	Арко Импорт	9205	Flow filtar error	Фидан				A.Mitev
07/4/2019 21:25	07/4/2019 23:00	01:35	Черга	32705	Pitch dev. Min:0,4 max:5,0					G. Georgiev
08/4/2019 08:50	08/4/2019 16:10	07:20	Черга	31861	Pause		Планов ремонт на извод „Крупен“			G. Georgiev
08/4/2019 08:50	08/4/2019 16:10	07:20	Крупен	33091	Pause		Планов ремонт на извод „Крупен“			G. Georgiev
08/4/2019 08:50	08/4/2019 16:06	07:16	Цид Атлас	N1750	Pause	Стоян, Боян, Фидан	Планов ремонт на извод „Крупен“ / диагностика и ремонт на главен прекъсвач в ГРУ – наряд N:337		½ литра спирт, ½ кутия кърпи	G. Georgiev
08/4/2019 08:50	08/4/2019 16:06	07:16	Могилище Север	9045	Pause		Планов ремонт на извод „Крупен“			G. Georgiev
08/4/2019 08:50	08/4/2019 16:06	07:16	Могилище Север	9048	Pause		Планов ремонт на извод „Крупен“			G. Georgiev
08/4/2019 08:50	08/4/2019 16:20	07:30	Могилище Север	96523	Pause	Стоян, Боян	Планов ремонт на извод „Крупен“			G. Georgiev
08/4/2019 08:50	08/4/2019 16:20	07:30	Могилище Север	96524	Pause	Стоян, Боян	Планов ремонт на извод „Крупен“			G. Georgiev
08/4/2019 08:50	08/4/2019 16:30	07:40	БЗ Експорт	2813	Pause	Стоян, Боян	Планов ремонт на извод „Крупен“			G. Georgiev
08/4/2019 09:10	08/4/2019 13:10	04:00	Арко Импорт	9205	Pause	Руси, Георги	Проверка на болтове			G. Georgiev
08/4/2019 13:30	08/4/2019 16:40	03:10	Арко Импорт	9231	Pause	Руси, Георги	Подмяна на кабел на джойстик на лебедка		кабел лебедка	G. Georgiev
08/4/2019 09:38	08/4/2019 12:16	02:38	Черга	28244	Pause	Vestas(Владимир Димитров, Николай Николов)	Vibro inspection			G. Georgiev
08/4/2019 13:30	08/4/2019 14:50	01:20	Евклипс	96566	By-pass misisng	Стоян, Боян				G. Georgiev
09/4/2019 08:40	09/4/2019 16:25	07:45	Видно	2583			Планов ремонт Вранино			I. Babadaliev
09/4/2019 08:40	09/4/2019 16:25	07:45	Видно	2584			Планов ремонт Вранино			I. Babadaliev
09/4/2019 08:40	09/4/2019 16:25	07:45	Видно	2585			Планов ремонт Вранино			I. Babadaliev
09/4/2019 08:40	09/4/2019 16:25	07:45	Видно	2586			Планов ремонт Вранино			I. Babadaliev
09/4/2019 08:40	09/4/2019 16:25	07:45	Ник Билдинг	96519			Планов ремонт Вранино			I. Babadaliev
09/4/2019 08:40	09/4/2019 16:50	08:10		Сити Д			Планов ремонт Вранино			I. Babadaliev
09/4/2019 09:10	09/4/2019 16:15	07:05	Черга	31861			Планов ремонт Крупен			I. Babadaliev
09/4/2019 09:10	09/4/2019 16:15	07:05	Крупен	33091			Планов ремонт Крупен			I. Babadaliev
09/4/2019 09:10	09/4/2019 16:15	07:05	Цид Атлас	nordex			Планов ремонт Крупен			I. Babadaliev
09/4/2019 09:10	09/4/2019 16:15	07:05	БЗ Експорт	2813			Планов ремонт Крупен			I. Babadaliev
09/4/2019 09:10	09/4/2019 16:25	07:15	Могилище Север	96523			Планов ремонт Крупен			I. Babadaliev
09/4/2019 09:10	09/4/2019 16:25	07:15	Могилище Север	96524			Планов ремонт Крупен			I. Babadaliev
09/4/2019 09:10	09/4/2019 17:00	07:50	Могилище Север	9045			Планов ремонт Крупен			I. Babadaliev
09/4/2019 09:10	09/4/2019 17:00	07:50	Могилище Север	9048			Планов ремонт Крупен			I. Babadaliev
09/4/2019 09:35	09/4/2019 15:15	05:40	Лонг Ем	HSW1000		Стоян, Фидан и Калоян	6 месечно обслужване			I. Babadaliev
09/4/2019 09:15	09/4/2019 11:25	02:10	Черга	32719		Vestas	Vibro inspection			I. Babadaliev
09/4/2019 11:46	09/4/2019 11:50	00:04	Черга	32705	No RT undervoltage 518V					I. Babadaliev
09/4/2019 12:27	09/4/2019 15:57	03:30	Черга	32705		Vestas	Слаби връзки и метална кутия за платка за смяна			I. Babadaliev
09/4/2019 16:48	09/4/2019 16:58	00:10	Черга	32719	Feedback = 0 yawing CCW 0					I. Babadaliev
10/4/2019 09:11	10/4/2019 12:16	03:05	Българево	9047	проверка на болтове	Боян и Тихомир				П.Иванов
10/4/2019 09:30	10/4/2019 13:13	03:43	Черга	32705	смяна кутия ARKNET	Vestas				П.Иванов
10/4/2019 10:41	10/4/2019 11:40	00:59	Видно	2583	замерване маркуч	Калоян и Стоян				П.Иванов
10/4/2019 11:40	10/4/2019 12:26	00:46	Видно	2586	замерване маркуч	Калоян и Стоян				П.Иванов
10/4/2019 09:00	10/4/2019 15:20	06:20	БЗ Експорт	2813	обслужване	Фидан, Георги и Руси				П.Иванов
10/4/2019 13:29	10/4/2019 13:38	00:09	Храброво	43418	наложително спиране от Е-ПРО	Енерго про				П.Иванов
10/4/2019 13:00	10/4/2019 16:17	03:17	Евклипс	2175	проверка на болтове	Боян и Тихомир	проверка на болтове			П.Иванов
10/4/2019 15:14	10/4/2019 15:22	00:08	Храброво	43418	наложително спиране от Е-ПРО	Енерго про				П.Иванов
11/4/2019 09:03	11/4/2019 16:02	06:59	Българево	9047	Pause	Енерго про	Планов ремонт Българево			A.Mitev
11/4/2019 09:08	11/4/2019 12:50	03:42	ЛонгМан - G4	28245	Pause	Стоян и Калоян	Подмяна на помпа на ск. Кутия		1 бр помпа на ск.кутия	A.Mitev
11/4/2019 09:18	11/4/2019 14:30	05:12	Храброво	43418	Pause		Планов ремонт Керамзид/Ваяна			A.Mitev
11/4/2019 09:20	11/4/2019 12:40	03:20	БЗ Експорт	2813	Pause	Боян и Тихомир	проверка на болтове			A.Mitev
11/4/2019 09:00	11/4/2019 15:45	06:45	Милениум Груп	PW	Pause	Фидан, Руси, Георги	Обслужване			A.Mitev
11/4/2019 14:25	12/4/2019 09:30	19:05	Арко Импорт	9205	Low oil level hydraulic	Стоян, Тихомир	Доливане на масло		15литра Texaco Rando WM 320	G. Georgiev
12/4/2019 09:30	12/4/2019 13:45	04:15	Пролез	41461	Pause	Боян, Фидан	Профилактика на ГРУ „Стас“ + отстраняване на забележки по наряд N:338			G. Georgiev
12/4/2019 09:30	12/4/2019 15:00	05:30	Пролез	41571	Pause	Боян, Фидан	Профилактика на ГРУ „Стас“ + отстраняване на забележки по наряд N:338			G. Georgiev
12/4/2019 09:30	12/4/2019 14:40	05:10	Пролез	41572	Pause	Боян, Фидан	Профилактика на ГРУ „Стас“ + отстраняване на забележки по наряд N:338			G. Georgiev
12/4/2019 09:50	12/4/2019 14:00	04:10	Еко Енерджи	1748	Pause	Руси, Георги, Калоян	проверка на болтове			G. Georgiev
13/4/2019 15:35	13/4/2019 15:55	00:20	Черга	28243	low working pressure					I. Babadaliev
13/4/2019 17:55	14/4/2019 10:00	16:05	Хаос	33276	max outyawtime superceeded	Руси				I. Babadaliev
13/4/2019 21:20	13/4/2019 23:00	01:40	Сити Д	96518	SMS					G. Georgiev
14/4/2019 00:30	14/4/2019 11:45	11:15	Сити Д	96518	SMS	Руси	Замостен сензор за износване на накладки			G. Georgiev
14/4/2019 16:30	14/4/2019 17:30	01:00	Гурково	Micon 1			Предаварийно извод Фантом.дисп Гинков			N.Semov
14/4/2019 16:30	14/4/2019 17:30	01:00	Гурково	Micon 2						N.Semov
14/4/2019 16:30	14/4/2019 17:30	01:00	Гурково	Micon 3						N.Semov
15/4/2019 09:04	15/4/2019 09:30	00:26	Милениум Груп	PW	Pause	Калоян и Георги	спиране за да пуснат Micon 750			A.Mitev
15/4/2019 13:10	15/4/2019 13:40	00:30	Храброво	43418	Pause	Вестас – Веселин	смяна на печка в комуникационния шкаф и проверка на комуникация			A.Mitev
16/4/2019 08:50	16/4/2019 10:30	01:40	Сити Д	96518	Stop	Боян, Руси, Калоян	Подмяна на датчик за износване на накладки		1бр. Датчик	G. Georgiev
16/4/2019 09:20	16/4/2019 15:30	06:10	Българево	9047	Pause		Извеждане на мощностите по „Българево“ по заявка на Енерго-Про			G. Georgiev
16/4/2019 17:05	16/4/2019 17:58	00:53	Черга	32715	Low working pressure 159bar					G. Georgiev
17/4/2019 02:55	17/4/2019 09:20	06:25		Сити Д	PS caliper low
17/4/2019 09:00	17/4/2019 16:00	07:00	Милениум Груп	Micon750		Боян и Руси	6 месечно обслужване
17/4/2019 09:30	17/4/2019 16:30	07:00	Могилище Север	96523		Тихомир, Фидан и Ставри	Смяна на болтове		Смяна на болтове
17/4/2019 12:10	17/4/2019 13:53	01:43	Черга	32715		Vestas	offline filter spring guide damage, tower flange insp
17/4/2019 13:12	17/4/2019 15:05	01:53	Хаос	33278	Feedback = 0 yawing CW 0	Фидан
17/4/2019 16:45	18/4/2019 10:30	17:45		Сити Д	PS caliper low	Тихомир, Фидан и Ставри.На 18.04-Боян и Фидан	Прекъснат кабел за сигнал,сменено жило 17 с 49			N.Semov
18/4/2019 08:55	18/4/2019 11:40	02:45	Българево	9047			Планов ремонт Българево			N.Semov
18/4/2019 09:35	18/4/2019 10:50	01:15	Черга	32713			Трафо инспекция			N.Semov
18/4/2019 12:50	18/4/2019 13:30	00:40	Пролез	41461			Пломбиране на ГРУ от Страна на Енерго-Про			N.Semov
18/4/2019 12:50	18/4/2019 13:30	00:40	Пролез	41571			Пломбиране на ГРУ от Страна на Енерго-Про			N.Semov
18/4/2019 12:50	18/4/2019 13:40	00:50	Пролез	41572			Пломбиране на ГРУ от Страна на Енерго-Про			N.Semov
18/4/2019 13:10	08/5/2019 17:30	484:20	Гурково	Micon 1						N.Semov
19/4/2019 05:35	19/4/2019 05:40	00:05	Храброво	43418			Извод Керамзид			I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 08:55	02:16	Милениум Груп	Micon750		Фидан и Мартин	Извод Чунчево			I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 08:55	02:16	Милениум Груп	pw		Фидан и Мартин	Извод Чунчево			I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 07:00	00:21	Зевс	bonus			Извод Чунчево			I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 07:00	00:21	Евклипс	96566			Извод Чунчево			I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 07:00	00:21	Евклипс	2293			Извод Чунчево			I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 07:00	00:21	Евклипс	2175			Извод Чунчево			I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Черга	32708	High cur grid inv					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Черга	32711	High cur grid inv					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Черга	32719	High cur grid inv					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Хаос	33276	high rotor current					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Хаос	33281	high rotor current					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Хаос	33279	high rotor current					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Хаос	33277	high rotor current					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Хаос	33275	high rotor current					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Хаос	35292	high rotor current					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 06:40	00:01	Хаос	33278	high rotor current					I. Babadaliev
19/4/2019 06:39	19/4/2019 10:10	03:31	Хаос	33282	emergency circuit open	Боян и Руси	забило реле на емърджанси веригите			I. Babadaliev
19/4/2019 09:00	19/4/2019 16:30	07:30	Могилище Север	9048		Тихомири Ставри	Смяна на болтове		Смяна на болтове	A.Mitev
19/4/2019 10:30	19/4/2019 12:17	01:47	Храброво	43254		Вестас н	Фидан и Мартин им дават достъп с наряд 341 за :trafo need to be cleaned			A.Mitev
19/4/2019 13:40	19/4/2019 13:58	00:18	Крупен	33090	Defect lubr syst blade Be					A.Mitev
19/4/2019 14:20	19/4/2019 15:30	01:10	Храброво	43418		Вестас – Живко				A.Mitev
20/4/2019 14:10	20/4/2019 16:50	02:40	Цид Атлас	N1750	main switch off					G. Georgiev
22/4/2019 09:40	22/4/2019 16:00	06:20	Видно	2583		Фидан и Георги	Обслужване			N.Semov
22/4/2019 10:00	22/4/2019 14:00	04:00	Сити Д	96518		Стоян и Калоян	Облужване			N.Semov
22/4/2019 12:00	22/4/2019 15:30	03:30	Крупен	33090		Цветан Кирилов – Вестас	планово посещение			N.Semov
22/4/2019 13:30	22/4/2019 13:48	00:18	Храброво	43418			Поправка на комуникация			N.Semov
23/4/2019 00:00	23/4/2019 00:00	00:00	Черга	ГРУ Вега		Стоян и Руси	подмяна на UPS с оборотен на Добрин			A.Mitev
23/4/2019 08:20	23/4/2019 09:20	01:00	Сити Д	96518	Grid drop	Стоян и Руси				A.Mitev
23/4/2019 09:25	23/4/2019 16:10	06:45	Видно	2586	Pause	Боян, Калоян и Мартин	Обслужване			A.Mitev
23/4/2019 09:30	23/4/2019 16:00	06:30	Видно	2584	Pause	Фидан и Георги	Обслужване			A.Mitev
23/4/2019 13:03	23/4/2019 14:10	01:07	Пролез	41572	Pause	Вестас – Илиян	blade insp			A.Mitev
24/4/2019 05:31	24/4/2019 06:23	00:52	Пролез	41461	Pitch too low					N.Semov
24/4/2019 09:00	25/4/2019 15:20	30:20	Сити Д	96518	Pause	Стоян, Фидан, Калоян	Центрене на YAW система, поправка на вибро датчик, настройка на контролер			G. Georgiev
24/4/2019 09:08	24/4/2019 10:56	01:48	Черга	32719	Pause		Извеждане на мощностите по „Божурец“ по заявка на Енерго-Про			G. Georgiev
24/4/2019 09:10	24/4/2019 16:40	07:30	Българево	9047	Illegal gen. Cmd:2 state:2	Стоян, Боян	Извеждане на мощностите по „Българево“ по заявка на Енерго-Про			G. Georgiev
24/4/2019 09:17	24/4/2019 15:00	05:43	Видно	2585	Pause	Боян, Руси, Георги	Облужване			G. Georgiev
25/4/2019 03:00	25/4/2019 09:00	06:00	Милениум Груп	pw	Frequency error	Фидан и Калоян				N.Semov
25/4/2019 09:00	25/4/2019 14:45	05:45	Могилище Север	9048		Боян, Руси, Георги и Мартин	Смяна и затягане на болтове			N.Semov
25/4/2019 09:50	25/4/2019 12:00	02:10	Крупен	33090		Vestas	хлабави връзки на помпа на крило В			N.Semov
26/4/2019 23:00	27/4/2019 09:40	10:40	Българево	9047	Няма комуникация / турбината работи	Калоян	турбината не е спирала. Направен рестарт на рутера			I. Babadaliev
28/4/2019 18:03	28/4/2019 18:21	00:18	Черга	32707	Feedback = 0 yawing CW 0					G. Georgiev
28/4/2019 06:00	09/5/2019 15:34	273:34	Еко Енерджи	1748	low working pressure	Руси и Стоян , Фидан и Боян	Проблем в Викерс и хид. Цилиндър			N.Semov
30/4/2019 09:45	30/4/2019 14:30	04:45	Черга	32705	GB cooler second cooling stage,insp.service lift					N.Semov
30/4/2019 10:05	30/4/2019 10:15	00:10		Сити Д	Честотна грешка					N.Semov
30/4/2019 10:05	30/4/2019 10:15	00:10	Цид Атлас	N1750	Честотна грешка					N.Semov
30/4/2019 10:05	30/4/2019 10:15	00:10	Българево	9047	Честотна грешка					N.Semov
30/4/2019 16:00	30/4/2019 17:00	01:00		Сити Д	rotor overspeed	Боян Руси Георги и Калоян	Диагностика и ресет			N.Semov
02/5/2019 06:10	03/5/2019 11:35	29:25	Черга	32717	External 24V power supply	Vestas	Смяна на прекъсвач F65			N.Semov
02/5/2019 09:05	02/5/2019 10:10	01:05	Могилище Север	9048	Pause	Боян,Фидан,Руси,Калоян	Монтаж на осигурително въже		50метра стоманено въже 8мм., 4бр. Кламфи, 4бр. Хамут, 2бр. Шегели(500кг), 2бр. Обтяжки	G. Georgiev
02/5/2019 10:20	02/5/2019 11:00	00:40	Могилище Север	9045	Pause	Боян,Фидан,Руси,Калоян	Монтаж на осигурително въже		50метра стоманено въже 8мм., 4бр. Кламфи, 4бр. Хамут, 2бр. Шегели(500кг), 2бр. Обтяжки	G. Georgiev
02/5/2019 11:30	02/5/2019 13:20	01:50	Зевс	AN603-800-1	Pause	Боян,Фидан,Руси,Калоян	Монтаж на осигурително въже		50метра стоманено въже, гилзи-120мм2., 2бр. Кламфи, планка за стълба-1бр.	G. Georgiev
03/5/2019 09:15	03/5/2019 17:15	08:00	Ник Билдинг	96519		Фидан и Калоян	Смяна и затягане на болтове			I. Babadaliev
03/5/2019 12:01	03/5/2019 12:33	00:32	Храброво	43254	Feedback = 0 yawing CCW 0					I. Babadaliev
04/5/2019 15:20	04/5/2019 15:30	00:10	Крупен	33088	Честотна грешка					N.Semov
04/5/2019 15:20	04/5/2019 15:30	00:10	Крупен	33089	Честотна грешка					N.Semov
04/5/2019 15:20	04/5/2019 16:35	01:15	Крупен	33090	Честотна грешка след това Q8 close not possible					N.Semov
05/5/2019 20:02	05/5/2019 20:06	00:04		Сити Д						I. Babadaliev
05/5/2019 21:05	05/5/2019 00:35	00:00		Сити Д						I. Babadaliev
05/5/2019 00:05	07/5/2019 14:50	62:45	Хаос	33282	cannot syncronize- гр.318 -> счупен четкодържач	Стоян и Руси	Ремонтиран четкодържач			I. Babadaliev
05/5/2019 06:00	05/5/2019 06:45	00:45		Сити Д						I. Babadaliev
05/5/2019 08:10	05/5/2019 08:47	00:37		Сити Д	rotor overspeed	диагностика и рестарт Фидан и Боян				П.Иванов
05/5/2019 09:54	05/5/2019 10:50	00:56		Сити Д	rotor overspeed	дистанционен рестарт SMS				П.Иванов
05/5/2019 11:06	05/5/2019 11:54	00:48		Сити Д	rotor overspeed	Стоян	промяна на rotor overspeed от 28 на 30 rpm			П.Иванов
05/5/2019 14:00	05/5/2019 15:40	01:40	Зевс	bonus	загряло масло на ск. Кутия	Фидан	изчистване на грешка и рестарт			П.Иванов
06/5/2019 07:50	06/5/2019 08:00	00:10	Хаос	33277	High gear temp 81deg/41deg air					G. Georgiev
06/5/2019 11:40	06/5/2019 12:10	00:30	Хаос	33277	Pause	Фидан	Почистване на охладители на масло на ск. Кутия			G. Georgiev
06/5/2019 19:44	07/5/2019 09:55	14:11	Хаос	33277	Low oil pressure 1258RPM/76C	Боян и Георги				I. Babadaliev
07/5/2019 15:20	07/5/2019 15:45	00:25	Хаос	33277		Стоян и Руси	Проверка на посока на вентилатори – няма проблем			I. Babadaliev
07/5/2019 15:37	07/5/2019 16:20	00:43	Гурково	Micon 3	Generator over speed	Боян, Тихомир и Георги				I. Babadaliev
08/5/2019 03:37	08/5/2019 03:42	00:05	Черга	32615	Ex Ex low voltage		Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			G. Georgiev
08/5/2019 03:37	08/5/2019 03:42	00:05	Черга	32616	Ex Ex low voltage		Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			G. Georgiev
08/5/2019 03:37	08/5/2019 03:42	00:05	Черга	32617	Ex Ex low voltage		Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			G. Georgiev
08/5/2019 03:37	08/5/2019 03:42	00:05	Черга	32618	Ex Ex low voltage		Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			G. Georgiev
08/5/2019 09:50	08/5/2019 16:30	06:40	Хаос	33277		Стоян Руси и Мартин	Почистване на охладители на масло на ск. Кутия
09/5/2019 08:00	09/5/2019 16:00	08:00	Гурково	Micon 1	Fault Thermo CableTwist Vibration BrakeWear	Боян и Фидан, Стоян	премахване на GSM модул(дефектирал е)			П.Иванов
09/5/2019 09:10	09/5/2019 16:00	06:50	Хаос	35292	почистване на маслен радиатор	Руси И Мартин	Почистване на охладители на масло на ск. Кутия			П.Иванов
09/5/2019 09:52	09/5/2019 16:00	06:08	Зевс	bonus	подмяна на вентилатор на генератора	Георги и Тихомир				П.Иванов
09/5/2019 10:14	09/5/2019 11:38	01:24	Черга	32707	Safety inspection	Vestas Martin Ivanov				П.Иванов
09/5/2019 11:38	09/5/2019 12:27	00:49	Черга	32709	Safety inspection	Vestas Martin Ivanov				П.Иванов
09/5/2019 12:35	09/5/2019 13:24	00:49	Черга	32708	Safety inspection	Vestas Martin Ivanov				П.Иванов
09/5/2019 13:35	09/5/2019 14:46	01:11	Черга	32710	Safety inspection	Vestas Martin Ivanov				П.Иванов
10/5/2019 08:36	10/5/2019 08:47	00:11	Черга	32615	Ex Ex low voltage		Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			G. Georgiev
10/5/2019 08:36	10/5/2019 08:47	00:11	Черга	32616	Ex Ex low voltage		Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			G. Georgiev
10/5/2019 08:36	10/5/2019 08:47	00:11	Черга	32617	Ex Ex low voltage		Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			G. Georgiev
10/5/2019 08:36	10/5/2019 08:47	00:11	Черга	32618	Ex Ex low voltage		Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			G. Georgiev
10/5/2019 09:20	10/5/2019 15:44	06:24	Хаос	33275	Pause	Боян, Фидан, Мартин	Почистване на маслени охладители на ск. Кутия		3литра BMF, 2пакета кърпи	G. Georgiev
10/5/2019 09:20	10/5/2019 16:10	06:50	Хаос	33278	Pause	Руси, Георги	Почистване на маслени охладители на ск. Кутия		5литра BMF, 1кутия кърпи	G. Georgiev
10/5/2019 09:57	10/5/2019 11:03	01:06	Черга	33280	Pause	Vestas(Мартин Иванов)	Safety Inspection			G. Georgiev
10/5/2019 11:11	10/5/2019 12:12	01:01	Черга	32711	Pause	Vestas(Мартин Иванов)	Safety Inspection			G. Georgiev
10/5/2019 12:44	10/5/2019 13:50	01:06	Черга	32714	Pause	Vestas(Мартин Иванов)	Safety Inspection			G. Georgiev
10/5/2019 14:07	10/5/2019 15:00	00:53	Черга	32713	Pause	Vestas(Мартин Иванов)	Safety Inspection			G. Georgiev
11/5/2019 10:07	11/5/2019 11:09	01:02	Черга	32719		Vestas(Мартин Иванов)				I. Babadaliev
11/5/2019 11:29	11/5/2019 12:41	01:12	Черга	32715		Vestas(Мартин Иванов)	Safety Inspection			I. Babadaliev
11/5/2019 12:50	11/5/2019 13:40	00:50	Черга	32716		Vestas(Мартин Иванов)	Safety Inspection			I. Babadaliev
11/5/2019 13:56	11/5/2019 15:06	01:10	Черга	32718		Vestas(Мартин Иванов)	Safety Inspection			I. Babadaliev
11/5/2019 15:24	11/5/2019 16:17	00:53	Черга	32717		Vestas(Мартин Иванов)	Safety Inspection			I. Babadaliev
11/5/2019 16:46	12/5/2019 14:48	22:02	Черга	32715	Q7 breaker open		Подмяна на Q7 .Тихомир направи изключването			N.Semov
12/5/2019 08:40	12/5/2019 09:40	01:00	Черга	32705		Димо Димов	Safety Inspection			N.Semov
12/5/2019 09:55	12/5/2019 10:50	00:55	Черга	32704		Димо Димов	Safety Inspection			N.Semov
12/5/2019 11:00	12/5/2019 12:05	01:05	Черга	32706		Димо Димов	Safety Inspection			N.Semov
13/5/2019 09:30	13/5/2019 16:37	07:07	Хаос	33277	Pause	Стоян, Фидан и Мартин	Облужване 6 месечно			A.Mitev
13/5/2019 09:00	13/5/2019 13:36	04:36	Хаос	33276	Pause	Тихомир и Руси	Почистване на маслени охладители на ск. Кутия			A.Mitev
13/5/2019 12:42	13/5/2019 16:37	03:55	Евклипс	2293	Sms / ExEx low voltage L3	Иван Иванов	ребутната. Можеби проблем с мерене			A.Mitev
12/5/2019 17:00	13/5/2019 17:10	24:10	Еко Енерджи	1748	PitchA vel : 0,0	Тихомир и Руси	Локален ресет			A.Mitev
14/5/2019 07:30	14/5/2019 11:40	04:10	Евклипс	2293	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър, Иван	Диагностика, почистване на контактор К44			G. Georgiev
14/5/2019 08:50	14/5/2019 15:20	06:30	Хаос	33277	Pause	Фидан, Мартин	Облужване 6 месечно			G. Georgiev
14/5/2019 09:20	14/5/2019 16:15	06:55	Хаос	33279	Pause	Тихомир, Руси	Почистване на маслени охладители на ск. Кутия		5литра BMF, 1кутия кърпи	G. Georgiev
14/5/2019 16:05	14/5/2019 16:25	00:20	Крупен	33090	Pause	Vestas(Мартин Иванов)	Tower Measuring Vertical Oscilations			G. Georgiev
14/5/2019 16:40	14/5/2019 17:03	00:23	Крупен	33089	Pause	Vestas(Мартин Иванов)	Tower Measuring Vertical Oscilations			G. Georgiev
14/5/2019 17:18	14/5/2019 17:49	00:31	Крупен	33088	Pause	Vestas(Мартин Иванов)	Tower Measuring Vertical Oscilations			G. Georgiev
14/5/2019 18:06	14/5/2019 18:25	00:19	Крупен	33091	Pause	Vestas(Мартин Иванов)	Tower Measuring Vertical Oscilations			G. Georgiev
14/5/2019 20:13	15/5/2019 09:40	13:27		Сити Д	hydr pump caliper	Стоян и Петър	мотор на хидр. На дискова спирачка за смяна			A.Mitev
15/5/2019 08:33	15/5/2019 08:50	00:17	Пролез	41461	gear oil press low					I. Babadaliev
15/5/2019 08:50	15/5/2019 16:35	07:45	Хаос	33275		Тихомир и Фидан	6 месечно обслужване			I. Babadaliev
15/5/2019 09:05	15/5/2019 18:00	08:55	Хаос	33281		Руси И Мартин	Почистване на маслени охладители на ск. Кутия, nacelle fan1-изкл. Загорял кабел			I. Babadaliev
15/5/2019 11:33	15/5/2019 14:55	03:22	Храброво	46259		Vestas	Flange 2 bolt replacement			I. Babadaliev
15/5/2019 13:00	15/5/2019 13:55	00:55	Евклипс	2293	Ex Ex low voltage	Стоян	Сменен контакт К44		1 бр контактор К44	I. Babadaliev
15/5/2019 14:30	15/5/2019 16:30	02:00	Арко Импорт	9205	Flow filtar error	Стоян				I. Babadaliev
15/5/2019 21:00	16/5/2019 08:40	11:40	Арко Импорт	9205	Flow filtar error	Стоян				N.Semov
16/5/2019 08:20	16/5/2019 11:40	03:20	Храброво	46259	Pause	Иво Ангелов	Flange 2 bolt replacement			N.Semov
16/5/2019 08:45	16/5/2019 15:30	06:45	Хаос	33275		Фидан и Тихомир	Обслужване 2 ден			N.Semov
16/5/2019 08:45	16/5/2019 16:20	07:35	Хаос	33282		Руси И Мартин	Почистване на маслени охладители на ск. Кутия			N.Semov
16/5/2019 09:15	16/5/2019 14:00	04:45	Хаос	33281	Pause	Стоян и Цветан	Поправка на кабелnacelle fan1		Сменен М307, К307 и кабел	N.Semov
17/5/2019 06:17	17/5/2019 06:42	00:25	Хаос	33281	high gear temp 81deg/air 36deg					I. Babadaliev
17/5/2019 07:48	17/5/2019 08:50	01:02	Хаос	33281	Low oil pressure : 1310 RPM / 80deg	Тихомир и Фидан				A.Mitev
17/5/2019 08:15	17/5/2019 12:12	03:57	Храброво	46259	Pause	Вестас – Димо Димов	Retightening after 3 monthRe-torque(12,75h) flange 2			A.Mitev
17/5/2019 12:28	17/5/2019 12:35	00:07	Черга	32719	Cannot syncronize 1144 RPM, st1					A.Mitev
17/5/2019 12:28	17/5/2019 12:41	00:13	Черга	32716	Cannot syncronize 1144 RPM, st1					A.Mitev
17/5/2019 12:36	17/5/2019 13:00	00:24	Черга	28244	Cannot syncronize 1144 RPM, st1					A.Mitev
17/5/2019 12:55	17/5/2019 13:00	00:05	ЛонгМан - G4	28245	Cannot syncronize 1144 RPM, st1					A.Mitev
17/5/2019 14:46	17/5/2019 15:00	00:14	Пролез	41461	Pitch too low					A.Mitev
17/5/2019 15:39	17/5/2019 15:42	00:03	Българево	9047	Ext High volt L1 459V					A.Mitev
17/5/2019 15:50	17/5/2019 19:07	03:17	Сити Д	96518	untwisting	Фидан и Руси	няма вятър			A.Mitev
17/5/2019 23:30	17/5/2019 23:50	00:20	Сити Д	96518	SMS					G. Georgiev
18/5/2019 09:13	18/5/2019 09:30	00:17	Храброво	43418	Ex Ex low voltage		Част от извода е в авария Енерго-Про(Николов)			G. Georgiev
17/5/2019 19:30	18/5/2019 10:30	15:00	Зевс	AN603-800-1	STOP	Руси	Задействане на моторна защита			G. Georgiev
17/5/2019 12:40	18/5/2019 10:30	21:50	Арко Импорт	9205	Flow filtar error	Руси				G. Georgiev
17/5/2019 11:30	18/5/2019 11:00	23:30	Еко Енерджи	1748	Negative power G2	Руси				G. Georgiev
17/5/2019 12:20	18/5/2019 10:00	21:40	Зевс	AN603-800-1	STOP					G. Georgiev
18/5/2019 13:20	18/5/2019 13:39	00:19	Храброво	43418	Pause		Възстановяване на нормална схема на захранване			G. Georgiev
18/5/2019 13:58	18/5/2019 14:17	00:19	Храброво	43418	Pause		Превключване			G. Georgiev
18/5/2019 12:20	19/5/2019 11:00	22:40	Зевс	AN603-800-1	STOP	Стоян и Руси	Сменени 2 фази на вентилатор			I. Babadaliev
19/5/2019 13:00	19/5/2019 14:20	01:20	Пролез	41461		Vestas	Safety Inspection			I. Babadaliev
19/5/2019 14:25	19/5/2019 15:43	01:18	Пролез	41571		Vestas	Safety Inspection			I. Babadaliev
19/5/2019 15:50	19/5/2019 16:45	00:55	Пролез	41572		Vestas	Safety Inspection			I. Babadaliev
19/5/2019 15:40	20/5/2019 09:00	17:20	Милениум Груп	PW	freq conv emer stop	Стоян и Иван				N.Semov
20/5/2019 08:50	20/5/2019 16:30	07:40	ЛонгМан - G4	28245		Руси и Петър	Почистване на маслени охладители на ск. Кутия			N.Semov
20/5/2019 09:20	20/5/2019 16:30	07:10	Хаос	33278		Фидан и Тихомир	Облужване			N.Semov
20/5/2019 09:30	20/5/2019 14:30	05:00	Черга	28244			Service 11 year			N.Semov
20/5/2019 10:00	20/5/2019 15:00	05:00	Черга	32716		Димо Димов	Service 9 year			N.Semov
20/5/2019 12:20	20/5/2019 13:00	00:40	Гурково	Micon 1		Стоян	Монтиране на устройство за комуникация			N.Semov
21/5/2019 08:35	21/5/2019 16:00	07:25	Хаос	33278	Pause	Фидан и Тихомир	6 месечно обслужване			A.Mitev
21/5/2019 09:00	21/5/2019 14:10	05:10	Черга	28244	Pause		Service 11 year			A.Mitev
21/5/2019 09:00	21/5/2019 16:10	07:10	ЛонгМан - G4	28245	Pause	Руси, Петър, Мартин и Стоян	6 месечно обслужване			A.Mitev
21/5/2019 09:05	21/5/2019 14:40	05:35	Черга	32716	Pause	Вестас – Димо Димов	Service 9 year			A.Mitev
21/5/2019 09:50	29/5/2019 11:42	193:52	Храброво	43253	Pause	Вестас – Павел	подмяна на IMS			A.Mitev
21/5/2019 15:53	21/5/2019 15:55	00:02	Пролез	41571	Freq error					A.Mitev
21/5/2019 18:42	21/5/2019 19:33	00:51	Храброво	43418	Ex Ex low voltage		Гръмотевична буря/ възстановено но не по нормална схема			A.Mitev
21/5/2019 20:10	21/5/2019 20:25	00:15	Видно	2583			извод Вранино			N.Semov
21/5/2019 20:10	21/5/2019 20:25	00:15	Видно	2584			извод Вранино			N.Semov
21/5/2019 20:10	21/5/2019 20:25	00:15	Видно	2585			извод Вранино			N.Semov
21/5/2019 20:10	21/5/2019 20:25	00:15	Видно	2586			извод Вранино			N.Semov
21/5/2019 20:10	21/5/2019 20:25	00:15		Сити Д			извод Вранино			N.Semov
21/5/2019 20:10	21/5/2019 20:25	00:15	Ник Билдинг				извод Вранино			N.Semov
21/5/2019 20:25	21/5/2019 20:37	00:12	Храброво	43418	Ex Ex low voltage		Превключване			N.Semov
21/5/2019 21:00	23/5/2019 14:00	41:00	Милениум Груп	PW	ОАТ Sistem Fault		Сменен предпазител 50А 700V		1бр предпазител 50А 700V	N.Semov
21/5/2019 21:45	21/5/2019 21:55	00:10	Пролез	41571	Freq error					N.Semov
21/5/2019 21:45	22/5/2019 01:17	03:32	Пролез	41461	Pitch too low					N.Semov
22/5/2019 08:40	22/5/2019 16:30	07:50	Хаос	33282	Pause	Фидан, Тихомир	Облужване			G. Georgiev
22/5/2019 09:34	22/5/2019 14:05	04:31	Черга	28244	Pause	Vestas( Иво Ангелов)	Gearbox gear oil cooling pump			G. Georgiev
21/5/2019 20:50	22/5/2019 09:44	12:54	Крупен	33091	No communication	Vestas(Стоян Кръстев)	изключил UPS			G. Georgiev
21/5/2019 20:50	22/5/2019 10:11	13:21	Крупен	33088	No communication	Vestas(Стоян Кръстев)	изключил UPS			G. Georgiev
22/5/2019 11:30	22/5/2019 12:00	00:30	Храброво	43418	Pause		Възстановяване на нормална схема на захранване			G. Georgiev
22/5/2019 05:00	22/5/2019 12:00	07:00	Арко Импорт	9205	Flow filtar error	Стоян, Цветан				G. Georgiev
22/5/2019 13:58	22/5/2019 14:05	00:07	Пролез	41461	Pitch too low					G. Georgiev
23/5/2019 08:30	23/5/2019 17:10	08:40	ЛонгМан - G4	28245		Руси, Мартин	6 месечно обслужване			I. Babadaliev
23/5/2019 08:30	23/5/2019 16:10	07:40	Хаос	33282		Фидан, Тихомир	6 месечно обслужване			I. Babadaliev
24/5/2019 11:50	24/5/2019 12:35	00:45	Черга	31861			Safety Inspection			N.Semov
24/5/2019 13:25	24/5/2019 14:15	00:50	Черга	28242			Safety Inspection			N.Semov
24/5/2019 14:25	24/5/2019 15:20	00:55	Черга	28243			Safety Inspection			N.Semov
24/5/2019 15:25	24/5/2019 16:30	01:05	Черга	28244			Safety Inspection			N.Semov
25/5/2019 10:00	25/5/2019 10:56	00:56	Храброво	37428			Safety Inspection			A.Mitev
25/5/2019 11:04	25/5/2019 12:15	01:11	Храброво	37431			Safety Inspection			A.Mitev
25/5/2019 12:27	25/5/2019 13:25	00:58	Храброво	46259			Safety Inspection			A.Mitev
25/5/2019 13:35	25/5/2019 14:37	01:02	Храброво	43254			Safety Inspection			A.Mitev
26/5/2019 12:27	26/5/2019 12:28	00:01	Черга	32718						G. Georgiev
26/5/2019 12:30	26/5/2019 12:31	00:01	Черга	32718						G. Georgiev
27/5/2019 05:58	27/5/2019 05:59	00:01	Черга	31861	Freq error					A.Mitev
27/5/2019 05:58	27/5/2019 07:05	01:07	Крупен	33091	Freq error / Low flow to tank blockA		Вестас информирани / стартирана дистанционно			A.Mitev
27/5/2019 05:58	27/5/2019 06:14	00:16	Могилище Север	9048	Freq error					A.Mitev
27/5/2019 05:58	27/5/2019 06:04	00:06	Могилище Север	9045	Freq error					A.Mitev
27/5/2019 05:58	27/5/2019 06:10	00:12	Могилище Север	96524	Freq error					A.Mitev
27/5/2019 09:10	27/5/2019 16:25	07:15	Хаос	33276		Фидан, Тихомир и Мартин	6 месечно обслужване			I. Babadaliev
27/5/2019 09:30	27/5/2019 16:00	06:30	Арко Импорт	9205		Стоян и Руси	Смяна на 14бр кондензатора, 12бр предпазители,4бр конзоли и 4бр контактори		14бр кондензатора, 12бр предпазители,4бр конзоли и 4бр контактори	I. Babadaliev
27/5/2019 08:50	27/5/2019 09:50	01:00	Храброво	46258		Vestas	Safety Inspection			I. Babadaliev
27/5/2019 10:02	27/5/2019 11:02	01:00	Храброво	43418		Vestas	Safety Inspection			I. Babadaliev
27/5/2019 10:50	27/5/2019 12:48	01:58	Черга	33280		Vestas	Vibro inspection – installation			I. Babadaliev
27/5/2019 10:50	27/5/2019 14:07	03:17	Черга	28243		Vestas	11 year service			I. Babadaliev
28/5/2019 09:00	28/5/2019 15:50	06:50	Хаос	33276		Фидан и Тихомир	6 месечно обслужване			N.Semov
28/5/2019 09:40	28/5/2019 15:04	05:24	Черга	28243		Ал.Василев	11 year service			N.Semov
28/5/2019 09:00	28/5/2019 13:15	04:15	Могилище Север	9045		Руси,Мартин и Петър	Ремонт .подмяна на о – пръстен на Викерси ел магнитен клапа. Подмяна на контактор на помпата на хидравликата.подмяна на вентилатор на Hub contoler		1br kontaktor АББ 16 А. 2Комплекта О-пръстени за викерс. 5Бр о-пръстени за ел.магн клапан. 1Бр вентилатор 230Ж	N.Semov
29/5/2019 05:30	29/5/2019 09:00	03:30	Хаос	33279	Ext RPM Guard	Фидан , Тихомир и Мартин				A.Mitev
29/5/2019 09:04	29/5/2019 16:20	07:16	Хаос	33281	Pause	Фидан , Тихомир и Мартин	Облужване			A.Mitev
29/5/2019 09:04	29/5/2019 12:45	03:41		Сити Д	Pause	Стоян и Руси	Ремонт . подмяна на мотор на хидр. ст. На дискова спирачка. Проверка на yaw система		1 бр мотор на дискова спирачка	A.Mitev
29/5/2019 13:12	29/5/2019 13:50	00:38	Хаос	33278	Feedback = 0 yawing CW 0	Стоян и Руси				A.Mitev
29/5/2019 18:44	30/5/2019 13:20	18:36	Евклипс	2293	Ex Ex low voltage	Руси, Мартин	Диагностика, след липса на захранване. Сменен предпазител на 24V		1бр. Предпазител 1А 20x5	G. Georgiev
30/5/2019 08:45	30/5/2019 16:00	07:15	Хаос	33281	Pause	Фидан, Тихомир	Облужване			G. Georgiev
30/5/2019 14:00	30/5/2019 16:30	02:30	Гурково	Micon 1	STOP	Руси, Мартин	Подмяна на масло на хидравлична дискова спирачка		5литра Mobil SHC 524, ½ кутия кърпи	G. Georgiev
30/5/2019 14:45	30/5/2019 15:25	00:40	Храброво	43253	Pause	Vestas(Павел Йорданов)	Проверка, след IMS Replacement			G. Georgiev
30/5/2019 18:22	31/5/2019 08:40	14:18		Сити Д	Freq error	Стоян и Петър				I. Babadaliev
31/5/2019 09:00	31/5/2019 15:30	06:30	Хаос	33279		Фидан , Тихомир и Мартин	Облужване			I. Babadaliev
31/5/2019 14:45	31/5/2019 15:30	00:45	Крупен	33088	No communication	Vestas				I. Babadaliev
02/6/2019 07:18	02/6/2019 07:19	00:01	Черга	32717	thermo err oil pump	Вестас информирани ( Неделчо)				A.Mitev
02/6/2019 08:18	02/6/2019 08:20	00:02	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 09:18	02/6/2019 09:20	00:02	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 10:18	02/6/2019 10:20	00:02	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 11:19	02/6/2019 11:20	00:01	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 12:20	02/6/2019 12:21	00:01	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 13:27	02/6/2019 14:25	00:58	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 14:44	02/6/2019 14:45	00:01	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 14:57	02/6/2019 15:41	00:44	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 15:51	02/6/2019 15:57	00:06	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 16:31	02/6/2019 19:36	03:05	Черга	32717	thermo err oil pump					A.Mitev
02/6/2019 22:00	03/6/2019 10:00	12:00	Милениум Груп	PW	safety chain open	Стоян, Петър	Извод „Чунчево“ - мрежова грешка			G. Georgiev
03/6/2019 05:00	03/6/2019 08:30	03:30	Гурково	Micon 3	SMS					G. Georgiev
03/6/2019 08:40	03/6/2019 15:10	06:30	Хаос	33279	Pause	Фидан, Мартин	Обслужване			G. Georgiev
03/6/2019 09:08	03/6/2019 17:10	08:02	Цид Атлас	N1750	STOP	Тихомир, Руси	Обслужване			G. Georgiev
03/6/2019 10:35	03/6/2019 12:50	02:15	Черга	32717	Pause	Vestas(Александър Василев)	Диагностика, след грешка: Thermoerror oil pump F410/43C. Подмяна на ел. Мотор на маслена помпа на ск. Кутия		1бр. ел. Мотор на маслена помпа на ск. Кутия	G. Georgiev
03/6/2019 10:43	03/6/2019 12:25	01:42	Черга	28242	Pause	Vestas(Мартин Иванов, Михаил Михайлов)	Трафо инспекция по наряд N:343 – допускащ: Иван Иванов			G. Georgiev
03/6/2019 12:31	03/6/2019 14:12	01:41	Черга	28243	Pause	Vestas(Мартин Иванов, Михаил Михайлов)	Трафо инспекция по наряд N:343 – допускащ: Иван Иванов			G. Georgiev
02/6/2019 23:00	03/6/2019 11:35	12:35	Еко Енерджи	1749	External RPM Guard	Стоян, Петър				G. Georgiev
02/6/2019 23:00	03/6/2019 11:50	12:50	Еко Енерджи	1750	External RPM Guard	Стоян, Петър				G. Georgiev
03/6/2019 08:40	03/6/2019 09:40	01:00	Арко Импорт	9205	Pause	Стоян, Петър	Замостване на сигнал S412 за Flow filter			G. Georgiev
03/6/2019 11:35	03/6/2019 11:43	00:08	Пролез	41461	Pitch too low					G. Georgiev
03/6/2019 04:00	03/6/2019 14:00	10:00	Българево	9047	Max wind speed	Стоян, Петър	Подмяна на антена за комуникация			G. Georgiev
04/6/2019 05:28	04/6/2019 08:15	02:47	Черга	32711	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър	Паднал шалтер в ГРУ			A.Mitev
04/6/2019 05:28	04/6/2019 08:15	02:47	Черга	33280	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър	Паднал шалтер в ГРУ			A.Mitev
04/6/2019 05:28	04/6/2019 08:15	02:47	Черга	32713	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър	Паднал шалтер в ГРУ			A.Mitev
04/6/2019 05:28	04/6/2019 08:15	02:47	Черга	32714	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър	Паднал шалтер в ГРУ			A.Mitev
04/6/2019 05:28	04/6/2019 05:30	00:02	Цид Атлас	nordex	Phase shift error					A.Mitev
04/6/2019 05:35	04/6/2019 06:00	00:25	Гурково	Micon 1	Извод фантом					A.Mitev
04/6/2019 05:35	04/6/2019 06:00	00:25	Гурково	Micon 2	Извод фантом					A.Mitev
04/6/2019 05:35	04/6/2019 06:00	00:25	Гурково	Micon 3	Извод фантом					A.Mitev
04/6/2019 05:35	04/6/2019 10:40	05:05	Еко Енерджи	1748	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър				A.Mitev
04/6/2019 05:35	04/6/2019 10:40	05:05	Еко Енерджи	1749	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър				A.Mitev
04/6/2019 05:58	04/6/2019 06:00	00:02	Крупен	33088	Pause after freq error					A.Mitev
04/6/2019 05:58	04/6/2019 06:00	00:02	Крупен	33089	Pause after freq error					A.Mitev
04/6/2019 05:58	04/6/2019 08:55	02:57	Крупен	33090	Q8 breaker open					A.Mitev
04/6/2019 06:10	04/6/2019 08:24	02:14	Крупен	33088	Pause after freq error					I. Babadaliev
04/6/2019 09:50	04/6/2019 16:15	06:25	Хаос	35292		Фидан и Тихомир	Облужване			I. Babadaliev
04/6/2019 10:00	04/6/2019 15:10	05:10	Черга	28242		Vestas	11 year service			I. Babadaliev
04/6/2019 06:15	04/6/2019 09:40	03:25	Лонг Ем	HSW1000		Стоян, Петър	Извод София – Паднал шалтер			I. Babadaliev
04/6/2019 10:00	04/6/2019 14:00	04:00	Крупен	33089		Vestas	water lvl gear, insp planet bearing, gen bearing			I. Babadaliev
04/6/2019 10:00	04/6/2019 11:55	01:55	Черга	32705		Vestas	trafo insp			I. Babadaliev
04/6/2019 09:30	04/6/2019 11:35	02:05	Милениум Груп	PW		Стоян, Петър	Извод Чунчево			I. Babadaliev
04/6/2019 05:20	04/6/2019 10:40	05:20	Еко Енерджи	1748	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър	Извод Гурково			I. Babadaliev
04/6/2019 05:20	04/6/2019 10:40	05:20	Еко Енерджи	1749	Ex Ex low voltage	Стоян, Петър	Извод Гурково			I. Babadaliev
04/6/2019 12:00	04/6/2019 13:35	01:35	Черга	32704		Vestas	trafo insp			I. Babadaliev
04/6/2019 09:30	04/6/2019 11:45	02:15	Зевс	bonus		Стоян, Петър	Извод Чунчево			I. Babadaliev
04/6/2019 12:45	04/6/2019 17:30	04:45	Могилище Север	9048		Стоян, Петър	Смяна на 4бр Контактори, 12бр О-пръстени, 4та Комп.група за смяна			I. Babadaliev
04/6/2019 13:50	04/6/2019 15:20	01:30	Черга	32706		Vestas	trafo insp			I. Babadaliev
05/6/2019 08:40	05/6/2019 09:30	00:50	Могилище Север	9048		Стоян, Петър	Подмяна на 4та конд група			N.Semov
05/6/2019 09:30	05/6/2019 10:34	01:04	Черга	32708			trafo insp			N.Semov
05/6/2019 10:40	05/6/2019 11:40	01:00	Черга	32707			trafo insp			N.Semov
05/6/2019 10:15	05/6/2019 14:33	04:18	Черга	28242			11 year service			N.Semov
05/6/2019 11:45	05/6/2019 12:35	00:50	Черга	32709			trafo insp			N.Semov
05/6/2019 13:00	05/6/2019 13:30	00:30	Черга	32713			Сваляне на пожарогасители			N.Semov
05/6/2019 13:35	05/6/2019 14:05	00:30	Черга	32711			Сваляне на пожарогасители			N.Semov
05/6/2019 13:00	05/6/2019 16:30	03:30	Арко Импорт	9205		Стоян и Петър	Подмяна на ел.мотор и перка на охладител.доливане на масло			N.Semov
06/6/2019 05:15	06/6/2019 09:20	04:05	Милениум Груп	PW	safety chain open	Тихомир и Мартин				I. Babadaliev
06/6/2019 08:35	06/6/2019 13:20	04:45	ЛонгМан - G4	28245	Слипринг инспекция	Фидан и Стоян				A.Mitev
06/6/2019 09:45	06/6/2019 10:40	00:55	Черга	32710		Руси и Петър	Трафо инспекция с наряд 346			A.Mitev
06/6/2019 10:00	06/6/2019 13:30	03:30	Черга	28242	TR from main bearing	Вестас-				A.Mitev
06/6/2019 10:00	06/6/2019 14:05	04:05	Зевс	bonus		Тихомир и Мартин	Подмяна на хидравлично масло 12 л и доливане на редукторно 5л		12 л texaco rando WM32 , 5л Castrol Syntetic X320	A.Mitev
06/6/2019 10:43	06/6/2019 11:40	00:57	Черга	32711		Руси и Петър	Трафо инспекция с наряд 346			A.Mitev
06/6/2019 11:43	06/6/2019 12:40	00:57	Черга	33280		Руси и Петър	Трафо инспекция с наряд 346			A.Mitev
07/6/2019 06:50	07/6/2019 07:00	00:10	Черга	31861			АПВ Крупен			N.Semov
07/6/2019 06:50	07/6/2019 07:00	00:10	Могилище Север	9045			АПВ Крупен			N.Semov
07/6/2019 06:50	07/6/2019 07:00	00:10	Могилище Север	9048			АПВ Крупен			N.Semov
07/6/2019 06:50	07/6/2019 07:00	00:10	Могилище Север	96523			АПВ Крупен			N.Semov
07/6/2019 06:50	07/6/2019 07:00	00:10	Могилище Север	96524			АПВ Крупен			N.Semov
07/6/2019 06:50	07/6/2019 07:05	00:15	Крупен	33091			АПВ Крупен			N.Semov
07/6/2019 06:50	07/6/2019 08:20	01:30	Цид Атлас	N1750		Стоян, Фидан	АПВ Крупен / залепнал контактор на 4та кондензаторна група, свалени предпазители на 4та и 3та			N.Semov
07/6/2019 09:28	07/6/2019 09:40	00:12	Черга	32707	Pause	Vestas(Петър Сипсев)	Диагностика, след загуба на комуникация: Reboot на контролер, проверка кабели			G. Georgiev
07/6/2019 09:34	07/6/2019 10:37	01:03	Черга	32715	Pause	Vestas(Стоян Кръстев)	Трафо инспекция по наряд N:347 – допускащ: Руси			G. Georgiev
07/6/2019 10:40	07/6/2019 11:44	01:04	Черга	32718	Pause		Трафо инспекция по наряд N:347 – допускащ: Руси			G. Georgiev
07/6/2019 11:46	07/6/2019 12:31	00:45	Черга	32717	Pause		Трафо инспекция по наряд N:347 – допускащ: Руси			G. Georgiev
07/6/2019 09:55	07/6/2019 10:10	00:15	ЛонгМан - G4	28245	Hub top sync timeout	Тихомир	Локален ресет			G. Georgiev
07/6/2019 11:10	07/6/2019 11:50	00:40	ЛонгМан - G4	28245	Hub top sync timeout	Фидан, Тихомир	Проверка, след грешка. Всичко изглежда нормално			G. Georgiev
07/6/2019 14:30	07/6/2019 15:19	00:49	Черга	28243	max outyawtime superceeded	Vestas( Иво Ангелов)	Всичко изглежда нормално. Грешката е породена от честа смяна на вятъра			G. Georgiev
07/6/2019 16:00	07/6/2019 17:00	01:00	Сити Д	96518	Frequency error	Стоян, Фидан	Локален ресет и разсукване на турбината			G. Georgiev
07/6/2019 13:50	07/6/2019 14:15	00:25	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря			G. Georgiev
07/6/2019 13:50	07/6/2019 14:15	00:25	Хаос	33277	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря			G. Georgiev
07/6/2019 13:50	07/6/2019 14:15	00:25	Хаос	35292	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря			G. Georgiev
07/6/2019 13:50	07/6/2019 14:20	00:30	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря			G. Georgiev
07/6/2019 13:50	07/6/2019 14:50	01:00	Хаос	33282	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан	Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря / ресет на аварийни линии			G. Georgiev
07/6/2019 13:50	07/6/2019 15:25	01:35	Хаос	33278	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан	Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря / ресет на аварийни линии			G. Georgiev
07/6/2019 13:50	07/6/2019 15:35	01:45	Хаос	33275	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан	Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря / ресет на аварийни линии			G. Georgiev
07/6/2019 13:50	07/6/2019 15:50	02:00	Хаос	33281	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан	Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря / ресет на аварийни линии			G. Georgiev
08/6/2019 19:55	08/6/2019 20:10	00:15	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря-ресет на прекъсвач Николов			G. Georgiev
08/6/2019 19:55	08/6/2019 20:10	00:15	Хаос	33277	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря-ресет на прекъсвач Николов			G. Georgiev
08/6/2019 19:55	08/6/2019 20:10	00:15	Хаос	35292	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря-ресет на прекъсвач Николов			G. Georgiev
08/6/2019 19:55	08/6/2019 20:10	00:15	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря-ресет на прекъсвач Николов			G. Georgiev
08/6/2019 19:55	08/6/2019 20:10	00:15	Хаос	33282	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря-ресет на прекъсвач Николов			G. Georgiev
08/6/2019 19:55	10/6/2019 10:30	38:35	Хаос	33278	Ex Ex low voltage/ Leakage in hub	Фидан и Руси/ Теч от пич цилиндър	Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря-ресет на прекъсвач Николов			G. Georgiev
08/6/2019 19:55	08/6/2019 20:10	00:15	Хаос	33275	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря-ресет на прекъсвач Николов			G. Georgiev
08/6/2019 19:55	08/6/2019 20:10	00:15	Хаос	33281	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БРУ, след гръмотевична буря-ресет на прекъсвач Николов			G. Georgiev
09/6/2019 12:55	10/6/2019 10:00	21:05	Могилище Север	9045			Гръмотевична буря			N.Semov
09/6/2019 12:55	10/6/2019 11:10	22:15	Могилище Север	9048			Гръмотевична буря			N.Semov
09/6/2019 12:55	09/6/2019 13:05	00:10	Могилище Север	96523			Гръмотевична буря			N.Semov
09/6/2019 12:55	09/6/2019 13:05	00:10	Могилище Север	96524			Гръмотевична буря			N.Semov
09/6/2019 12:55	09/6/2019 13:05	00:10	Крупен	33091			Гръмотевична буря			N.Semov
09/6/2019 12:55	09/6/2019 13:05	00:10	Цид Атлас	N1750			Гръмотевична буря			N.Semov
09/6/2019 12:55	09/6/2019 13:05	00:10	Черга	31861			Гръмотевична буря			N.Semov
09/6/2019 23:53	10/6/2019 12:05	12:12	Храброво	46259	Q8 breaker open					I. Babadaliev
09/6/2019 23:53	10/6/2019 11:20	11:27	Храброво	46258	Q8 breaker open					I. Babadaliev
09/6/2019 13:30	10/6/2019 10:50	21:20	Еко Енерджи	1748	Max time gen2	Фидан и Руси				A.Mitev
10/6/2019 11:05	13/6/2019 12:00	72:55	Крупен	33090	Pause	Веста	Подмяна на лагер генератор			A.Mitev
09/6/2019 14:10	10/6/2019 11:50	21:40	Милениум Груп	PW	freq conv emer stop	Фидан и Руси	Локално поради липса на комуникация. Ресет на рутер и антена			A.Mitev
10/6/2019 18:53	10/6/2019 18:55	00:02	Черга	32715	No RT High Rotor cur L2 1847A					A.Mitev
10/6/2019 00:00	10/6/2019 00:00	00:00	Храброво	Боду Сод	Направена профилактика					A.Mitev
11/6/2019 09:00	11/6/2019 10:40	01:40	Хаос	33276	Pause	Стоян, Петър	Проверка на сервизен кран(лебедка)			G. Georgiev
11/6/2019 09:00	11/6/2019 11:20	02:20	Хаос	33279	Pause	Фидан, Тихомир, Мартин	Трафо инспекция(наряд N:349)			G. Georgiev
11/6/2019 11:30	11/6/2019 14:00	02:30	Хаос	33281	Pause	Фидан, Тихомир, Мартин	Трафо инспекция(наряд N:349), Проверка на сервизен кран(лебедка)			G. Georgiev
11/6/2019 09:31	11/6/2019 11:05	01:34	Черга	32716	Pause	Vestas(Тома Динков)	Трафо инспекция по наряд N:348 – допускащ: Руси			G. Georgiev
11/6/2019 11:17	11/6/2019 12:26	01:09	Черга	32714	Pause	Vestas(Тома Динков)	Трафо инспекция по наряд N:348 – допускащ: Руси			G. Georgiev
11/6/2019 13:20	11/6/2019 14:40	01:20	Черга	32719	Pause	Vestas(Тома Динков)	Трафо инспекция по наряд N:348 – допускащ: Руси			G. Georgiev
11/6/2019 10:30	11/6/2019 12:10	01:40	Храброво	43253	Pause	Vestas(Живко Господинов)	Service lift Sherpa-RW door switch, Service lift, Generator inspection			G. Georgiev
11/6/2019 11:40	11/6/2019 13:20	01:40	Милениум Груп	PW	safety chain open	Стоян, Петър	Мрежова грешка			G. Georgiev
11/6/2019 14:46	11/6/2019 15:00	00:14	Черга	32714	Pause	Vestas(Тома Динков)	Забравени инструменти			G. Georgiev
12/6/2019 06:00	12/6/2019 06:01	00:01	Черга	31861	Freq error					A.Mitev
12/6/2019 06:00	12/6/2019 06:02	00:02	Цид Атлас	N1750	Phase shift error					A.Mitev
12/6/2019 06:00	12/6/2019 06:10	00:10	Могилище Север	96523	high freq error					A.Mitev
12/6/2019 06:00	12/6/2019 06:10	00:10	Могилище Север	96524	high freq error					A.Mitev
12/6/2019 06:20	12/6/2019 06:36	00:16	Крупен	33088	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/6/2019 06:20	12/6/2019 06:36	00:16	Крупен	33089	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/6/2019 09:00	12/6/2019 12:00	03:00	БЗ Експорт	2813		Руси и Петър	Ремонт лебедка			I. Babadaliev
12/6/2019 09:00	12/6/2019 11:30	02:30	Хаос	33277		Фидан, Тихомир, Мартин	Трафо инспекция(наряд N:350)			I. Babadaliev
12/6/2019 10:00	13/6/2019 14:26	28:26	Черга	32709		Vestas	GBX HSS leakage			I. Babadaliev
12/6/2019 11:40	12/6/2019 14:30	02:50	Хаос	33275		Фидан, Тихомир, Мартин	Трафо инспекция(наряд N:350)			I. Babadaliev
12/6/2019 15:20	12/6/2019 16:05	00:45	ЛонгМан - G4	28245	error on all wind sensors	Фидан и Тихомир	Почистена паяжина			I. Babadaliev
12/6/2019 15:50	12/6/2019 16:20	00:30	Зевс	bonus	high freq error	Руси И Мартин				I. Babadaliev
12/6/2019 20:03	12/6/2019 20:21	00:18	Крупен	33088	Ex Ex low voltage		Извод „Конаре“ - мрежова грешка			G. Georgiev
12/6/2019 20:03	12/6/2019 20:21	00:18	Крупен	33089	Ex Ex low voltage		Извод „Конаре“ - мрежова грешка			G. Georgiev
13/6/2019 05:06	13/6/2019 05:26	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					G. Georgiev
13/6/2019 06:34	13/6/2019 06:53	00:19	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					G. Georgiev
13/6/2019 08:40	13/6/2019 11:30	02:50	Хаос	33278		Фидан Тихоми и Петър	Трафо инспекция			N.Semov
13/6/2019 09:00	13/6/2019 14:26	05:26	Хаос	33282		Стоян	Safety Inspection			N.Semov
13/6/2019 10:00	13/6/2019 13:00	03:00	Черга	32707			Tower flange ins 6 mounts			N.Semov
13/6/2019 10:40	13/6/2019 11:45	01:05	Хаос	33279		Стоян	Safety Inspection			N.Semov
13/6/2019 11:50	13/6/2019 14:30	02:40	Хаос	33282		Фидан Тихоми и Петър	Трафо инспекция			N.Semov
13/6/2019 11:50	13/6/2019 12:00	00:10	Хаос	33281		Стоян	Safety Inspection			N.Semov
13/6/2019 12:05	13/6/2019 13:10	01:05	Хаос	33276		Стоян	Safety Inspection			N.Semov
13/6/2019 13:30	13/6/2019 14:30	01:00	ЛонгМан - G4	28245		Стоян	Safety Inspection			N.Semov
13/6/2019 09:45	13/6/2019 16:30	06:45	Еко Енерджи	1748		Руси И Мартин	Облужване			N.Semov
13/6/2019 17:30	14/6/2019 09:30	16:00	Крупен	33088	No communication	Вестас – Цветан	Забил UPS ( гръмотевична буря)
12/6/2019 15:00	14/6/2019 11:30	44:30	Гурково	Micon 2	Thermoerror yaw motor	Стоян и Петър	подмяна на предпазители с наряд 353		2 бр предпазители 24kV / 20A	N.Semov
14/6/2019 07:02	14/6/2019 07:22	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
14/6/2019 08:30	14/6/2019 09:45	01:15	Хаос	35292	Pause	Фидан	Safety Inspection			A.Mitev
14/6/2019 07:30	14/6/2019 08:40	01:10	Могилище Север	9045	Мрежова грешка	Стоян и Петър				A.Mitev
14/6/2019 07:30	14/6/2019 08:30	01:00	Могилище Север	9048	Мрежова грешка	Стоян и Петър				A.Mitev
13/6/2019 17:00	14/6/2019 09:10	16:10	Еко Енерджи	1749	Max time gen2	Руси И Мартин				A.Mitev
13/6/2019 17:00	14/6/2019 09:20	16:20	Еко Енерджи	1750	Max time gen2	Руси И Мартин				A.Mitev
14/6/2019 09:20	14/6/2019 16:30	07:10	Еко Енерджи	1750	Pause	Руси И Мартин	Облужване			A.Mitev
14/6/2019 09:50	14/6/2019 10:50	01:00	Хаос	33278	Pause	Фидан	Safety Inspection			A.Mitev
14/6/2019 10:30	14/6/2019 11:55	01:25	Черга	28244	Pause	Вестас – тома	trafo insp с наряд 352 ( Иван Иванов)			A.Mitev
14/6/2019 11:00	14/6/2019 12:10	01:10	Хаос	33277	Pause	Фидан	Safety Inspection			A.Mitev
14/6/2019 12:10	14/6/2019 13:10	01:00	Хаос	33275	Pause	Фидан	Safety Inspection			A.Mitev
14/6/2019 12:30	14/6/2019 14:00	01:30	Черга	31861	Pause	Вестас – тома	trafo insp с наряд 352 ( Иван Иванов)			A.Mitev
14/6/2019 14:07	14/6/2019 14:24	00:17	Цид Атлас	nordex	safety chain open	Фидан и Петър	Паднал шалтер			A.Mitev
14/6/2019 15:40	15/6/2019 10:06	18:26	Крупен	33091	No communication	Vestas(Веселин Василев)	Стартиране на UPS			A.Mitev
14/6/2019 15:56	14/6/2019 16:10	00:14	Черга	32715	high temp VCS system					A.Mitev
14/6/2019 16:10	14/6/2019 16:20	00:10	Черга	32717	high temp VCS system					A.Mitev
14/6/2019 16:30	14/6/2019 16:33	00:03	Черга	31861	Ex Ex low voltage					A.Mitev
14/6/2019 16:30	14/6/2019 16:40	00:10	Могилище Север	96523	high freq error					A.Mitev
14/6/2019 16:30	14/6/2019 16:40	00:10	Могилище Север	96524	high freq error					A.Mitev
14/6/2019 16:30	14/6/2019 16:55	00:25	Могилище Север	9045	high freq error	Фидан и Петър	Паднал шалтер			A.Mitev
14/6/2019 16:30	14/6/2019 16:55	00:25	Могилище Север	9048	high freq error	Фидан и Петър	Паднал шалтер			A.Mitev
14/6/2019 18:28	14/6/2019 18:28	00:00	Черга	31861	Freq error					A.Mitev
14/6/2019 18:28	14/6/2019 20:40	02:12	Българево	9047			Извод Българево и Калиакра в авария			A.Mitev
14/6/2019 18:28	14/6/2019 18:40	00:12	Могилище Север	96523	high freq error					A.Mitev
14/6/2019 18:28	14/6/2019 18:40	00:12	Могилище Север	96524	high freq error					A.Mitev
14/6/2019 18:28	15/6/2019 10:30	16:02	Могилище Север	9045	high freq error	Тихомир	Рестарт на Q8			A.Mitev
14/6/2019 18:28	15/6/2019 10:50	16:22	Могилище Север	9048	high freq error	Тихомир	Рестарт на Q8			A.Mitev
15/6/2019 01:45	15/6/2019 02:05	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					N.Semov
15/6/2019 02:58	15/6/2019 03:18	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					N.Semov
15/6/2019 05:32	15/6/2019 05:52	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					N.Semov
15/6/2019 10:31	15/6/2019 10:45	00:14	Черга	32717	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
15/6/2019 10:45	15/6/2019 11:28	00:43	Черга	32717	Pause	Vestas(Веселин Василев)	Почистване на охладител на VCS System			G. Georgiev
15/6/2019 10:55	15/6/2019 11:17	00:22	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					G. Georgiev
15/6/2019 11:25	15/6/2019 11:36	00:11	Черга	32715	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
15/6/2019 11:37	15/6/2019 12:24	00:47	Черга	32715	Pause	Vestas(Веселин Василев)	Почистване на охладител на VCS System			G. Georgiev
15/6/2019 12:11	15/6/2019 12:33	00:22	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					G. Georgiev
15/6/2019 13:23	15/6/2019 14:05	00:42	Крупен	33089	Pause	Vestas(Веселин Василев)	Проверка, след грешка High watertemp. Gen: 57 °C . Нужно е почистване на охладителите			G. Georgiev
15/6/2019 22:04	15/6/2019 22:13	00:09	Храброво	37428	Hub top sync timeout					A.Mitev
16/6/2019 03:35	16/6/2019 03:56	00:21	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
16/6/2019 05:05	16/6/2019 05:25	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
16/6/2019 06:23	16/6/2019 06:43	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
16/6/2019 11:30	16/6/2019 11:33	00:03	Черга	32705	Max rotor RPM 17,3					I. Babadaliev
16/6/2019 13:25	16/6/2019 13:57	00:32	Пролез	41461	Pitch too low					I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:35	00:07	Хаос	33275			Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:35	00:07	Хаос	33276			Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:35	00:07	Хаос	33277			Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:35	00:07	Хаос	35292			Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:35	00:07	Хаос	33279			Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:35	00:07	Хаос	33281			Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:35	00:07	Хаос	33282			Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	17/6/2019 09:15	14:47	Хаос	33278	EMC not conn		Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	17/6/2019 11:30	17:02	Крупен	33091	Q8 breaker open	Vestas				I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	17/6/2019 08:40	14:12	Могилище Север	96523			Извод Крупен			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:40	00:12	Могилище Север	96524			Извод Крупен			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:40	00:12	Могилище Север	9045			Извод Крупен			I. Babadaliev
16/6/2019 18:28	16/6/2019 18:40	00:12	Могилище Север	9048			Извод Крупен			I. Babadaliev
17/6/2019 06:06	17/6/2019 06:27	00:21	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					G. Georgiev
17/6/2019 08:50	17/6/2019 13:50	05:00	Черга	32711	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Каварна1			I. Babadaliev
17/6/2019 08:50	17/6/2019 13:50	05:00	Черга	33280	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Каварна1			I. Babadaliev
17/6/2019 08:50	17/6/2019 13:50	05:00	Черга	32713	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Каварна1			I. Babadaliev
17/6/2019 08:50	17/6/2019 13:50	05:00	Черга	32714	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Каварна1			I. Babadaliev
17/6/2019 09:18	17/6/2019 12:20	03:02	Хаос	35292	Pause	Фидан, Тихоми и Мартин	Трафо инспекция			I. Babadaliev
17/6/2019 12:40	17/6/2019 15:20	02:40	Хаос	33276	Pause	Фидан, Тихоми и Мартин	Трафо инспекция			I. Babadaliev
17/6/2019 10:30	17/6/2019 14:40	04:10	Пролез	41571	Pause	Vestas	bolt replacement			I. Babadaliev
17/6/2019 16:03	17/6/2019 16:04	00:01	Черга	32719	High rotor cur L1: 1944A					I. Babadaliev
17/6/2019 15:00	18/6/2019 13:50	22:50	Арко Импорт	9231		Фидан и Петър	Гръмнал кондензатор и залепнал контактор		15 бр – кондензатори 27,9mF , 2 бр контактор ABB UA75-30, 2 бр контактор ABB CA5-10	I. Babadaliev
18/6/2019 04:15	18/6/2019 04:47	00:32	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					N.Semov
18/6/2019 05:47	18/6/2019 06:07	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					N.Semov
18/6/2019 08:53	18/6/2019 13:40	04:47	Черга	32704	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Вега			A.Mitev
18/6/2019 08:53	18/6/2019 13:40	04:47	Черга	32705	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Вега			A.Mitev
18/6/2019 08:53	18/6/2019 13:40	04:47	Черга	32706	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Вега			A.Mitev
18/6/2019 08:53	18/6/2019 13:40	04:47	Черга	32707	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Вега			A.Mitev
18/6/2019 08:53	18/6/2019 13:40	04:47	Черга	32708	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Вега			A.Mitev
18/6/2019 08:53	18/6/2019 13:40	04:47	Черга	32709	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Вега			A.Mitev
18/6/2019 08:53	18/6/2019 13:40	04:47	Черга	32710	Pause	Боян и Руси	Профилактика ГРУ Вега			A.Mitev
18/6/2019 10:00	18/6/2019 12:40	02:40	Пролез	41571	Pause	Vestas – Живко Господинов	bolt replacement			A.Mitev
18/6/2019 13:42	18/6/2019 13:56	00:14	Храброво	43418	Ex Ex low voltage					A.Mitev
18/6/2019 13:42	18/6/2019 13:54	00:12	Лонг Ем	HSW1000	Ex Ex low voltage					A.Mitev
18/6/2019 14:30	18/6/2019 14:54	00:24	Еко Енерджи	1748	Ext RPM Guard	Боян и Руси				A.Mitev
19/6/2019 07:05	19/6/2019 07:10	00:05	Крупен	33088	Freq error					A.Mitev
19/6/2019 07:05	19/6/2019 07:10	00:05	Крупен	33089	Freq error					N.Semov
19/6/2019 07:05	19/6/2019 08:32	01:27	Крупен	33090	Q8 breaker open					N.Semov
19/6/2019 08:50	19/6/2019 11:20	02:30	Черга	32715	Pause	Боян, Фидан	Профилактика на ГРУ „Гимназия“ по наряд N:357			N.Semov
19/6/2019 08:50	19/6/2019 11:20	02:30	Черга	32716	Pause	Боян, Фидан	Профилактика на ГРУ „Гимназия“ по наряд N:357			G. Georgiev
19/6/2019 08:50	19/6/2019 11:20	02:30	Черга	32717	Pause	Боян, Фидан	Профилактика на ГРУ „Гимназия“ по наряд N:357			G. Georgiev
19/6/2019 08:50	19/6/2019 11:20	02:30	Черга	32718	Pause	Боян, Фидан	Профилактика на ГРУ „Гимназия“ по наряд N:357			G. Georgiev
19/6/2019 09:30	19/6/2019 16:40	07:10	Еко Енерджи	1749	Pause	Руси, Мартин	Обслужване + осигуряване на достъп на Албена СОД(профилактика)			G. Georgiev
19/6/2019 09:45	19/6/2019 11:03	01:18	Пролез	41571	Pause	Vestas(Живко Господинов)	Проверка на болтове, след подмяна			G. Georgiev
19/6/2019 09:55	19/6/2019 13:22	03:27	Крупен	33088	Pause	Vestas(Цветан Кирилов)	UPS replacement, HV cable inspection, Inspection of planet bearing			G. Georgiev
19/6/2019 12:00	19/6/2019 14:51	02:51	Черга	32719	Pause	Боян, Фидан	Профилактика на ГРУ „ВГ-16“ по наряд N:357			G. Georgiev
19/6/2019 13:48	19/6/2019 14:04	00:16	Храброво	43418	Pause		Профилактика на извод „Керамзит“			G. Georgiev
19/6/2019 15:45	19/6/2019 15:58	00:13	Храброво	43418	Pause		Профилактика на извод „Керамзит“			G. Georgiev
19/6/2019 14:25	19/6/2019 15:00	00:35	Сити Д	96518	Overload gear oil pump	Стоян, Ставри	Проблем с ел. Мотор на маслена помпа на ск. кутия(задейства термо защита L1:2,2A, L2:1,7A, L3:1,6A)			G. Georgiev
19/6/2019 16:20	19/6/2019 16:45	00:25	Сити Д	96518	Overload gear oil pump	Боян, Фидан				G. Georgiev
19/6/2019 17:50	20/6/2019 09:00	15:10	Сити Д	96518	Overload gear oil pump					G. Georgiev
20/6/2019 06:05	20/6/2019 06:13	00:08	Черга	32715			Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			A.Mitev
20/6/2019 06:05	20/6/2019 06:13	00:08	Черга	32716			Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			A.Mitev
20/6/2019 06:05	20/6/2019 06:13	00:08	Черга	32717			Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			A.Mitev
20/6/2019 06:05	20/6/2019 06:13	00:08	Черга	32718			Извод „Гимназия“ - мрежова грешка			A.Mitev
20/6/2019 08:55	20/6/2019 13:50	04:55	Черга	31861		Боян и Тихомир	Профилактика ГРУ Г5			I. Babadaliev
20/6/2019 10:00	20/6/2019 10:20	00:20	Лонг Ем	HSW1000			Извод София			I. Babadaliev
20/6/2019 10:31	20/6/2019 14:40	04:09	Черга	32705		Vestas	GBX cooling pump replacement			I. Babadaliev
20/6/2019 09:05	20/6/2019 10:30	01:25	Могилище Север	9045			След Pause за превключване на извода загуба на комуникация			I. Babadaliev
19/6/2019 19:30	20/6/2019 12:20	16:50	Еко Енерджи	1748		Стоян и Мартин	Паднал шалтер в ГРУ			I. Babadaliev
19/6/2019 19:30	20/6/2019 12:20	16:50	Еко Енерджи	1749		Стоян и Мартин	Паднал шалтер в ГРУ			I. Babadaliev
19/6/2019 19:30	20/6/2019 12:20	16:50	Еко Енерджи	1750		Стоян и Мартин	Паднал шалтер в ГРУ			I. Babadaliev
20/6/2019 14:30	20/6/2019 14:50	00:20	Лонг Ем	HSW1000	wind>power					I. Babadaliev
20/6/2019 23:57	21/6/2019 00:04	00:07	Цид Атлас	N1750			Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
20/6/2019 23:57	21/6/2019 00:07	00:10	Черга	31861			Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
20/6/2019 23:57	21/6/2019 00:07	00:10	Могилище Север	9045			Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
20/6/2019 23:57	21/6/2019 00:07	00:10	Могилище Север	9048			Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
20/6/2019 23:57	21/6/2019 00:07	00:10	Могилище Север	96523			Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
20/6/2019 23:57	21/6/2019 00:07	00:10	Могилище Север	96524			Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
20/6/2019 23:57	21/6/2019 00:07	00:10	БЗ Експорт	2813			Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
20/6/2019 23:57	21/6/2019 10:40	10:43	Крупен	33091	Q8 close not possible		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
21/6/2019 08:40	21/6/2019 14:25	05:45	Храброво	43253		Боян,Тихомир,Георги,Петър	Профилактика ГРУ Марк			N.Semov
21/6/2019 08:40	21/6/2019 14:25	05:45	Храброво	43254		Боян,Тихомир,Георги,Петър	Профилактика ГРУ Марк			N.Semov
21/6/2019 08:40	21/6/2019 14:25	05:45	Храброво	37431		Боян,Тихомир,Георги,Петър	Профилактика ГРУ Марк			N.Semov
21/6/2019 08:40	21/6/2019 14:25	05:45	Храброво	37428		Боян,Тихомир,Георги,Петър	Профилактика ГРУ Марк			N.Semov
21/6/2019 08:40	21/6/2019 14:25	05:45	Храброво	46259		Боян,Тихомир,Георги,Петър	Профилактика ГРУ Марк			N.Semov
21/6/2019 08:40	21/6/2019 14:25	05:45	Храброво	46258		Боян,Тихомир,Георги,Петър	Профилактика ГРУ Марк			N.Semov
21/6/2019 14:25	21/6/2019 16:15	01:50	Храброво	43253	Oil leakege in Hub	М.Михайлов	Влизат в 15:20 – не е открит теч			N.Semov
21/6/2019 17:05	22/6/2019 10:40	17:35	Крупен	33088	No communication	Вестас – Стоян	забил UPS			A.Mitev
22/6/2019 11:40	22/6/2019 11:44	00:04	Крупен	33088	No communication					A.Mitev
22/6/2019 11:55	22/6/2019 12:20	00:25	Крупен	33088	No communication					A.Mitev
22/6/2019 13:35	22/6/2019 16:42	03:07	Крупен	33088	No communication	Вестас – Стоян	забил UPS			A.Mitev
22/6/2019 14:20	23/6/2019 10:20	20:00	Черга	32710	No communication	Vestas(Ивайло Трифонов, Михаил Михайлов)	Проверка на trafo room и slipring. Trip F60			A.Mitev
22/6/2019 14:46	22/6/2019 16:28	01:42	Крупен	33091	No communication	Вестас – Стоян	забил UPS			A.Mitev
22/6/2019 15:40	23/6/2019 15:40	24:00	Еко Енерджи	1748	Ex Ex low voltage	Боян	Паднал шалтер			G. Georgiev
22/6/2019 15:40	01/7/2019 16:10	216:30	Еко Енерджи	1749	Ex Ex low voltage, Low working pressure	Стоян	Подмяна на pitch акумулатор		1бр. Pitch акумулатор 10литра, кърпи-1кутия, спрей чистител-1бр., „О“ пръстен 20x3,5-1бр.	G. Georgiev
23/6/2019 15:20	24/6/2019 10:20	19:00	Крупен	33088	No communication		Сменен UPS			G. Georgiev
23/6/2019 22:10	23/6/2019 22:19	00:09	Хаос	35292	Thermo error ventilators T53					A.Mitev
23/6/2019 23:16	24/6/2019 00:53	01:37	Пролез	41461	Pitch too low					A.Mitev
24/6/2019 08:00	24/6/2019 08:45	00:45	Видно	2584	max windspeed acc1 450m					I. Babadaliev
24/6/2019 09:00	24/6/2019 15:45	06:45	Евклипс	2175		Боян, Руси и Мартин	Профилактика ГРУ, проблем с 1 нож на РоМЗК			I. Babadaliev
24/6/2019 09:00	24/6/2019 15:45	06:45	Евклипс	2293		Боян, Руси и Мартин	Профилактика ГРУ, проблем с 1 нож на РоМЗК			I. Babadaliev
24/6/2019 09:00	24/6/2019 15:45	06:45	Евклипс	96566		Боян, Руси и Мартин	Профилактика ГРУ, проблем с 1 нож на РоМЗК			I. Babadaliev
24/6/2019 11:25	24/6/2019 12:02	00:37	Храброво	43253		Vestas	проверка за теч – 100мл			I. Babadaliev
24/6/2019 15:00	24/6/2019 15:30	00:30	Милениум Груп	PW		Боян, Руси и Мартин	Превключване			I. Babadaliev
24/6/2019 15:00	24/6/2019 16:10	01:10	Милениум Груп	Micon750			Превключване			I. Babadaliev
24/6/2019 15:00	24/6/2019 15:30	00:30	Зевс	bonus			Превключване			I. Babadaliev
24/6/2019 15:35	24/6/2019 15:38	00:03	Храброво	43253	Slip 50 above stop lim 2					I. Babadaliev
24/6/2019 15:35	24/6/2019 15:38	00:03	Храброво	46258	extr yaw error					I. Babadaliev
24/6/2019 15:38	24/6/2019 15:42	00:04	Храброво	43418	Slip 50 above stop lim 2					I. Babadaliev
24/6/2019 20:00	24/6/2019 20:10	00:10	Хаос	33275	Ex Ex low voltage		След АПВ на няколко извода – изключване на прекъсвач в БКТП			G. Georgiev
24/6/2019 20:00	24/6/2019 20:10	00:10	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		След АПВ на няколко извода – изключване на прекъсвач в БКТП			G. Georgiev
24/6/2019 20:00	24/6/2019 20:10	00:10	Хаос	33277	Ex Ex low voltage		След АПВ на няколко извода – изключване на прекъсвач в БКТП			G. Georgiev
24/6/2019 20:00	25/6/2019 10:00	14:00	Хаос	35292	Ex Ex low voltage, Q7 breaker open		След АПВ на няколко извода – изключване на прекъсвач в БКТП			G. Georgiev
24/6/2019 20:00	24/6/2019 20:10	00:10	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		След АПВ на няколко извода – изключване на прекъсвач в БКТП			G. Georgiev
24/6/2019 20:00	25/6/2019 11:00	15:00	Хаос	33281	Ex Ex low voltage, EMC not conn.		След АПВ на няколко извода – изключване на прекъсвач в БКТП			G. Georgiev
24/6/2019 20:00	24/6/2019 20:10	00:10	Хаос	33282	Ex Ex low voltage		След АПВ на няколко извода – изключване на прекъсвач в БКТП			G. Georgiev
24/6/2019 20:00	25/6/2019 09:10	13:10	Хаос	33278	Ex Ex low voltage, EMC not conn.		След АПВ на няколко извода – изключване на прекъсвач в БКТП			G. Georgiev
25/6/2019 02:04	25/6/2019 02:25	00:21	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					G. Georgiev
25/6/2019 03:31	25/6/2019 03:52	00:21	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					G. Georgiev
25/6/2019 05:33	25/6/2019 05:53	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					G. Georgiev
25/6/2019 12:50	25/6/2019 13:16	00:26	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					N.Semov
25/6/2019 14:00	25/6/2019 14:15	00:15	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					N.Semov
25/6/2019 08:50	25/6/2019 14:45	05:55	Черга	28242		Боян Петър Руси и Ставри	Профилактика ГРУ Лонг Ман			N.Semov
25/6/2019 08:50	25/6/2019 14:45	05:55	Черга	28243		Боян Петър Руси и Ставри	Профилактика ГРУ Лонг Ман			N.Semov
25/6/2019 08:50	25/6/2019 14:45	05:55	Черга	28244		Боян Петър Руси и Ставри	Профилактика ГРУ Лонг Ман			N.Semov
25/6/2019 15:00	25/6/2019 15:15	00:15	Черга	28242		Руси и Ставри			Смяна на Кабелна връзка 20 кв	N.Semov
25/6/2019 15:00	25/6/2019 15:15	00:15	Черга	28243		Руси и Ставри			Смяна на Кабелна връзка 20 кв	N.Semov
25/6/2019 15:02	25/6/2019 15:15	00:13	Черга	33280	high temp VCS system					N.Semov
25/6/2019 13:56	25/6/2019 14:07	00:11	Черга	32707	high temp VCS system					N.Semov
25/6/2019 08:50	25/6/2019 14:45	05:55	ЛонгМан - G4	28245		Боян Петър Руси и Ставри	Профилактика ГРУ Лонг Ман			N.Semov
25/6/2019 15:40	25/6/2019 15:55	00:15	Черга	32707	high temp VCS system					N.Semov
25/6/2019 16:50	25/6/2019 17:30	00:40		Сити Д						N.Semov
26/6/2019 00:10	26/6/2019 00:31	00:21	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					I. Babadaliev
26/6/2019 01:26	26/6/2019 01:47	00:21	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					I. Babadaliev
26/6/2019 02:36	26/6/2019 02:57	00:21	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					I. Babadaliev
26/6/2019 03:50	26/6/2019 04:10	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					I. Babadaliev
26/6/2019 05:01	26/6/2019 05:21	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					I. Babadaliev
26/6/2019 08:50	26/6/2019 15:05	06:15	Милениум Груп	PW			Профилактика ГРУ Милениум			A.Mitev
26/6/2019 08:50	26/6/2019 14:53	06:03	Милениум Груп	Micon 750			Профилактика ГРУ Милениум			A.Mitev
26/6/2019 09:25	26/6/2019 10:00	00:35	Черга	32707	Pause	Вестас – Димо Димов	Проверка след грешка : High temp VCS system / почистване на охладители			A.Mitev
26/6/2019 10:04	26/6/2019 10:20	00:16	Черга	28243	High Gen SlipR temp 70					A.Mitev
26/6/2019 10:20	26/6/2019 10:50	00:30	Черга	33280	Pause	Вестас – Димо Димов	Проверка след грешка : High temp VCS system / почистване на охладители			A.Mitev
26/6/2019 10:54	26/6/2019 11:50	00:56	Черга	28243	High Gen SlipR temp 70	11:05 Вестас – Димо Димов	Проверка след грешка : High Gen SlipR temp 70 / Спукан маркуч на охладител			A.Mitev
26/6/2019 11:18	26/6/2019 11:42	00:24	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 12:46	26/6/2019 13:55	01:09	Сити Д	96518						A.Mitev
26/6/2019 12:53	26/6/2019 13:17	00:24	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 13:40	26/6/2019 14:02	00:22	Крупен	33088	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 13:54	26/6/2019 14:18	00:24	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 14:37	26/6/2019 14:55	00:18	Пролез	41572	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 14:41	26/6/2019 15:02	00:21	Крупен	33088	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 14:48	26/6/2019 15:14	00:26	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 15:57	26/6/2019 16:38	00:41	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 16:01	26/6/2019 16:22	00:21	Крупен	33088	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
26/6/2019 17:45	26/6/2019 18:35	00:50	Сити Д	96518						A.Mitev
27/6/2019 08:50	27/6/2019 15:10	06:20	Видно	2583		Стоян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ и трафове ВП Видно по наряд N:363			G. Georgiev
27/6/2019 08:50	27/6/2019 15:10	06:20	Видно	2584		Стоян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ и трафове ВП Видно по наряд N:363			G. Georgiev
27/6/2019 08:50	27/6/2019 15:10	06:20	Видно	2585		Стоян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ и трафове ВП Видно по наряд N:363			G. Georgiev
27/6/2019 08:50	27/6/2019 15:10	06:20	Видно	2586		Стоян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ и трафове ВП Видно по наряд N:363			G. Georgiev
27/6/2019 09:22	27/6/2019 09:27	00:05	Пролез	41461	Gear oil press low, Pitch too low					G. Georgiev
27/6/2019 01:00	27/6/2019 16:10	15:10	Еко Енерджи	1748	Ext RPM Guard	Стоян, Руси, Мартин				G. Georgiev
28/6/2019 03:48	28/6/2019 04:09	00:21	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
28/6/2019 05:12	28/6/2019 05:32	00:20	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
28/6/2019 06:24	28/6/2019 06:47	00:23	Крупен	33089	High watertemp. Gen: 57 °C					A.Mitev
28/6/2019 06:56	28/6/2019 06:59	00:03	Крупен	33088	Freq error		Извод Конаре			A.Mitev
28/6/2019 06:56	28/6/2019 06:59	00:03	Крупен	33089	Freq error		Извод Конаре			A.Mitev
28/6/2019 06:56	28/6/2019 06:59	00:03	Крупен	33090	Grid volt above stop lim 125%		Извод Конаре			A.Mitev
28/6/2019 08:25	28/6/2019 08:50	00:25	Черга	32715	Спиране по заявка на Е-про		Извод Гимназия			П.Иванов
28/6/2019 08:25	28/6/2019 08:50	00:25	Черга	32716	Спиране по заявка на Е-про		Извод Гимназия			П.Иванов
28/6/2019 08:25	28/6/2019 09:10	00:45	Черга	32717	Спиране по заявка на Е-про		Извод Гимназия			П.Иванов
28/6/2019 08:25	28/6/2019 08:50	00:25	Черга	32718	Спиране по заявка на Е-про		Извод Гимназия			П.Иванов
28/6/2019 08:30	28/6/2019 16:40	08:10	Хаос	33276	Спиране заради профилактика на БРУ и ГРУ	Стоян,Боян, Руси, Мартин				П.Иванов
28/6/2019 08:30	28/6/2019 16:40	08:10	Хаос	33281	Спиране заради профилактика на БРУ и ГРУ	Стоян,Боян, Руси, Мартин				П.Иванов
28/6/2019 08:30	28/6/2019 16:40	08:10	Хаос	33279	Спиране заради профилактика на БРУ и ГРУ	Стоян,Боян, Руси, Мартин				П.Иванов
28/6/2019 08:30	28/6/2019 16:00	07:30	Хаос	33277	Спиране заради профилактика на БРУ и ГРУ	Стоян,Боян, Руси, Мартин				П.Иванов
28/6/2019 08:30	28/6/2019 16:00	07:30	Хаос	33275	Спиране заради профилактика на БРУ и ГРУ	Стоян,Боян, Руси, Мартин				П.Иванов
28/6/2019 08:30	28/6/2019 16:00	07:30	Хаос	25292	Спиране заради профилактика на БРУ и ГРУ	Стоян,Боян, Руси, Мартин				П.Иванов
28/6/2019 08:30	28/6/2019 16:00	07:30	Хаос	33278	Спиране заради профилактика на БРУ и ГРУ	Стоян,Боян, Руси, Мартин				П.Иванов
28/6/2019 08:30	28/6/2019 16:40	08:10	Хаос	33282	Спиране заради профилактика на БРУ и ГРУ	Стоян,Боян, Руси, Мартин	Смяна на кабелна глава в КРУ		кабелна глава в КРУ	П.Иванов
28/6/2019 09:20	28/6/2019 11:24	02:04	Крупен	33089	почистване на охладители	Вестас- Михаил, Иво				П.Иванов
28/6/2019 11:28	28/6/2019 13:00	01:32	Крупен	33088	почистване на охладители	Вестас- Михаил, Иво				П.Иванов
28/6/2019 15:20	28/6/2019 15:35	00:15	Черга	32715	Спиране по заявка на Е-про		Извод Гимназия			П.Иванов
28/6/2019 15:20	28/6/2019 15:35	00:15	Черга	32716	Спиране по заявка на Е-про		Извод Гимназия			П.Иванов
28/6/2019 15:20	28/6/2019 15:35	00:15	Черга	32717	Спиране по заявка на Е-про		Извод Гимназия			П.Иванов
28/6/2019 15:20	28/6/2019 15:35	00:15	Черга	32718	Спиране по заявка на Е-про		Извод Гимназия			N.Semov
29/6/2019 11:20	29/6/2019 11:36	00:16	Храброво	43253			Извод Марк задействана земна защита			N.Semov
29/6/2019 11:20	29/6/2019 11:36	00:16	Храброво	43254			Извод Марк задействана земна защита			N.Semov
29/6/2019 11:20	29/6/2019 11:36	00:16	Храброво	37431			Извод Марк задействана земна защита			N.Semov
29/6/2019 11:20	29/6/2019 11:36	00:16	Храброво	37428			Извод Марк задействана земна защита			N.Semov
29/6/2019 11:20	29/6/2019 11:36	00:16	Храброво	46259			Извод Марк задействана земна защита			N.Semov
29/6/2019 11:20	29/6/2019 11:36	00:16	Храброво	46258			Извод Марк задействана земна защита			N.Semov
29/6/2019 11:00	29/6/2019 13:30	02:30	Гурково	Micon 1		Иван и Стоян	Паднал шалтер			N.Semov
29/6/2019 16:15	29/6/2019 16:30	00:15	Пролез	41572	Negative power G2					P.Ivanov
29/6/2019 18:15	29/6/2019 19:00	00:45	Милениум Груп	PW	Локален ресет.И.Иванов	Извод Чунчево АПВ				P.Ivanov
29/6/2019 18:15	29/6/2019 18:30	00:15	Милениум Груп	Micon 750	Локален ресет.И.Иванов	Извод Чунчево АПВ				P.Ivanov
29/6/2019 18:15	29/6/2019 18:30	00:15	Зевс	bonus		Извод Чунчево АПВ				P.Ivanov
29/6/2019 18:15	29/6/2019 18:30	00:15	Евклипс	96566		Извод Чунчево АПВ				P.Ivanov
29/6/2019 18:15	29/6/2019 18:30	00:15	Евклипс	2293		Извод Чунчево АПВ				P.Ivanov
29/6/2019 18:15	29/6/2019 18:30	00:15	Евклипс	2175		Извод Чунчево АПВ				P.Ivanov
30/6/2019 17:32	01/7/2019 11:23	17:51	Черга	28242	Feedback=0, brake	Vestas( Иво Ангелов)	Диагностика		Подменено захранване на emergency линии	A.Mitev
30/6/2019 18:06	01/7/2019 11:35	17:29	Черга	32714	No RT High Rotor cur L1 : 2085A	Vestas(Стоян Кръстев)	Проверка на генератор и ротор. Всичко изглежда наред.			A.Mitev
30/6/2019 19:17	01/7/2019 11:50	16:33	Черга	32709	Q8 breaker open	Vestas(Веселин Василев)	Подмяна на Q8. Допускащ Иван Иванов по наряд N:366			A.Mitev
01/7/2019 08:40	01/7/2019 11:10	02:30	Хаос	33282	Thermo error nacelle fan	Стоян	Проверка на системата. Проблем с ел. Мотор на вентилатор. Мотора е изключен			G. Georgiev
01/7/2019 08:50	01/7/2019 14:40	05:50	Еко Енерджи	1748	Pause	Боян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ „ЕкоЕнерджи“ по наряд N:365			G. Georgiev
01/7/2019 08:50	01/7/2019 14:40	05:50	Еко Енерджи	1750	Pause	Боян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ „ЕкоЕнерджи“ по наряд N:365			G. Georgiev
01/7/2019 09:50	01/7/2019 12:14	02:24	Крупен	33090	Pause	Vestas(Тома Динков)	Почистване на охладители на генератор			G. Georgiev
01/7/2019 12:32	01/7/2019 14:16	01:44	Крупен	33091	Pause	Vestas(Тома Динков)	Почистване на охладители на генератор			G. Georgiev
01/7/2019 14:40	01/7/2019 17:00	02:20	Гурково	Micon 1	Pause	Боян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ „Варна“ по наряд N:365			G. Georgiev
01/7/2019 14:40	01/7/2019 17:00	02:20	Гурково	Micon 2	Pause	Боян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ „Варна“ по наряд N:365			G. Georgiev
01/7/2019 14:40	01/7/2019 17:00	02:20	Гурково	Micon 3	Pause	Боян, Руси, Мартин	Профилактика на ГРУ „Варна“ по наряд N:365			G. Georgiev
01/7/2019 20:30	01/7/2019 20:32	00:02	Храброво	43418	Freq error	Дистансионно – Вестас				A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 21:22	00:33	Черга	32704	Ex Ex low voltage / Emergency	Диспечер Недев	Извод „Вега“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 21:02	00:13	Черга	32705	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Вега“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 21:02	00:13	Черга	32706	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Вега“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 21:02	00:13	Черга	32707	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Вега“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 21:02	00:13	Черга	32708	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Вега“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 21:02	00:13	Черга	32709	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Вега“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 21:02	00:13	Черга	32710	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Вега“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 22:00	01:11	Черга	32715	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Гимназия“ - авария / не е локализирана аварията, може да се наложи повторно изключване			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 22:00	01:11	Черга	32716	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Гимназия“ - авария / не е локализирана аварията, може да се наложи повторно изключване			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 22:00	01:11	Черга	32717	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Гимназия“ - авария / не е локализирана аварията, може да се наложи повторно изключване			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 22:00	01:11	Черга	32718	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Гимназия“ - авария / не е локализирана аварията, може да се наложи повторно изключване			A.Mitev
01/7/2019 20:49	01/7/2019 20:52	00:03	Българево	9047	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Българево“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 22:12	01/7/2019 22:18	00:06	Черга	32711	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Каварна 1“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 22:12	01/7/2019 22:18	00:06	Черга	33280	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Каварна 1“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 22:12	01/7/2019 22:18	00:06	Черга	32713	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Каварна 1“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 22:12	01/7/2019 22:18	00:06	Черга	32714	Ex Ex low voltage	Диспечер Недев	Извод „Каварна 1“ - поради авария на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 22:34	01/7/2019 22:34	00:00	Черга	28244	Задействан СОТ на турбината. Боду СОТ на място. Диспечера на място. Всичко е ок. Забравено да се заключи/ 14.06.2019 за трафо с наряд 352 – Тома и Николай . На място Иван Иванов					A.Mitev
01/7/2019 22:50	01/7/2019 23:05	00:15	Черга	32715	Pause	Диспечер Недев	Превключване на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 22:50	01/7/2019 23:05	00:15	Черга	32716	Pause	Диспечер Недев	Превключване на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 22:50	01/7/2019 23:05	00:15	Черга	32717	Pause	Диспечер Недев	Превключване на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 22:50	01/7/2019 23:05	00:15	Черга	32718	Pause	Диспечер Недев	Превключване на извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 23:38	02/7/2019 00:56	01:18	Черга	32715	Pause	Диспечер Недев	Превключване за проби извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 23:38	02/7/2019 00:56	01:18	Черга	32716	Pause	Диспечер Недев	Превключване за проби извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 23:38	02/7/2019 00:56	01:18	Черга	32717	Pause	Диспечер Недев	Превключване за проби извод Гимназия			A.Mitev
01/7/2019 23:38	02/7/2019 00:56	01:18	Черга	32718	Pause	Диспечер Недев	Превключване за проби извод Гимназия			A.Mitev
02/7/2019 06:57	02/7/2019 06:58	00:01	Черга	31861	Freq error					A.Mitev
02/7/2019 06:57	02/7/2019 07:05	00:08	Могилище Север	96524	high freq error					A.Mitev
02/7/2019 06:57	02/7/2019 07:05	00:08	Могилище Север	96523	high freq error					A.Mitev
02/7/2019 06:57	02/7/2019 07:05	00:08	БЗ Експорт	2813	Freq error					A.Mitev
02/7/2019 08:30	04/7/2019 14:06	53:36	Хаос	33278		Боян, Стоян, Ставри, Светослав и Петър	Смяна на Питч цилиндър			I. Babadaliev
02/7/2019 08:50	02/7/2019 16:25	07:35	Могилище Север	9045		Руси И Мартин	Профилактика ГРУ			I. Babadaliev
02/7/2019 08:50	02/7/2019 16:25	07:35	Могилище Север	9048		Руси И Мартин	Профилактика ГРУ			I. Babadaliev
02/7/2019 08:50	02/7/2019 16:25	07:35	Могилище Север	96523		Руси И Мартин	Профилактика ГРУ			I. Babadaliev
02/7/2019 08:50	02/7/2019 16:25	07:35	Могилище Север	96524		Руси И Мартин	Профилактика ГРУ			I. Babadaliev
02/7/2019 09:15	02/7/2019 10:30	01:15	Черга	32719		Vestas	Паяжина по wind sensor			I. Babadaliev
02/7/2019 09:50	02/7/2019 11:04	01:14	Черга	33280		Vestas	Vibro inspection			I. Babadaliev
02/7/2019 11:49	02/7/2019 13:55	02:06	Черга	32713		Vestas	Vibro inspection			I. Babadaliev
02/7/2019 11:30	02/7/2019 11:38	00:08	Черга	32715			Извод Гимназия			I. Babadaliev
02/7/2019 11:30	02/7/2019 11:38	00:08	Черга	32716			Извод Гимназия			I. Babadaliev
02/7/2019 11:30	02/7/2019 11:38	00:08	Черга	32717			Извод Гимназия			I. Babadaliev
02/7/2019 11:30	02/7/2019 11:38	00:08	Черга	32718			Извод Гимназия			I. Babadaliev
02/7/2019 19:57	02/7/2019 20:08	00:11	Храброво	43418	RT Dip exc lim: 2%					G. Georgiev
02/7/2019 20:10	02/7/2019 20:20	00:10	Еко Енерджи	1748			АПВ на извода			G. Georgiev
02/7/2019 20:10	02/7/2019 20:20	00:10	Еко Енерджи	1749			АПВ на извода			G. Georgiev
02/7/2019 20:10	02/7/2019 20:20	00:10	Еко Енерджи	1750			АПВ на извода			G. Georgiev
02/7/2019 22:23	03/7/2019 11:30	13:07	Черга	32715	Ex ex low voltage, Max time hydr. Pumping 60sec	тома вестас	По извода има проблемен участък, който е отделен и е подадено U=20cV(Гинков).Вестас смениха захранване е Emergency линиите			G. Georgiev
02/7/2019 22:23	02/7/2019 22:38	00:15	Черга	32716	Ex Ex low voltage		По извода има проблемен участък, който е отделен и е подадено U=20cV(Гинков)			G. Georgiev
02/7/2019 22:23	02/7/2019 22:38	00:15	Черга	32717	Ex Ex low voltage		По извода има проблемен участък, който е отделен и е подадено U=20cV(Гинков)			G. Georgiev
02/7/2019 22:23	02/7/2019 22:38	00:15	Черга	32718	Ex Ex low voltage		По извода има проблемен участък, който е отделен и е подадено U=20cV(Гинков)			G. Georgiev
03/7/2019 08:40	03/7/2019 14:10	05:30	Ник Билдинг	96519		Руси И Мартин	Профилактика на ГРУ Могилище			N.Semov
03/7/2019 08:40	03/7/2019 14:10	05:30		Сити Д			Профилактика на ГРУ Могилище			N.Semov
03/7/2019 19:45	04/7/2019 08:47	13:02	Цид Атлас	N1750	safety chain open					I. Babadaliev
03/7/2019 21:06	03/7/2019 21:10	00:04	Храброво	37428	Max rotor RPM					I. Babadaliev
03/7/2019 21:06	03/7/2019 21:29	00:23	Храброво	43418	Max rotor RPM					I. Babadaliev
03/7/2019 21:16	03/7/2019 21:19	00:03	Крупен	33089			Извод Конаре			I. Babadaliev
03/7/2019 21:16	03/7/2019 21:19	00:03	Крупен	33090			Извод Конаре			I. Babadaliev
03/7/2019 21:20	04/7/2019 14:31	17:11	Еко Енерджи	1748	Мрежова грешка	Стоян и Боян	извод Фантом и Гурково			П.Иванов
03/7/2019 21:29	04/7/2019 01:54	04:25	Храброво	37428	Max rotor RPM					I. Babadaliev
03/7/2019 22:20	04/7/2019 17:12	18:52	Хаос	33282	low oil lvl hydraulics	Боян, Светослав	Монтаж на маркуч за високо налягане на крило С между блок и хидравличен акумулатор		МВН-1бр., кърпи-2кутии, ЕССО-3литра, спрей обезмаслител-1брой, масло Texaco Rando-60литра	I. Babadaliev
04/7/2019 02:50	04/7/2019 03:20	00:30		Сити Д						I. Babadaliev
04/7/2019 04:27	04/7/2019 04:37	00:10	Пролез	41572	High watertemp. Gen: 57 °C					I. Babadaliev
04/7/2019 04:48	04/7/2019 04:58	00:10	Пролез	41571	High watertemp. Gen: 57 °C					I. Babadaliev
04/7/2019 05:56	04/7/2019 06:06	00:10	Черга	32719						I. Babadaliev
04/7/2019 01:05	04/7/2019 01:15	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					I. Babadaliev
04/7/2019 01:41	04/7/2019 01:51	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					I. Babadaliev
04/7/2019 08:47	04/7/2019 15:40	06:53	БЗ Експорт	2813	профилактика на ГРУ БЗ-Експорт и на хидростанция	Руси И Мартин				П.Иванов
04/7/2019 09:17	04/7/2019 11:00	01:43	Крупен	33091	смяна на филтри на контактори на UPS	Vestas				П.Иванов
04/7/2019 09:28	04/7/2019 11:00	01:32	Крупен	33088	смяна на филтри на контактори на UPS	Vestas				П.Иванов
04/7/2019 10:13	04/7/2019 10:44	00:31	Черга	32715	непланирано пркъсване на извод Гимназия	Енерго про				П.Иванов
04/7/2019 10:13	04/7/2019 10:44	00:31	Черга	32716	непланирано пркъсване на извод Гимназия	Енерго про				П.Иванов
04/7/2019 10:13	04/7/2019 10:44	00:31	Черга	32717	непланирано пркъсване на извод Гимназия	Енерго про				П.Иванов
04/7/2019 10:13	04/7/2019 10:44	00:31	Черга	32718	непланирано пркъсване на извод Гимназия	Енерго про				П.Иванов
05/7/2019 08:40	05/7/2019 12:10	03:30	Българево	9047	Pause	Боян, Руси, Мартин	Извеждане на мощностите за профилактика на ГРУ по наряд N:371			G. Georgiev
05/7/2019 13:01	05/7/2019 13:02	00:01	Крупен	33091	Pause	Стоян	Измерване на движение във фундамента – изисква се по-силен вятър			G. Georgiev
05/7/2019 13:30	05/7/2019 16:00	02:30	Зевс	AN603-800-1	Pause	Боян, Руси, Мартин	Извеждане на мощностите за профилактика на ГРУ по наряд N:370			G. Georgiev
05/7/2019 19:18	05/7/2019 19:25	00:07	Видно	2583			Извод „Вранино“ - мрежова грешка			G. Georgiev
05/7/2019 19:18	05/7/2019 19:25	00:07	Видно	2584			Извод „Вранино“ - мрежова грешка			G. Georgiev
05/7/2019 19:18	05/7/2019 19:25	00:07	Видно	2585			Извод „Вранино“ - мрежова грешка			G. Georgiev
05/7/2019 19:18	05/7/2019 19:25	00:07	Видно	2586			Извод „Вранино“ - мрежова грешка			G. Georgiev
05/7/2019 19:18	05/7/2019 19:27	00:09	Ник Билдинг	96519			Извод „Вранино“ - мрежова грешка			G. Georgiev
05/7/2019 19:18	05/7/2019 19:27	00:09	Сити Д	96518			Извод „Вранино“ - мрежова грешка			G. Georgiev
05/7/2019 23:24	05/7/2019 23:40	00:16	Лонг Ем	HSW1000	Ex Ex low voltage		извод „Содия“ - изключил			P.Ivanov
06/7/2019 09:44	06/7/2019 09:47	00:03	Хаос	33282	Pitch B Error ref:79,7, act:89,8					I. Babadaliev
06/7/2019 12:00	06/7/2019 18:40	06:40	Арко Импорт	9231	Control 5-34V	Иван				I. Babadaliev
07/7/2019 06:01	07/7/2019 06:10	00:09	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БКТП			G. Georgiev
07/7/2019 06:01	07/7/2019 10:30	04:29	Хаос	33281	Ex Ex low voltage, EMC not conn.	Иван	Задействана защита в БКТП			G. Georgiev
07/7/2019 06:01	07/7/2019 06:10	00:09	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БКТП			G. Georgiev
07/7/2019 06:01	07/7/2019 06:10	00:09	Хаос	33277	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БКТП			G. Georgiev
07/7/2019 06:01	07/7/2019 06:10	00:09	Хаос	33275	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БКТП			G. Georgiev
07/7/2019 06:01	07/7/2019 06:10	00:09	Хаос	25292	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БКТП			G. Georgiev
07/7/2019 06:01	07/7/2019 06:10	00:09	Хаос	33278	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БКТП			G. Georgiev
07/7/2019 06:01	07/7/2019 06:10	00:09	Хаос	33282	Ex Ex low voltage		Задействана защита в БКТП			G. Georgiev
07/7/2019 15:30	08/7/2019 08:55	17:25	Ник Билдинг	96519	80 – check caliper brake	Стоян и Петър	След опит за стартиране с СМС тръгва за 3-4 мин и отново спира			N.Semov
08/7/2019 02:10	08/7/2019 02:45	00:35		Сити Д						I. Babadaliev
08/7/2019 02:47	08/7/2019 03:05	00:18	Пролез	41572	High watertemp. Gen: 57 °C					I. Babadaliev
08/7/2019 05:01	08/7/2019 05:15	00:14	Пролез	41461	Pitch too low					I. Babadaliev
08/7/2019 04:40	08/7/2019 04:50	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					I. Babadaliev
08/7/2019 05:08	08/7/2019 05:18	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					I. Babadaliev
08/7/2019 06:08	08/7/2019 06:18	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					I. Babadaliev
08/7/2019 06:55	08/7/2019 07:05	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					I. Babadaliev
08/7/2019 08:15	08/7/2019 08:25	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					A.Mitev
08/7/2019 08:20	08/7/2019 09:10	00:50		Сити Д	Yaw indicator error	Стоян и Петър	Станко информиран			A.Mitev
08/7/2019 08:45	08/7/2019 13:40	04:55	Цид Атлас	nordex	Pause	Боян, Руси и Мартин	Профилактика ГРУ Вранино 1 / 9:00 изключено и заземено от Ром			A.Mitev
08/7/2019 08:50	08/7/2019 09:00	00:10	Храброво	37431	VCS low water level		Вестас отново информирани			A.Mitev
08/7/2019 09:03	08/7/2019 09:15	00:12	Храброво	37431	VCS low water level					A.Mitev
08/7/2019 09:30	08/7/2019 09:41	00:11	Храброво	37431	VCS low water level					A.Mitev
06/7/2019 14:00	08/7/2019 09:50	43:50	Еко Енерджи	1748	Pitch A too low	Стоян и Петър				A.Mitev
08/7/2019 09:55	08/7/2019 10:05	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					A.Mitev
08/7/2019 10:07	08/7/2019 10:17	00:10	Храброво	37431	VCS low water level					A.Mitev
08/7/2019 10:15	08/7/2019 10:24	00:09	Пролез	41461	Pitch too low					A.Mitev
08/7/2019 10:20	08/7/2019 14:40	04:20	Черга	31861	Pause	Вестас – Павел Йорданов	Service 11 year / Hydraulic oil sample / Valve position 36 must be replaced			A.Mitev
08/7/2019 10:55	08/7/2019 11:40	00:45	Храброво	37431	Pause	Вестас – Веселин	Влизат след грешка: VCS low water level . Долята течност - помпата е за смяна			A.Mitev
08/7/2019 11:10	08/7/2019 14:05	02:55	Крупен	33091	Ex Ex low voltage / Q8 close not possible	Вестас Стоян	Извод Крупен – АПВ / Q8 за подмяна, стошен зъб на автоматичната пружина			A.Mitev
08/7/2019 11:10	08/7/2019 11:20	00:10	БЗ Експорт	2813	Ex Ex low voltage		Извод Крупен – АПВ			A.Mitev
08/7/2019 11:10	08/7/2019 11:30	00:20	Могилище Север	96523	high freq error		Извод Крупен – АПВ			A.Mitev
08/7/2019 11:10	08/7/2019 11:30	00:20	Могилище Север	96524	high freq error		Извод Крупен – АПВ			A.Mitev
08/7/2019 11:10	08/7/2019 12:05	00:55	Могилище Север	9045	Паднал шалтер	Стоян и Петър	Извод Крупен – АПВ			A.Mitev
08/7/2019 11:10	08/7/2019 12:05	00:55	Могилище Север	9048	Паднал шалтер	Стоян и Петър	Извод Крупен – АПВ			A.Mitev
08/7/2019 13:20	08/7/2019 13:30	00:10	БЗ Експорт	2813			превключване на извод Крупен			A.Mitev
08/7/2019 13:20	08/7/2019 13:30	00:10	Могилище Север	96523			превключване на извод Крупен			A.Mitev
08/7/2019 13:20	08/7/2019 13:30	00:10	Могилище Север	96524			превключване на извод Крупен			A.Mitev
08/7/2019 13:20	08/7/2019 13:30	00:10	Могилище Север	9045			превключване на извод Крупен			A.Mitev
08/7/2019 13:20	08/7/2019 13:30	00:10	Могилище Север	9048			превключване на извод Крупен			A.Mitev
08/7/2019 13:30	08/7/2019 13:32	00:02	Храброво	43418	Freq error					A.Mitev
09/7/2019 08:50	09/7/2019 13:45	04:55	Лонг Ем	HSW1000	STOP	Боян, Мартин	Профилактика на ГРУ „Лонг Ем“ по наряд N:373		BMF-1л.,спирт-1л.,кърпи-1/2кутия	G. Georgiev
09/7/2019 09:11	09/7/2019 12:39	03:28	Черга	31861	Pause	Vestas(Павел Йорданов)	Service 11 year			G. Georgiev
09/7/2019 09:12	09/7/2019 14:00	04:48	Гурково	Micon 1	STOP	Стоян, Руси, Петър	Подмяна на карета на кардан		карета-1к-т, Rostoff-1бр.,BMF-1л.,кърпи-1/2кутия, чистител спрей-1бр.	G. Georgiev
09/7/2019 13:50	09/7/2019 13:56	00:06	Пролез	41461	Low press pitchblock C 159 bar					G. Georgiev
09/7/2019 14:42	09/7/2019 14:50	00:08	Черга	28242	Feedback = 0 yawing CCW 0					G. Georgiev
09/7/2019 14:42	09/7/2019 14:53	00:11	Черга	28243	Feedback = 0 yawing CW 0					G. Georgiev
09/7/2019 14:42	09/7/2019 14:53	00:11	Черга	28244	Feedback = 0 yawing CW 0					G. Georgiev
09/7/2019 14:42	09/7/2019 14:53	00:11	ЛонгМан - G4	28245	Feedback = 0 yawing CW 0					G. Georgiev
09/7/2019 17:14	09/7/2019 17:20	00:06	Цид Атлас	N1750	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
09/7/2019 17:14	09/7/2019 17:22	00:08	Черга	31861	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
09/7/2019 17:14	09/7/2019 17:30	00:16	БЗ Експорт	2813	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
09/7/2019 17:14	09/7/2019 17:29	00:15	Крупен	33091	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
09/7/2019 17:14	09/7/2019 17:33	00:19	Могилище Север	9045	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
09/7/2019 17:14	09/7/2019 17:33	00:19	Могилище Север	9048	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
09/7/2019 17:14	09/7/2019 17:33	00:19	Могилище Север	96523	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
09/7/2019 17:14	09/7/2019 17:33	00:19	Могилище Север	96524	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
10/7/2019 07:50	10/7/2019 08:08	00:18	Крупен	33088						I. Babadaliev
10/7/2019 07:50	10/7/2019 08:08	00:18	Крупен	33089						I. Babadaliev
10/7/2019 07:50	10/7/2019 08:30	00:40	Крупен	33090	Q8 breaker open					I. Babadaliev
10/7/2019 08:40	10/7/2019 11:05	02:25	Хаос	33282		Руси И Мартин	Проверка за теч – няма			I. Babadaliev
10/7/2019 08:45	10/7/2019 08:53	00:08	Милениум Груп	pw		Боян и Петър	Ресет на UPS			I. Babadaliev
10/7/2019 09:00	10/7/2019 11:20	02:20	Милениум Груп	Micon750		Боян и Петър	Смяна на контактор UA75 и1бр кондензатор на 5та комп. Група			I. Babadaliev
10/7/2019 11:30	10/7/2019 12:00	00:30	Евклипс	2293		Боян и Петър	Смяна на контактор К44			I. Babadaliev
10/7/2019 14:15	10/7/2019 14:25	00:10	Пролез	41461	Low press pitchblock C 159 bar					I. Babadaliev
10/7/2019 23:29	11/7/2019 00:18	00:49	Пролез		Low press pitchblock C 159 bar					G. Georgiev
11/7/2019 01:33	11/7/2019 01:43	00:10	Крупен	33091	High voltage L3: 650					G. Georgiev
11/7/2019 01:45	11/7/2019 01:55	00:10	Крупен	33091	High voltage L3: 650					G. Georgiev
11/7/2019 01:58	11/7/2019 02:08	00:10	Крупен	33091	High voltage L3: 650					G. Georgiev
11/7/2019 02:10		00:00	Крупен	33091	High voltage L3: 650V, Too many autorestarts					G. Georgiev
11/7/2019 01:52	11/7/2019 01:56	00:04	Сити Д	96518	SMS					G. Georgiev
11/7/2019 02:20	11/7/2019 02:40	00:20	Сити Д	96518	SMS					G. Georgiev
11/7/2019 03:10	11/7/2019 03:50	00:40	Сити Д	96518	SMS					G. Georgiev
11/7/2019 08:47	11/7/2019 16:30	07:43	Арко Импорт	9231		Руси И Мартин	смяна контактори на компенсационна уредба			P.Ivanov
11/7/2019 09:21	11/7/2019 10:26	01:05	Крупен	33090		Vestas	смяна на кондензатори 620А и 620B, смяна на предпазители F12-A,B,C			P.Ivanov
11/7/2019 11:04	11/7/2019 11:30	00:26	Лонг Ем	HSW1000	reset след гр.“Soft Braking p 88“	ABC оператор	„Run Overspeed Sobo“			P.Ivanov
11/7/2019 12:55	11/7/2019 13:31	00:36	Пролез	41461	pitch too low 77.9<80	reset Станчо Vestas	Low pressure pitchblock C 157 bar			P.Ivanov
11/7/2019 13:48	11/7/2019 14:35	00:47	Пролез	41461		Vestas Веселин	Vestas влизат за реглаж на хидр.пом. пасмяна на дюза хидр. Помпа от 0.6 на 0.8			P.Ivanov
12/7/2019 01:27	12/7/2019 01:34	00:07	Черга	32707	Max rotor RPM					P.Ivanov
12/7/2019 02:44	12/7/2019 10:05	07:21	Крупен	33090	Q8 open	Вестас – Веселин	Подменен предпазител . 9:45 екипът пристига			I. Babadaliev
12/7/2019 09:20	12/7/2019 11:00	01:40	Ник Билдинг	96519	Pause	Боян и Стоян	Смяна на платка за управление на тиристори		1 бр модул управление тиристори	A.Mitev
12/7/2019 09:40	12/7/2019 15:15	05:35		Сити Д	Pause	Руси И Мартин	Демонтаж и монтаж на маслена охладителна система на ск. кутия		1 бр маслена охладителна система на ск. Кутия / 25л масло XMP320	A.Mitev
12/7/2019 11:12	12/7/2019 11:27	00:15	Черга	32715	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	12/7/2019 11:27	00:15	Черга	32716	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	12/7/2019 11:33	00:21	Черга	32717	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	12/7/2019 11:26	00:14	Черга	32718	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	12/7/2019 11:18	00:06	Българево	9047	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	11/7/2019 11:24	00:00	Видно	2583	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	11/7/2019 11:24	00:00	Видно	2584	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	11/7/2019 11:24	00:00	Видно	2585	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	11/7/2019 11:24	00:00	Видно	2586	Ex Ex low voltage					A.Mitev
12/7/2019 11:12	11/7/2019 11:24	00:00	Цид Атлас	N60	Grid drop					A.Mitev
12/7/2019 11:37	12/7/2019 13:37	02:00	Пролез	41572	Pause	Вестас – Веселин	Почистване на охладител			A.Mitev
14/7/2019 22:00	15/7/2019 10:44	12:44	Арко Импорт	9205	Max time hydr. pumping	Стоян и Цветан	смяна на еластомерно каре			P.Ivanov
14/7/2019 12:47	14/7/2019 12:55	00:08		Сити Д			извод Вранино			I. Babadaliev
14/7/2019 12:47	14/7/2019 12:55	00:08	Ник Билдинг	96518			извод Вранино			I. Babadaliev
14/7/2019 12:47	14/7/2019 12:55	00:08	Видно	2583			извод Вранино			I. Babadaliev
14/7/2019 12:47	14/7/2019 12:55	00:08	Видно	2584			извод Вранино			I. Babadaliev
14/7/2019 12:47	14/7/2019 12:55	00:08	Видно	2585			извод Вранино			I. Babadaliev
14/7/2019 12:47	14/7/2019 12:55	00:08	Видно	2586			извод Вранино			I. Babadaliev
14/7/2019 15:19	14/7/2019 15:21	00:02	Крупен	33088			Извод Конаре			I. Babadaliev
14/7/2019 15:19	14/7/2019 15:21	00:02	Крупен	33089			Извод Конаре			I. Babadaliev
14/7/2019 15:19	14/7/2019 15:25	00:06	Крупен	33090	Q8 close not possible		Извод Конаре			I. Babadaliev
15/7/2019 00:56	15/7/2019 01:00	00:04	Сити Д	96518	SMS					G. Georgiev
15/7/2019 02:04	15/7/2019 02:12	00:08	Сити Д	96518	SMS					G. Georgiev
15/7/2019 06:00	15/7/2019 06:15	00:15	Евклипс	2175	Ex Ex low voltage		Извод „Чунчево“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:00	15/7/2019 06:15	00:15	Евклипс	2293	Ex Ex low voltage		Извод „Чунчево“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:00	15/7/2019 06:15	00:15	Евклипс	96566	Ex Ex low voltage		Извод „Чунчево“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:00	15/7/2019 06:15	00:15	Милениум Груп	Micon 750	Ex Ex low voltage		Извод „Чунчево“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:00	15/7/2019 08:40	02:40	Милениум Груп	PW	Ex Ex low voltage, Safety Chain Open		Извод „Чунчево“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:00	15/7/2019 06:20	00:20	Зевс	AN603-800-1	Ex Ex low voltage		Извод „Чунчево“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:19	15/7/2019 06:34	00:15	Крупен	33088	Ex Ex low voltage		Извод „Конаре“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:19	15/7/2019 06:34	00:15	Крупен	33089	Ex Ex low voltage		Извод „Конаре“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:19	15/7/2019 06:34	00:15	Крупен	33090	Ex Ex low voltage		Извод „Конаре“ - мрежова грешка			G. Georgiev
15/7/2019 06:35	15/7/2019 06:38	00:03	Крупен	33088	Extr. High volt L2: 644V					G. Georgiev
15/7/2019 06:39	15/7/2019 06:40	00:01	Крупен	33088	Extr. High volt L2: 644V					G. Georgiev
15/7/2019 06:43	15/7/2019 06:45	00:02	Крупен	33088	Extr. High volt L2: 644V, Too many autorestarts					G. Georgiev
15/7/2019 06:46	15/7/2019 10:00	03:14	Крупен	33088	Too many autorestarts	Vestas	смяна на предпазители			P.Ivanov
15/7/2019 00:00	15/7/2019 08:40	08:40	Милениум Груп	PW	Мрежова грешка	Стоян и Цветан				P.Ivanov
15/7/2019 08:52	15/7/2019 13:30	04:38	Могилище Север	9045		Боян И Фидан	проверка на болтове			P.Ivanov
15/7/2019 08:52	15/7/2019 17:00	08:08	Арко Импорт	9231		Руси И Мартин	Обслужване 1 година			P.Ivanov
15/7/2019 13:27	15/7/2019 15:00	01:33	Пролез	41571		Vestas Веселин	почисване на охладители			P.Ivanov
15/7/2019 17:07	15/7/2019 17:13	00:06	Черга	32711			Извод Каварна АПВ			P.Ivanov
15/7/2019 17:07	15/7/2019 17:13	00:06	Черга	33280			Извод Каварна АПВ			P.Ivanov
15/7/2019 17:07	15/7/2019 17:13	00:06	Черга	32713			Извод Каварна АПВ			P.Ivanov
15/7/2019 17:07	15/7/2019 17:13	00:06	Черга	32714			Извод Каварна АПВ			P.Ivanov
16/7/2019 05:55	16/7/2019 06:00	00:05	Крупен	33088						I. Babadaliev
16/7/2019 05:55	16/7/2019 06:00	00:05	Крупен	33089						I. Babadaliev
16/7/2019 05:55	16/7/2019 06:50	00:55	Крупен	33090	Q8 close not possible					I. Babadaliev
16/7/2019 09:00	16/7/2019 14:10	05:10	Милениум Груп	PW	Pause	Боян и Фидан	Проверка на болтове			A.Mitev
16/7/2019 09:00	16/7/2019 16:20	07:20	Арко Импорт	9205	Pause	Руси И Мартин	Годишно обслужване			A.Mitev
16/7/2019 09:10	16/7/2019 10:30	01:20	Еко Енерджи	1747	Ex Ex low voltage	Стоян и Цветан	Извод Гурково изключил от линейна защита . Сработила защита на 20kV			A.Mitev
16/7/2019 09:10	16/7/2019 10:30	01:20	Еко Енерджи	1748	Ex Ex low voltage	Стоян и Цветан	Извод Гурково изключил от линейна защита . Сработила защита на 20kV			A.Mitev
16/7/2019 09:10	16/7/2019 10:30	01:20	Еко Енерджи	1749	Ex Ex low voltage	Стоян и Цветан	Извод Гурково изключил от линейна защита . Сработила защита на 20kV			A.Mitev
16/7/2019 11:45	17/7/2019 14:30	26:45	Храброво	37428	Pause	Вестас – Николов, Vestas(Пламен Желязков)	Вибро инспекция / Турбината остава спряна – boot mode( забил е контролера ) Подмяна на Ground Controller		Grond Controller – 1бр	A.Mitev
16/7/2019 13:00	16/7/2019 13:45	00:45	Пролез	41461	Pause	ЕСО	Предаварийно спиране. Подмяна на защита в подстанция			A.Mitev
16/7/2019 13:00	16/7/2019 13:45	00:45	Пролез	41571	Pause	ЕСО	Предаварийно спиране. Подмяна на защита в подстанция			A.Mitev
16/7/2019 13:00	16/7/2019 13:45	00:45	Пролез	41572	Pause	ЕСО	Предаварийно спиране. Подмяна на защита в подстанция			A.Mitev
16/7/2019 13:07	16/7/2019 13:17	00:10	Черга	32719	RT Dip exc lim: 2% 22e-2s (600сек)					A.Mitev
17/7/2019 08:50	17/7/2019 16:10	07:20	Цид Атлас	N1750	STOP	Стоян, Фидан, Боян, Петър	Подмяна на шпилко на крило – подменени 30бр.		Шпилки – 30бр.	G. Georgiev
17/7/2019 08:22	17/7/2019 13:30	05:08	Крупен	33088	Extr. High volt L2: 644V, Too many autorestarts	Vestas(Веселин Василев)	Подменени кондензатори и предпазители		2бр. Кондензатори, 3бр. Предпазители 100А	G. Georgiev
17/7/2019 09:40	17/7/2019 12:30	02:50	Милениум Груп	Micon 750	STP	Руси, Мартин	Проверка на болтове по гула и гондола			G. Georgiev
17/7/2019 10:03	17/7/2019 10:10	00:07	Сити Д	96518	Yaw indicator error					G. Georgiev
17/7/2019 10:58	17/7/2019 11:05	00:07	Сити Д	96518	Yaw indicator error					G. Georgiev
17/7/2019 11:17	17/7/2019 11:23	00:06	Сити Д	96518	Yaw indicator error					G. Georgiev
11/7/2019 11:39	17/7/2019 16:20	148:41	Сити Д	96518	Yaw indicator error	Руси, Мартин			Съмнения за прекъснат комуникационен кабел или дефектрирал дигитален вход на контролер	G. Georgiev
17/7/2019 14:46	17/7/2019 14:50	00:04	Черга	32719	Feedback = 0 yawing CW 0					G. Georgiev
17/7/2019 21:18	17/7/2019 21:20	00:02	Българево	9048	Max wind speed					A.Mitev
17/7/2019 23:00	18/7/2019 08:20	09:20	ЛонгМан - G4	28245	Feedback = 0, brake					A.Mitev
18/7/2019 03:00	18/7/2019 08:50	05:50	Милениум Груп	PW	freq conv emer stop	Руси И Мартин				I. Babadaliev
18/7/2019 08:50	18/7/2019 15:40	06:50	Цид Атлас	nordex		Стоян, Фидан, Боян, Петър	Подмяна на шпилко на крило – подменени 45бр.			I. Babadaliev
18/7/2019 09:20	18/7/2019 14:30	05:10	Ник Билдинг	96519		Руси И Мартин				I. Babadaliev
18/7/2019 16:00	18/7/2019 16:35	00:35	Крупен	33088	No communication	Боян и Руси	Ресет на UPS			I. Babadaliev
18/7/2019 17:10	19/7/2019 12:30	19:20	Крупен	33091	No communication	Сменен VCP board				I. Babadaliev
18/7/2019 17:20	18/7/2019 17:30	00:10	Черга	31861			Извод Крупен			I. Babadaliev
18/7/2019 17:20	18/7/2019 17:30	00:10	Цид Атлас	nordex			Извод Крупен			I. Babadaliev
18/7/2019 17:20	18/7/2019 17:30	00:10	БЗ Експорт	2813			Извод Крупен			I. Babadaliev
18/7/2019 17:20	18/7/2019 17:30	00:10	Могилище Север	96523			Извод Крупен – няма комуникация			I. Babadaliev
18/7/2019 17:20	18/7/2019 17:30	00:10	Могилище Север	96524			Извод Крупен – няма комуникация			I. Babadaliev
18/7/2019 17:20	18/7/2019 17:30	00:10	Могилище Север	9045			Извод Крупен – няма комуникация			I. Babadaliev
18/7/2019 17:20	18/7/2019 17:30	00:10	Могилище Север	9048			Извод Крупен – няма комуникация			I. Babadaliev
19/7/2019 08:50	19/7/2019 16:10	07:20	Цид Атлас	nordex	Pause	Стоян,Боян,Фидан,Цветан	Сменени 50 бр шпилки			N.Semov
19/7/2019 09:00	19/7/2019 16:00	07:00	Евклипс	96566	Pause	Руси и Мартин	обслужване			N.Semov
19/7/2019 09:20	19/7/2019 10:40	01:20	Черга	32704	Pause	Енерго про	Профилактика КЛ Вега ICO			N.Semov
19/7/2019 09:20	19/7/2019 10:40	01:20	Черга	32705	Pause	Енерго про	Профилактика КЛ Вега ICO			N.Semov
19/7/2019 09:20	19/7/2019 10:40	01:20	Черга	32707	Pause	Енерго про	Профилактика КЛ Вега ICO			N.Semov
19/7/2019 09:20	19/7/2019 10:40	01:20	Черга	32708	Pause	Енерго про	Профилактика КЛ Вега ICO			N.Semov
19/7/2019 09:20	19/7/2019 10:40	01:20	Черга	32709	Pause	Енерго про	Профилактика КЛ Вега ICO			N.Semov
19/7/2019 09:20	19/7/2019 10:40	01:20	Черга	32710	Pause	Енерго про	Профилактика КЛ Вега ICO			N.Semov
19/7/2019 09:20	19/7/2019 10:40	01:20	Черга	32706	Pause	Енерго про	Профилактика КЛ Вега ICO			N.Semov
19/7/2019 10:40	19/7/2019 12:46	02:06	Черга	32706	Pause	Вестас	Локален ресет Вестас			N.Semov
19/7/2019 10:05	19/7/2019 11:40	01:35	Пролез	41461	Pause	Вестас	Никой не се обади			N.Semov
18/7/2019 23:00	19/7/2019 11:00	12:00	Арко Импорт	9231	Max time autoyaw	Иван	Локален ресет			N.Semov
19/7/2019 14:10	19/7/2019 14:15	00:05	Храброво	37431	Feedback = 0 yawing CCW 0	Вестас	Дистанционен ресет			N.Semov
19/7/2019 15:00	19/7/2019 15:40	00:40	Черга	32708	Q7 breaker open	Вестас	Дистанционен ресет			N.Semov
19/7/2019 19:45	19/7/2019 21:20	01:35	Черга	32711	Ex Ex low voltage	Енерго про	Извод Каварна – авария			I. Babadaliev
19/7/2019 19:45	20/7/2019 09:05	13:20	Черга	33280	Ex Ex low voltage	Боян	Извод Каварна – авария / забил UPS – локално			I. Babadaliev
19/7/2019 19:45	19/7/2019 21:20	01:35	Черга	32713	Ex Ex low voltage	Енерго про	Извод Каварна – авария			I. Babadaliev
19/7/2019 19:45	19/7/2019 21:20	01:35	Черга	32714	Ex Ex low voltage	Енерго про	Извод Каварна – авария			I. Babadaliev
20/7/2019 12:33	20/7/2019 12:34	00:01	Хаос	33278	Slip 50 above stop lim 2					A.Mitev
20/7/2019 12:45	20/7/2019 12:46	00:01	Хаос	33278	Slip 50 above stop lim 2					A.Mitev
20/7/2019 12:45	20/7/2019 13:05	00:20	Черга	32711	Pause	Диспечер Енерго – Про Недев	Превключване			A.Mitev
20/7/2019 12:45	20/7/2019 13:10	00:25	Черга	33280	Pause	Диспечер Енерго – Про Недев	Превключване			A.Mitev
20/7/2019 12:45	20/7/2019 13:10	00:25	Черга	32713	Pause	Диспечер Енерго – Про Недев	Превключване			A.Mitev
20/7/2019 12:45	20/7/2019 13:05	00:20	Черга	32714	Pause	Диспечер Енерго – Про Недев	Превключване			A.Mitev
20/7/2019 12:54	20/4/2019 13:00	00:00	Хаос	33278	error on all wind sensors					A.Mitev
20/7/2019 13:05	20/7/2019 13:06	00:01	Хаос	33278	Slip 50 above stop lim 2					A.Mitev
20/7/2019 14:07	20/7/2019 14:47	00:40	Хаос	33278	Pause	Боян	муха в сензора			A.Mitev
20/7/2019 14:43	20/7/2019 14:47	00:04	Хаос	33276	error on all wind sensors					A.Mitev
22/7/2019 08:45	22/7/2019 17:25	08:40	Цид Атлас	N1750		Боян, Тихомир, Руси, Мартин и Петър	Смяна на 25бр Шпилки и тампони Topbox, Шум от степенка на стълба			I. Babadaliev
22/7/2019 09:18	22/7/2019 10:30	01:12	ЛонгМан - G4	28245		Стоян	Извод ЛонгМан – планово, няма комуникация – забил switch в Г1			I. Babadaliev
22/7/2019 09:18	22/7/2019 10:30	01:12	Черга	28242			Извод ЛонгМан – планово			I. Babadaliev
22/7/2019 09:18	22/7/2019 10:30	01:12	Черга	28243			Извод ЛонгМан – планово			I. Babadaliev
22/7/2019 09:18	22/7/2019 10:57	01:39	Черга	28244			Извод ЛонгМан – планово, загубени LOG и броячи			I. Babadaliev
22/7/2019 09:18	22/7/2019 10:40	01:22	Арко Импорт	9231		Стоян	Извод ЛонгМан – планово			I. Babadaliev
22/7/2019 09:18	22/7/2019 10:40	01:22	Арко Импорт	3205		Стоян	Извод ЛонгМан – планово			I. Babadaliev
22/7/2019 13:20	22/7/2019 13:40	00:20	Черга	28244		Vestas	Задаване на стойности на Брояч			I. Babadaliev
23/7/2019 09:00	23/7/2019 12:10	03:10	Видно	2583		Боян и Петър	проверка на болтове			N.Semov
23/7/2019 09:10	23/7/2019 15:30	06:20	Могилище Север	96523		Руси И Мартин	обслужване			N.Semov
23/7/2019 11:30	23/7/2019 11:45	00:15	Черга	32711	Ex Ex low voltage		обслужване			N.Semov
23/7/2019 11:30	23/7/2019 11:45	00:15	Черга	33280	Ex Ex low voltage		обслужване			N.Semov
23/7/2019 11:30	23/7/2019 11:45	00:15	Черга	32713	Ex Ex low voltage		обслужване			N.Semov
23/7/2019 11:30	23/7/2019 11:45	00:15	Черга	32714	Ex Ex low voltage					N.Semov
23/7/2019 11:30	23/7/2019 17:00	05:30	Арко Импорт	9231		Стоян и Тихомир	Сменен аненометър,ветропоказател,датчик обороти генератор		Ветропоказател 1 бр,Аненометър,датчик обороти генератор	N.Semov
23/7/2019 12:30	23/7/2019 14:50	02:20	Видно	2584		Боян и Петър	проверка на болтове			N.Semov
23/7/2019 14:30	23/7/2019 14:30	00:00	Българево	9047			Предаварийно спиране			N.Semov
23/7/2019 11:00	23/7/2019 15:30	04:30	Могилище Север	9048	High temp bear2	Руси И Мартин				N.Semov
24/7/2019 09:00	24/7/2019 15:45	06:45	Могилище Север	96524	Pause	Руси И Мартин	Годишно обслужване			A.Mitev
24/7/2019 09:00	24/7/2019 12:20	03:20	Видно	2585	Pause	Боян и Петър	проверка на болтове			A.Mitev
24/7/2019 12:30	24/7/2019 15:00	02:30	Видно	2586	Pause	Боян и Петър	проверка на болтове			A.Mitev
24/7/2019 13:36	24/7/2019 14:30	00:54	Лонг Ем	HSW1000	Pause	Енерго – про Гинков	Предаварийно спиране			A.Mitev
25/7/2019 08:30	25/7/2019 08:45	00:15	Крупен	33088			Извод Конаре			I. Babadaliev
25/7/2019 08:30	25/7/2019 08:45	00:15	Крупен	33089			Извод Конаре			I. Babadaliev
25/7/2019 08:30	25/7/2019 08:45	00:15	Крупен	33090			Извод Конаре			I. Babadaliev
25/7/2019 08:55	25/7/2019 13:10	04:15	Хаос	33276		Стоян, Боян и Петър	Смяна на кабелни глави в турбина 33282 Наряд 374			I. Babadaliev
25/7/2019 08:55	25/7/2019 13:55	05:00	Хаос	33281		Стоян, Боян и Петър	Смяна на кабелни глави в турбина 33282 – забил UPS			I. Babadaliev
25/7/2019 08:55	25/7/2019 13:10	04:15	Хаос	33279		Стоян, Боян и Петър	Смяна на кабелни глави в турбина 33282 Наряд 374			I. Babadaliev
25/7/2019 08:55	25/7/2019 13:10	04:15	Хаос	33282		Стоян, Боян и Петър	Смяна на кабелни глави в турбина 33282 Наряд 374		3бр Кабелни Глави	I. Babadaliev
25/7/2019 09:30	25/7/2019 16:45	07:15	Могилище Север	96524		Руси И Мартин	проверка на болтове			I. Babadaliev
25/7/2019 10:10	25/7/2019 12:35	02:25	Храброво	37428		Vestas	tower Fl. Insp, retightening			I. Babadaliev
26/7/2019 09:00	26/7/2019 13:30	04:30	Зевс	bonus		Боян, Руси, Мартин и Петър	Проверка на болтове			I. Babadaliev
26/7/2019 09:32	26/7/2019 09:41	00:09	Черга	31861			Извод Крупен			I. Babadaliev
26/7/2019 09:32	26/7/2019 09:41	00:09	Крупен	33091			Извод Крупен			I. Babadaliev
26/7/2019 09:32	26/7/2019 09:41	00:09	Цид Атлас	N1750			Извод Крупен			I. Babadaliev
26/7/2019 09:32	26/7/2019 09:41	00:09	БЗ Експорт	2813			Извод Крупен			I. Babadaliev
26/7/2019 09:32	26/7/2019 09:41	00:09	Могилище Север	9045			Извод Крупен			I. Babadaliev
26/7/2019 09:32	26/7/2019 09:41	00:09	Могилище Север	9048			Извод Крупен			I. Babadaliev
26/7/2019 09:32	26/7/2019 09:41	00:09	Могилище Север	96523			Извод Крупен			I. Babadaliev
26/7/2019 09:32	26/7/2019 09:41	00:09	Могилище Север	96524			Извод Крупен			I. Babadaliev
26/7/2019 10:00	26/7/2019 10:40	00:40	Храброво	37428		Vestas	Проблем с ключ за LOCAL – сменен кабел			I. Babadaliev
26/7/2019 11:22	26/7/2019 11:25	00:03	Черга	32716	Feedback = 0 yawing CW 0					I. Babadaliev
26/7/2019 13:00	26/7/2019 13:08	00:08	Крупен	33088			Извод Конаре			I. Babadaliev
26/7/2019 13:00	26/7/2019 13:08	00:08	Крупен	33089			Извод Конаре			I. Babadaliev
26/7/2019 13:00	26/7/2019 13:08	00:08	Крупен	33090			Извод Конаре			I. Babadaliev
28/7/2019 06:06	28/7/2019 07:40	01:34	Черга	32711	Ex Ex low voltage	Енерго – про Русева	Авария по извод Каварна 1			A.Mitev
28/7/2019 06:06	28/7/2019 07:40	01:34	Черга	33280	Ex Ex low voltage	Енерго – про Русева	Авария по извод Каварна 1			A.Mitev
28/7/2019 06:06	28/7/2019 07:40	01:34	Черга	32713	Ex Ex low voltage	Енерго – про Русева	Авария по извод Каварна 1			A.Mitev
28/7/2019 06:06	28/7/2019 07:40	01:34	Черга	32714	Ex Ex low voltage	Енерго – про Русева	Авария по извод Каварна 1			A.Mitev
28/7/2019 07:50	28/7/2019 08:40	00:50	Черга	32711	Pause	Енерго – про Гинков	Превключване на нормална схема извод Каварна 1			A.Mitev
28/7/2019 07:50	28/7/2019 08:40	00:50	Черга	33280	Pause	Енерго – про Гинков	Превключване на нормална схема извод Каварна 1			A.Mitev
28/7/2019 07:50	28/7/2019 08:40	00:50	Черга	32713	Pause	Енерго – про Гинков	Превключване на нормална схема извод Каварна 1			A.Mitev
28/7/2019 07:50	28/7/2019 08:40	00:50	Черга	32714	Pause	Енерго – про Гинков	Превключване на нормална схема извод Каварна 1			A.Mitev
28/7/2019 10:00	28/7/2019 10:07	00:07	Пролез	41461	Pitch too low	Диспечер Вестас – Неделчо	Дистанционен ресет			A.Mitev
28/7/2019 19:25	28/7/2019 19:26	00:01	Черга	32709	Encoder signal error 1 :260 ( 60sec)					A.Mitev
27/7/2019 12:00	29/7/2019 10:00	46:00	Еко Енерджи	1748	Ex Ex low voltage	Руси, Мартин	Защита в ГРУ			G. Georgiev
27/7/2019 12:00	29/7/2019 10:00	46:00	Еко Енерджи	1749	Ex Ex low voltage	Руси, Мартин	Защита в ГРУ			G. Georgiev
27/7/2019 12:00	29/7/2019 10:00	46:00	Еко Енерджи	1750	Ex Ex low voltage	Руси, Мартин	Защита в ГРУ			G. Georgiev
29/7/2019 06:55	29/7/2019 07:05	00:10	Черга	32715	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
29/7/2019 06:55	29/7/2019 07:05	00:10	Черга	32716	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
29/7/2019 06:55	29/7/2019 07:05	00:10	Черга	32717	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
29/7/2019 06:55	29/7/2019 07:05	00:10	Черга	32718	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
29/7/2019 09:30	02/8/2019 17:25	103:55	Хаос	33277	STOP	Стоя, Боян, Фидан, Тихомир, Петър	Подмяна на трансформатор		силот трансформатор-1бр., кабелни връзки 510x127-25бр, BMF-5литра, обезмаслител спрей-2бр., кърпи-3кутии, спирт-1литър, силикон K+D-1бр., лепило 243-1бр., ESSO-2литра	G. Georgiev
29/7/2019 10:05	29/7/2019 17:20	07:15	Гурково	Micon 1	STOP	Руси, Мартин	Проверка на болтове			G. Georgiev
29/7/2019 13:05	29/7/2019 14:07	01:02	Черга	32715	Pause		Извеждане на мощностите по заявка на ЕСО ЕАД			G. Georgiev
29/7/2019 13:05	29/7/2019 14:07	01:02	Черга	32716	Pause		Извеждане на мощностите по заявка на ЕСО ЕАД			G. Georgiev
29/7/2019 13:05	29/7/2019 14:07	01:02	Черга	32717	Pause		Извеждане на мощностите по заявка на ЕСО ЕАД			G. Georgiev
29/7/2019 13:05	29/7/2019 14:07	01:02	Черга	32718	Pause		Извеждане на мощностите по заявка на ЕСО ЕАД			G. Georgiev
29/7/2019 17:31	29/7/2019 17:40	00:09	Черга	31861	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
29/7/2019 17:31	29/7/2019 17:40	00:09	Еко Енерджи	2813	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
29/7/2019 17:31	29/7/2019 17:40	00:09	Цид Атлас	N1750	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
29/7/2019 17:31	29/7/2019 17:47	00:16	Крупен	33091	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
29/7/2019 17:31	29/7/2019 17:40	00:09	Могилище Север	9045	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
29/7/2019 17:31	29/7/2019 17:40	00:09	Могилище Север	9048	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
29/7/2019 17:31	29/7/2019 17:40	00:09	Могилище Север	96523	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			G. Georgiev
29/7/2019 17:31	29/7/2019 17:40	00:09	Могилище Север	96524	Ex Ex low voltage		Извод „Крупен“ - мрежова грешка			A.Mitev
29/7/2019 21:35	29/7/2019 22:39	01:04	Черга	32715	Pause	Диспечер Енерго – Про Гинков	Предаварийно спиране			A.Mitev
29/7/2019 21:35	29/7/2019 22:39	01:04	Черга	32716	Pause	Диспечер Енерго – Про Гинков	Предаварийно спиране			A.Mitev
29/7/2019 21:35	29/7/2019 22:39	01:04	Черга	32717	Pause	Диспечер Енерго – Про Гинков	Предаварийно спиране			A.Mitev
29/7/2019 21:35	29/7/2019 22:39	01:04	Черга	32718	Pause	Диспечер Енерго – Про Гинков	Предаварийно спиране			A.Mitev
29/7/2019 20:50	30/7/2019 08:40	11:50	Милениум Груп	Pw	safety chain open					A.Mitev
30/7/2019 05:51	30/7/2019 05:53	00:02	Черга	32715	Freq error					A.Mitev
30/7/2019 05:51	30/7/2019 05:53	00:02	Черга	32716	Freq error					A.Mitev
30/7/2019 05:51	30/7/2019 05:53	00:02	Черга	32717	Freq error					A.Mitev
30/7/2019 05:51	30/7/2019 05:53	00:02	Черга	32718	Freq error					A.Mitev
30/7/2019 07:09	30/7/2019 08:00	00:51	Черга	32715			Извод Гимназия – авария			A.Mitev
30/7/2019 07:09	30/7/2019 08:00	00:51	Черга	32716			Извод Гимназия – авария			A.Mitev
30/7/2019 07:09	30/7/2019 08:00	00:51	Черга	32717			Извод Гимназия – авария			A.Mitev
30/7/2019 07:09	30/7/2019 08:00	00:51	Черга	32718			Извод Гимназия – авария			A.Mitev
30/7/2019 08:20	30/7/2019 08:30	00:10	Черга	32711	Freq error					I. Babadaliev
30/7/2019 08:20	30/7/2019 08:30	00:10	Черга	33280	Freq error					I. Babadaliev
30/7/2019 08:20	30/7/2019 08:30	00:10	Черга	32713	Freq error					I. Babadaliev
30/7/2019 08:20	30/7/2019 08:30	00:10	Черга	32714	Freq error					I. Babadaliev
30/7/2019 09:06	30/7/2019 09:18	00:12	Черга	32719	RT Dip exc lim: 0%					I. Babadaliev
30/7/2019 09:20	30/7/2019 10:40	01:20	Черга	31861			Извод Крупен – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 09:20	30/7/2019 10:40	01:20	Крупен	33091			Извод Крупен – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 09:20	30/7/2019 10:40	01:20	Цид Атлас	N1750			Извод Крупен – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 09:20	30/7/2019 10:40	01:20	БЗ Експорт	2813			Извод Крупен – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 09:20	30/7/2019 10:40	01:20	Могилище Север	96523			Извод Крупен – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 09:20	30/7/2019 10:40	01:20	Могилище Север	96524			Извод Крупен – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 09:20	30/7/2019 10:40	01:20	Могилище Север	9045			Извод Крупен – планово ЕСО			I. Babadaliev
29/7/2019 20:50	30/7/2019 10:40	13:50	Могилище Север	9048			Извод Крупен – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 09:28	30/7/2019 10:15	00:47	Черга	32715	Pause		Предаварийно спиране			I. Babadaliev
30/7/2019 09:28	30/7/2019 10:15	00:47	Черга	32716	Pause		Предаварийно спиране			I. Babadaliev
30/7/2019 09:28	30/7/2019 10:15	00:47	Черга	32717	Pause		Предаварийно спиране			I. Babadaliev
30/7/2019 09:28	30/7/2019 10:15	00:47	Черга	32718	Pause		Предаварийно спиране			I. Babadaliev
30/7/2019 10:00	30/7/2019 14:00	04:00	Еко Енерджи	1749		Мартин и Руси	проверка на болтове – 3болта на ротора липсват			I. Babadaliev
30/7/2019 10:00	30/7/2019 12:45	02:45	Храброво	46259		Vestas	tower Fl. Insp, retightening			I. Babadaliev
30/7/2019 13:00	30/7/2019 13:55	00:55		Сити Д			Извод Вранино – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 13:00	30/7/2019 13:55	00:55	Ник Билдинг	96519			Извод Вранино – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 13:00	30/7/2019 13:55	00:55	Видно	2583			Извод Вранино – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 13:00	30/7/2019 13:55	00:55	Видно	2584			Извод Вранино – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 13:00	30/7/2019 13:55	00:55	Видно	2585			Извод Вранино – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 13:00	30/7/2019 13:55	00:55	Видно	2586			Извод Вранино – планово ЕСО			I. Babadaliev
30/7/2019 13:34	30/7/2019 14:35	01:01	Хаос	33276		Иван	Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
30/7/2019 13:34	30/7/2019 15:00	01:26	Хаос	33281		Иван	Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
30/7/2019 13:34	30/7/2019 15:20	01:46	Хаос	33275		Руси И Мартин	Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
30/7/2019 13:34	30/7/2019 15:30	01:56	Хаос	33279		Иван	Задействан прекъсвач в БРУ, F63C и F65 за смяна			I. Babadaliev
30/7/2019 13:34	30/7/2019 16:00	02:26	Хаос	33282		Иван	Задействан прекъсвач в БРУ, Съемник засмяна – тече			I. Babadaliev
30/7/2019 13:34	30/7/2019 16:35	03:01	Хаос	33278		Руси И Мартин	Задействан прекъсвач в БРУ			I. Babadaliev
30/7/2019 13:34	31/7/2019 00:00	10:26	Хаос	35292	Q7 breaker open	Руси И Мартин	Подмяна на моторна защита ABB MS 325,690V,4A		ABB MS 325,690V,4A	I. Babadaliev
31/7/2019 09:50	31/7/2019 10:20	00:30	Милениум Груп	Pw			Планово изкл на извод Чунчево ECO			N.Semov
31/7/2019 09:50	31/7/2019 16:20	06:30	Милениум Груп	Mocon 750		Руси и Мартин.Локален ресет	Планово изкл на извод Чунчево ECO			N.Semov
31/7/2019 09:50	31/7/2019 10:20	00:30	Евклипс	96566			Планово изкл на извод Чунчево ECO			N.Semov
31/7/2019 09:50	31/7/2019 10:20	00:30	Евклипс	2175			Планово изкл на извод Чунчево ECO			N.Semov
31/7/2019 09:50	31/7/2019 10:20	00:30	Евклипс	2293			Планово изкл на извод Чунчево ECO			N.Semov
31/7/2019 09:50	31/7/2019 10:20	00:30	Зевс	bonus			Планово изкл на извод Чунчево ECO			N.Semov
31/7/2019 12:30	31/7/2019 14:40	02:10	Черга	32715			Извод Гимназия-Авария			N.Semov
31/7/2019 12:30	31/7/2019 14:40	02:10	Черга	32716			Извод Гимназия-Авария			N.Semov
31/7/2019 12:30	31/7/2019 14:40	02:10	Черга	32717			Извод Гимназия-Авария			N.Semov
31/7/2019 12:30	31/7/2019 14:40	02:10	Черга	32718			Извод Гимназия-Авария			N.Semov
31/7/2019 15:50	31/7/2019 16:00	00:10	Черга	32715			Извод Гимназия			N.Semov
31/7/2019 15:50	31/7/2019 16:00	00:10	Черга	32716			Извод Гимназия			N.Semov
31/7/2019 15:50	31/7/2019 16:00	00:10	Черга	32718			Извод Гимназия			N.Semov
31/7/2019 15:50	31/7/2019 16:00	00:10	Черга	32717			Извод Гимназия			N.Semov
31/7/2019 16:00	01/8/2019 12:15	20:15	Черга	32717	Oil leakege in Hub	Вестас – Пламен				N.Semov
31/7/2019 13:00	31/7/2019 13:15	00:15	Българево	9047			Извод Българево изкл по релейна защита			N.Semov
31/7/2019 13:40	31/7/2019 14:10	00:30	Българево	9047			Извод Българево планово ECO			N.Semov
31/7/2019 14:20	31/7/2019 14:30	00:10	БЗ Експорт	2813			Извод Крупен преходно изкл			N.Semov
31/7/2019 14:20	31/7/2019 14:30	00:10	Цид Атлас	nordex			Извод Крупен преходно изкл			N.Semov
31/7/2019 14:20	01/8/2019 11:10	20:50	Крупен	33091		Руси И Мартин + Вестас с наряд 376	Извод Крупен преходно изкл		подменен превключващ механизъм на Q8	N.Semov
31/7/2019 14:20	31/7/2019 14:50	00:30	Черга	31861			Извод Крупен преходно изкл			N.Semov
31/7/2019 14:20	31/7/2019 14:30	00:10	Могилище Север	9048			Извод Крупен преходно изкл			N.Semov
31/7/2019 14:20	31/7/2019 14:30	00:10	Могилище Север	9045			Извод Крупен преходно изкл			N.Semov
31/7/2019 14:20	31/7/2019 14:30	00:10	Могилище Север	96523			Извод Крупен преходно изкл			N.Semov
31/7/2019 14:20	31/7/2019 14:30	00:10	Могилище Север	96524			Извод Крупен преходно изкл			N.Semov
30/7/2019 07:14	01/8/2019 14:00	54:46	Гурково	Micon 2	Thermoerror yaw motor	Руси И Мартин с наряд 377	подмяна на 1 предпазител на траф		1 бр предпазител 20A	A.Mitev
01/8/2019 08:20	01/8/2019 08:40	00:20	ЛонгМан - G4	28245	Pause	Тихомир и Стоян	Снимки на траф			A.Mitev
01/8/2019 06:50	01/8/2019 09:15	02:25	Арко Импорт	9205	Feedback=0, baypass contactor	Руси И Мартин	Локален ресет			A.Mitev
01/8/2019 09:44	01/8/2019 10:10	00:26	Лонг Ем	HSW1000	Ex Ex low voltage	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Извод София в авария. Аварията е изолирана			A.Mitev
01/8/2019 10:00	01/8/2019 10:10	00:10	Хаос	33276	Ex Ex low voltage	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Задействан прекъсвач в БРУ			A.Mitev
01/8/2019 10:00	01/8/2019 10:10	00:10	Хаос	33281	Ex Ex low voltage	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Задействан прекъсвач в БРУ			A.Mitev
01/8/2019 10:00	01/8/2019 10:10	00:10	Хаос	33275	Ex Ex low voltage	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Задействан прекъсвач в БРУ			A.Mitev
01/8/2019 10:00	01/8/2019 10:10	00:10	Хаос	33279	Ex Ex low voltage	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Задействан прекъсвач в БРУ			A.Mitev
01/8/2019 10:00	01/8/2019 10:10	00:10	Хаос	33282	Ex Ex low voltage	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Задействан прекъсвач в БРУ			A.Mitev
01/8/2019 10:00	01/8/2019 10:20	00:20	Хаос	33278	Ex Ex low voltage	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Задействан прекъсвач в БРУ			A.Mitev
01/8/2019 10:00	01/8/2019 10:10	00:10	Хаос	35292	Ex Ex low voltage	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Задействан прекъсвач в БРУ			A.Mitev
01/8/2019 10:56	01/8/2019 11:13	00:17	Черга	32711	Pause	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Планова профилактика на ЕСО			A.Mitev
01/8/2019 10:56	01/8/2019 11:13	00:17	Черга	33280	Pause	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Планова профилактика на ЕСО			A.Mitev
01/8/2019 10:56	01/8/2019 11:13	00:17	Черга	32713	Pause	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Планова профилактика на ЕСО			A.Mitev
01/8/2019 10:56	01/8/2019 11:13	00:17	Черга	32714	Pause	Диспечер Гинков – Енерго-Про	Планова профилактика на ЕСО			A.Mitev
01/8/2019 13:00	01/8/2019 14:00	01:00	Гурково	Micon 1	Pause	Руси И Мартин с наряд 377	подмяна на 1 предпазител на траф			A.Mitev
01/8/2019 13:00	01/8/2019 14:00	01:00	Гурково	Micon 3	Pause	Руси И Мартин с наряд 377	подмяна на 1 предпазител на траф			A.Mitev
02/8/2019 06:30	19/8/2019 13:25	414:55	Гурково	Micon 2	SMS		Сменен предпазител в ГРУ – 20А			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:35	00:10	Черга	31861	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Крупен“			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:35	00:10	Цид Атлас	N1750	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Крупен“			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Крупен	33091	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Крупен“			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	БЗ Експорт	2813	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Крупен“			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Могилище Север	9045	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Крупен“			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Могилище Север	9048	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Крупен“			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Могилище Север	96523	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Крупен“			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Могилище Север	96524	Ex Ex low voltage		АПВ извод „Крупен“			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Хаос	33281	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Хаос	33275	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Хаос	33282	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Хаос	33278	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			N.Semov
02/8/2019 07:25	02/8/2019 07:40	00:15	Хаос	35292	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			N.Semov
02/8/2019 09:15	02/8/2019 12:20	03:05	Арко Импорт	9231	Pause	Руси, Мартин	Почистване на маслен охладител на ск. Кутия, подмяна на осветителни тела, доливане на масло на ск.кутия		2бр. Крушки Е27, 5литра масло Castrol X320, 0,5 литра BMF	G. Georgiev
02/8/2019 13:15	02/8/2019 15:30	02:15	Арко Импорт	9205	Pause	Руси, Мартин	Почистване на маслен охладител на ск. Кутия, подмяна на осветителни тела		2бр. Крушки Е27, 00,5 литра BMF	G. Georgiev
02/8/2019 14:32	02/8/2019 14:43	00:11	Храброво	43418	RT Dip exc lim: 10%					G. Georgiev
03/8/2019 01:44	03/8/2019 01:56	00:12	Пролез	41461	Ex Ex low voltage					A.Mitev
03/8/2019 01:44	03/8/2019 02:28	00:44	Пролез	41571	Ex Ex low voltage					A.Mitev
03/8/2019 01:44	03/8/2019 10:50	09:06	Пролез	41572	Q8 close not possible					A.Mitev
03/8/2019 14:40	03/8/2019 14:50	00:10	Черга	32709	high temp VCS 59deg					I. Babadaliev
03/8/2019 16:34	03/8/2019 16:44	00:10	Черга	32705	high temp VCS 59deg					I. Babadaliev
03/8/2019 16:36	03/8/2019 16:46	00:10	Черга	32709	high temp VCS 59deg					I. Babadaliev
03/8/2019 17:45	03/8/2019 18:05	00:20	Лонг Ем	HSW1000	0>G1					I. Babadaliev
03/8/2019 18:06	03/8/2019 18:16	00:10	Черга	32709	high temp VCS 59deg					I. Babadaliev
03/8/2019 12:04	03/8/2019 20:00	07:56	Видно	2583	high temp ambient 41deg					I. Babadaliev
03/8/2019 18:00	03/8/2019 18:27	00:27	Българево	9047			Извод Българево			I. Babadaliev
03/8/2019 19:58	03/8/2019 21:42	01:44	Крупен	33088	Ex Ex low voltage		Авария по извод „Конаре“			G. Georgiev
03/8/2019 19:58	03/8/2019 22:26	02:28	Крупен	33089	Ex Ex low voltage, Emergency		Авария по извод „Конаре“			G. Georgiev
03/8/2019 19:58	03/8/2019 22:28	02:30	Крупен	33090	Ex Ex low voltage, Emergency		Авария по извод „Конаре“			G. Georgiev
03/8/2019 20:00	04/8/2019 09:10	13:10	Арко Импорт	9231	Max speed RPM	Фидан	рестарт след грешка			П.Иванов
04/8/2019 00:50	04/8/2019 07:20	06:30	Крупен	33088	Ex Ex low voltage		Авария по извод „Конаре“			G. Georgiev
04/8/2019 00:50	04/8/2019 07:20	06:30	Крупен	33089	Ex Ex low voltage		Авария по извод „Конаре“			G. Georgiev
04/8/2019 00:50	04/8/2019 07:20	06:30	Крупен	33090	Ex Ex low voltage		Авария по извод „Конаре“			G. Georgiev
04/7/2019 07:12	04/7/2019 07:22	00:10	Храброво	43418	Extr. Extr. High volt. L2:492V					G. Georgiev
05/8/2019 08:10	05/8/2019 08:20	00:10	Черга	32719	RT Dip exc lim: 1% 25e-2s					A.Mitev
05/8/2019 09:00	05/8/2019 11:20	02:20	Хаос	33277	Pause	Стоян, Фидан и Боян	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			A.Mitev
05/8/2019 09:15	05/8/2019 17:00	07:45	Евклипс	2293	Pause	Руси И Мартин	Годишно обслужване			A.Mitev
03/8/2019 16:47	05/8/2019 12:00	43:13	Еко Енерджи	1748	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан и Боян				A.Mitev
05/8/2019 13:10	05/8/2019 13:30	00:20	Видно	2583	Pause	Стоян и Боян	Датчика за външната температура е влезнал навътре и стига 41°С			A.Mitev
06/8/2019 08:50	06/8/2019 14:20	05:30	Зевс	AN603-800-1	STOP	Фидан, Руси, Мартин	Годишно обслужване			G. Georgiev
06/8/2019 08:50	06/8/2019 11:20	02:30	Хаос	33281	Pause	Стоян, Боян, Тихомир	Ремонт на лебедка. Проблем с асансьор(теч от редуктор) – остава спрян		Комплект плъзгач-1бр., обезмаслител спрей-2бр., ½ кутия кърпи, масло-1литър	G. Georgiev
06/8/2019 08:57	06/8/2019 09:00	00:03	Крупен	33088	Frequency error		Извод „Конаре“ - мрежова грешка			G. Georgiev
06/8/2019 08:57	06/8/2019 09:00	00:03	Крупен	33089	Frequency error		Извод „Конаре“ - мрежова грешка			G. Georgiev
06/8/2019 08:57	06/8/2019 09:00	00:03	Крупен	33090	Frequency error		Извод „Конаре“ - мрежова грешка			G. Georgiev
06/8/2019 11:25	06/8/2019 14:00	02:35	Хаос	33276	Pause	Стоян, Боян, Тихомир	Ремонт лебедка		Комплект плъзгач-1бр., обезмаслител спрей-2бр., ½ кутия кърпи, масло-1литър	G. Georgiev
06/8/2019 22:48	07/8/2019 00:00	01:12		Сити Д	SMS – hi					A.Mitev
07/8/2019 06:09	07/8/2019 06:16	00:07	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			A.Mitev
07/8/2019 06:09	07/8/2019 06:16	00:07	Хаос	33281	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			A.Mitev
07/8/2019 06:09	07/8/2019 06:16	00:07	Хаос	33275	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			A.Mitev
07/8/2019 06:09	07/8/2019 06:16	00:07	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			A.Mitev
07/8/2019 06:09	07/8/2019 06:16	00:07	Хаос	33282	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			A.Mitev
07/8/2019 06:09	07/8/2019 06:16	00:07	Хаос	33278	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			A.Mitev
07/8/2019 06:09	07/8/2019 06:16	00:07	Хаос	35292	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			A.Mitev
07/8/2019 08:30	07/8/2019 16:00	07:30	Евклипс	2175		Руси И Мартин	Годишно обслужване			I. Babadaliev
07/8/2019 08:40	07/8/2019 10:00	01:20	Могилище Север	96523		Боян и Тихомир	Подмяна на четки			I. Babadaliev
07/8/2019 10:10	07/8/2019 15:00	04:50	Могилище Север	96524		Боян и Тихомир	Подмяна на четки, Регулаж на YAW			I. Babadaliev
07/8/2019 09:13	07/8/2019 10:55	01:42	Черга	32713	High temp aux 149 C	Vestas	Не е установен проблем			I. Babadaliev
07/8/2019 12:00	07/8/2019 17:01	05:01	Черга	32713	High temp aux 149 C	Vestas	Прекъсната връзка на PT100			I. Babadaliev
08/8/2019 06:30	08/8/2019 09:06	02:36	Арко Импорт	9231	Max speed RPM	Стоян и Цецко	рестарт			П.Иванов
08/8/2019 08:40	08/8/2019 16:16	07:36	Могилище Север	9048	годишно обслужване	Фидан и Мартин				П.Иванов
08/8/2019 09:08	08/8/2019 14:46	05:38	Еко Енерджи	1750	проверка на болтове	Тихомир и Боян				П.Иванов
08/8/2019 09:20	08/8/2019 10:07	00:47	Черга	31861	снимки турбина КРУ и каб. Глави	Стоян и Цветан				П.Иванов
08/8/2019 10:21	08/8/2019 10:35	00:14	Черга	28244	снимки турбина КРУ и каб. Глави	Стоян и Цветан				П.Иванов
08/8/2019 10:35	08/8/2019 11:06	00:31	Черга	28242	снимки турбина КРУ и каб. Глави	Стоян и Цветан				П.Иванов
08/8/2019 10:35	08/8/2019 11:06	00:31	Черга	28243	снимки турбина КРУ и каб. Глави	Стоян и Цветан				П.Иванов
08/8/2019 12:08	08/8/2019 12:26	00:18	Черга	32719	too many auto restarts	автоматичен рестарт	Станчо уведомен			П.Иванов
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Хаос	33281	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Хаос	33275	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Хаос	33282	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Хаос	35292	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 10:22	04:28	Хаос	33278	EMC not conn	Мартин и Цветан	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос / емърджанси линий			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Хаос	33277	Ex Ex low voltage		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Черга	31861	Ex Ex low voltage		Извод Крупен			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Цид Атлас	N1750	Grid drop		Извод Крупен			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 11:18	05:24	Крупен	33091	trip Q8 L3	Вестас – Пламен	Извод Крупен			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 08:46	02:52	БЗ Експорт	2813	Паднал шалтер	Мартин и Цветан	Извод Крупен			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 09:10	03:16	Могилище Север	9045	Паднал шалтер	Мартин и Цветан	Извод Крупен			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Могилище Север	9048	Ex Ex low voltage		Извод Крупен			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Могилище Север	96523	Ex Ex low voltage		Извод Крупен			I. Babadaliev
09/8/2019 05:54	09/8/2019 06:00	00:06	Могилище Север	96524	Ex Ex low voltage		Извод Крупен			I. Babadaliev
09/8/2019 08:26	09/8/2019 08:50	00:24	Черга	32719	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 09:00	09/8/2019 09:55	00:55	Черга	32717	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 09:00	09/8/2019 09:55	00:55	Черга	32718	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 09:25	09/8/2019 10:30	01:05	Храброво	43253	Pause	Фидан и Тихомир	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 379			A.Mitev
09/8/2019 09:25	09/8/2019 10:30	01:05	Храброво	43254	Pause	Фидан и Тихомир	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 379			A.Mitev
09/8/2019 10:00	09/8/2019 10:50	00:50	Черга	32715	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 10:00	09/8/2019 10:50	00:50	Черга	32716	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 10:32	09/8/2019 11:44	01:12	Храброво	46259	Pause	Фидан и Тихомир	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 379			A.Mitev
09/8/2019 10:32	09/8/2019 11:44	01:12	Храброво	46258	Pause	Фидан и Тихомир	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 379			A.Mitev
09/8/2019 10:32	09/8/2019 16:53	06:21	Храброво	43253	Oil leakege in Hub	Вестас – Пламен				A.Mitev
09/8/2019 10:54	09/8/2019 11:50	00:56	Черга	32713	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 10:54	09/8/2019 11:50	00:56	Черга	32714	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 11:35	09/8/2019 12:53	01:18	Храброво	37431	Pause	Фидан и Тихомир	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 379			A.Mitev
09/8/2019 11:42	09/8/2019 12:53	01:11	Храброво	37428	Pause	Фидан и Тихомир	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 379			A.Mitev
09/8/2019 11:51	09/8/2019 12:43	00:52	Черга	32711	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 11:51	09/8/2019 12:49	00:58	Черга	33280	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 12:16	09/8/2019 12:17	00:01	Черга	32710	Slip 50 above stop lim 2					A.Mitev
09/8/2019 12:56	09/8/2019 13:30	00:34	Черга	32706	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 12:56	09/8/2019 13:30	00:34	Черга	32709	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 13:50	09/8/2019 14:50	01:00	Черга	32704	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 13:50	09/8/2019 14:55	01:05	Черга	32705	Pause / EMCV Pitch min 54,3 max 69,3	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 14:50	09/8/2019 15:52	01:02	Черга	32708	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 14:50	09/8/2019 15:38	00:48	Черга	32707	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 15:27	09/8/2019 15:38	00:11	Черга	32715	RT Dip exc lim: 1% 25e-2s		Извод Гимназия			A.Mitev
09/8/2019 15:27	09/8/2019 15:38	00:11	Черга	32716	RT Dip exc lim: 1% 25e-2s		Извод Гимназия			A.Mitev
09/8/2019 15:27	09/8/2019 15:38	00:11	Черга	32717	RT Dip exc lim: 1% 25e-2s		Извод Гимназия			A.Mitev
09/8/2019 15:27	09/8/2019 15:38	00:11	Черга	32718	RT Dip exc lim: 1% 25e-2s		Извод Гимназия			A.Mitev
09/8/2019 15:53	09/8/2019 16:26	00:33	Черга	32710	Pause	Стоян и Петър	Снимки на КРУ и кабелни глави с наряд 380			A.Mitev
09/8/2019 16:25	09/8/2019 17:10	00:45	Милениум Груп	PW	freq conv emer stop	Фидан и Мартин	забил UPS			A.Mitev
11/8/2019 03:05	13/8/2019 10:05	55:00	Хаос	33282	Feedback=0, brake	Иван и Стоян	Подменено реле К1939 – ВЗЕТО ОТ 33276			A.Mitev
11/8/2019 17:40	11/8/2019 17:50	00:10	Храброво	43418	RT Dip exc lim: 8%					I. Babadaliev
11/8/2019 20:05	11/8/2019 20:06	00:01	Крупен	33091	DC undervoltage 1000V					G. Georgiev
12/8/2019 08:35	16/8/2019 16:00	103:25	Хаос	33276	Pause		Смяна на траф		силот трансформатор-1бр., кабелни връзки 510x127-25бр, BMF-5литра, обезмаслител спрей-2бр., кърпи-3кутии, спирт-1литър, силикон K+D-1бр., лепило 243-1бр., ESSO-2литра	A.Mitev
12/8/2019 08:45	12/8/2019 16:00	07:15	Черга	32717	Pause	Vestas	6 munts servis			A.Mitev
12/8/2019 16:00	13/8/2019 14:18	22:18	Черга	32717	Pause		нагорели роторни кабели			A.Mitev
12/8/2019 09:00	12/8/2019 14:30	05:30	Крупен	33090	Pause	Николай Стойчев	bolt replacement			A.Mitev
13/8/2019 08:50	13/8/2019 15:35	06:45	Черга	32706	Pause	Vestas	Service 6 month			A.Mitev
13/8/2019 09:25	13/8/2019 14:00	04:35	Крупен	33090	Pause	Vestas – Цветан Кирилов	bolt replacement			A.Mitev
13/8/2019 10:54	13/8/2019 11:04	00:10	Черга	32715	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
13/8/2019 10:54	13/8/2019 11:04	00:10	Черга	32716	Grid volt above stop lim 125%					A.Mitev
13/8/2019 10:54	13/8/2019 10:55	00:01	Черга	32718	No RT High Rotor cur L2 1816A					A.Mitev
	13/8/2019 17:00	00:00	Арко Импорт	9231	Max gen RPM	Иван и Петър	подмяна на датчик за обороти на генератора		1 бр датчик за обороти на генератора	A.Mitev
14/8/2019 02:50	14/8/2019 03:10	00:20	Черга	28242			Извод Лонг Ман – Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			N.Semov
14/8/2019 02:50	14/8/2019 03:10	00:20	Черга	28243			Извод Лонг Ман – Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			N.Semov
14/8/2019 02:50	14/8/2019 03:10	00:20	Черга	28244			Извод Лонг Ман – Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			N.Semov
14/8/2019 02:50	14/8/2019 08:20	05:30	ЛонгМан - G4	28245	EMC not conn	Стоян, Фидан	Извод Лонг Ман – Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			N.Semov
14/8/2019 02:50	14/8/2019 08:30	05:40	Арко Импорт	9231	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан	Извод Лонг Ман – Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			N.Semov
14/8/2019 02:50	14/8/2019 08:30	05:40	Арко Импорт	9205	emergency circuit open	Стоян, Фидан	Извод Лонг Ман – Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			N.Semov
14/8/2019 02:50	14/8/2019 09:20	06:30	Могилище Север	9048	External 24V power supply	Иван				N.Semov
14/8/2019 02:50	14/8/2019 09:20	06:30	Могилище Север	9045	External 24V power supply	Иван				N.Semov
14/8/2019 02:50	14/8/2019 09:00	06:10	БЗ Експорт	2813	High temperature brake disc	Иван				N.Semov
14/8/2019 03:26	16/8/2019 16:00	60:34	Черга	32713	Q7 breaker open	Vestas(Цветан Кирилов, Тодор Иванов)	Диагностика и подмяна на контактор, 2бр. Кондензатори след grid filter.На 16.08.2019 сменен grid choke		1бр. Контактор, 2бр. Кондензатори	N.Semov
14/8/2019 02:52	14/8/2019 03:01	00:09	Черга	32715	Ex Ex low voltage		Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			G. Georgiev
14/8/2019 02:52	14/8/2019 03:01	00:09	Черга	32716	Ex Ex low voltage		Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			G. Georgiev
14/8/2019 02:52	14/8/2019 03:01	00:09	Черга	32717	Ex Ex low voltage		Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			G. Georgiev
14/8/2019 02:52	14/8/2019 03:01	00:09	Черга	32718	Ex Ex low voltage		Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			G. Georgiev
14/8/2019 02:52	14/8/2019 03:01	00:09	Черга	31861	Ex Ex low voltage		Изключил траф 110 КВ в ПС Каварна.Ще се прави проверка от ECO			G. Georgiev
14/8/2019 09:52	14/8/2019 13:34	03:42	Крупен	33090	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Tower flange 1, bolts replacement			G. Georgiev
14/8/2019 08:22	14/8/2019 17:40	09:18	Черга	32704	Pause	Vestas	Service 6 month			G. Georgiev
14/8/2019 10:08	14/8/2019 10:20	00:12	Черга	32715	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
14/8/2019 10:08	14/8/2019 10:20	00:12	Черга	32716	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
14/8/2019 10:08	14/8/2019 10:20	00:12	Черга	32717	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
14/8/2019 10:08	14/8/2019 10:20	00:12	Черга	32718	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
15/8/2019 06:41	15/8/2019 06:55	00:14	Черга	32717	High Gen SlipR temp 70deg					I. Babadaliev
15/8/2019 07:11	15/8/2019 07:25	00:14	Черга	32717	High Gen SlipR temp 70deg					I. Babadaliev
15/8/2019 07:49	15/8/2019 08:03	00:14	Черга	32717	High Gen SlipR temp 70deg					I. Babadaliev
15/8/2019 08:22	15/8/2019 08:37	00:15	Черга	32717	High Gen SlipR temp 70deg					I. Babadaliev
15/8/2019 09:10	15/8/2019 09:25	00:15	Черга	32717	High Gen SlipR temp 70deg					I. Babadaliev
16/8/2019 09:00	16/8/2019 15:40	06:40	Черга	32707			Service 6 month			N.Semov
16/8/2019 11:15	20/8/2019 17:30	102:15	Хаос	33282			Стоян връща повреденото реле К1939.Турбината остава спряна.Очаква се новото реле			N.Semov
17/8/2019 05:45	17/8/2019 09:10	03:25	Лонг Ем	HSW1000			Извод софия в авария			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:25	00:05	Цид Атлас	nordex			Извод Крупен			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:35	00:15	Крупен	33091			Извод Крупен			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:35	00:15	Черга	31861			Извод Крупен			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:35	00:15	БЗ Експорт	2813			Извод Крупен			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:35	00:15	Могилище Север	96523			Извод Крупен			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:35	00:15	Могилище Север	96524			Извод Крупен			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 09:00	01:40	Могилище Север	9045		Боян	Паднал шалтер			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 09:10	01:50	Могилище Север	9048		Боян	Паднал шалтер			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:40	00:20	Хаос	33277			Извод ЗСТ			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:40	00:20	Хаос	33276			Извод ЗСТ			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 07:40	00:20	Хаос	35292			Извод ЗСТ			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 11:20	04:00	Хаос	33281		Боян	Локален ресет.Извод ЗСТ			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 11:00	03:40	Хаос	33279		Боян	Локален ресет.Извод ЗСТ			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 10:25	03:05	Хаос	33275		Боян	Локален ресет.Извод ЗСТ			A.Mitev
17/8/2019 07:20	17/8/2019 09:55	02:35	Хаос	33278		Боян	Локален ресет.Извод ЗСТ			A.Mitev
18/8/2019 04:10	18/8/2019 10:29	06:19	Пролез	41572	Q8 breaker open	Vestas(Живко Господинов)	Диагностика и подмяна на encoder на генератор – констатиран е проблем с Q8-не изпълнява команците от дистанционен ресет(нужна е подмяна)		1бр. Encoder	N.Semov
18/8/2019 11:08	18/8/2019 11:39	00:31	Черга	32717	Pause	Vestas(Живко Господинов)	Проверка на турбината, след грешка: High Gen SlipR temp 70deg – скъсан маркуч за охлаждане на четките на slipring			G. Georgiev
19/8/2019 08:50	19/8/2019 13:00	04:10	Хаос	33277		Стоян и Боян	Проверка на КРУ			I. Babadaliev
19/8/2019 08:50	19/8/2019 13:00	04:10	Хаос	33276		Стоян и Боян	Проверка на КРУ			I. Babadaliev
19/8/2019 08:50	19/8/2019 13:00	04:10	Хаос	35292		Стоян и Боян	Проверка на КРУ			I. Babadaliev
19/8/2019 08:50	19/8/2019 13:00	04:10	Хаос	33281		Стоян и Боян	Проверка на КРУ			I. Babadaliev
19/8/2019 08:50	19/8/2019 13:00	04:10	Хаос	33279		Стоян и Боян	Проверка на КРУ			I. Babadaliev
19/8/2019 08:50	19/8/2019 13:00	04:10	Хаос	33275		Стоян и Боян	Проверка на КРУ			I. Babadaliev
19/8/2019 08:50	19/8/2019 13:00	04:10	Хаос	33278		Стоян и Боян	Проверка на КРУ			I. Babadaliev
19/8/2019 09:10	19/8/2019 16:15	07:05	Черга	32709		Vestas	6 month service			I. Babadaliev
18/8/2019 20:14	19/8/2019 12:00	15:46	Храброво	46259	optiStop internal Fault	Vestas	изкочил кабел			I. Babadaliev
20/8/2019 03:36	20/8/2019 03:39	00:03	Пролез	41461	Gear oil press low, Pitch too low					G. Georgiev
20/8/2019 08:50	20/8/2019 11:00	02:10	Хаос	33279		Стоян Боян и Мартин	Трафо инспекция			N.Semov
20/8/2019 09:00	20/8/2019 16:00	07:00	Черга	32705			Service 6 month			N.Semov
20/8/2019 09:00	20/8/2019 15:00	06:00	Хаос	33278		Фидан и Тихомир	Отстраняване на забележки		Сменени 3 бр осветителни тела,сменен инт.мотор на генератор	N.Semov
20/8/2019 11:50	20/8/2019 14:15	02:25	Хаос	33279		Стоян Боян и Мартин	Отстраняване на забележки		Смнени 3 бр осветитевлни тела,Защита М0325 4А и М0325 16А	N.Semov
21/8/2019 08:40	21/8/2019 13:00	04:20	Хаос	33282	Pause	Стоян, Боян, Тихомир	Демонтаж на дефектна стойка на държач на демпфер-кула, ремонт в база „Лонг Ман“, монтаж			G. Georgiev
21/8/2019 13:30	21/8/2019 17:40	04:10	Черга	32716	Rotor inv. HW error L2, High cur. Rotor inv L1:2976A	Vestas(Мирослав Благоев)	Подмяна на slipring и четки			G. Georgiev
22/8/2019 06:00	07/10/2019 12:35	1110:35	Милениум Груп	PW	freq conv emer stop	Стоян, Боян, Фидан	Диагностика: Дефектирал кондензатор и защита на филтър на инвертор на генератор			N.Semov
22/8/2019 03:25	22/8/2019 03:36	00:11	Черга	32709	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 04:09	22/8/2019 04:20	00:11	Черга	32709	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 11:34	22/8/2019 11:45	00:11	Черга	32705	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 11:35	22/8/2019 11:46	00:11	Черга	32709	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 12:03	22/8/2019 12:15	00:12	Черга	32705	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 12:09	22/8/2019 12:20	00:11	Черга	32709	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 12:24	22/8/2019 13:00	00:36	Черга	32715	High temp. VCP Board 64 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 12:43	22/8/2019 12:54	00:11	Черга	33280	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 13:02	22/8/2019 13:14	00:12	Черга	28242	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 13:03	22/8/2019 13:14	00:11	Черга	32705	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 13:19	22/8/2019 13:47	00:28	Черга	32705	Pause	Vestas(Цветан Кирилов)	Почистване на охдители			G. Georgiev
22/8/2019 13:33	22/8/2019 13:44	00:11	Черга	32709	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 13:36	22/8/2019 13:47	00:11	Черга	33280	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 13:48	22/8/2019 14:25	00:37	Черга	32715	High temp. VCP Board 64 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 14:00	22/8/2019 14:22	00:22	Черга	32709	Pause	Vestas(Цветан Кирилов)	Почистване на охдители			G. Georgiev
22/8/2019 14:15	22/8/2019 14:40	00:25	ЛонгМан - G4	28245	High temp. Slipring 70 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 14:00	22/8/2019 14:30	00:30	Видно	2583	RCC high temperature					G. Georgiev
22/8/2019 13:10	22/8/2019 13:20	00:10	Милениум Груп	Micon 750	SMS					G. Georgiev
22/8/2019 13:50	22/8/2019 14:10	00:20	Милениум Груп	Micon 750	Висока температура на таблото	Боян, Фидан	Отворени капаци на таблото			G. Georgiev
22/8/2019 14:15	22/8/2019 16:20	02:05	БЗ Експорт	2813	High temperature bearing 1 91 ° C	Боян, Мартин				G. Georgiev
22/8/2019 14:31	22/8/2019 14:43	00:12	Храброво	43253	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 14:49	22/8/2019 15:00	00:11	Черга	32717	High temperature Gen1: 156 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 14:52	22/8/2019 15:03	00:11	Черга	33280	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 14:49	22/8/2019 15:00	00:11	Черга	28242	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 14:55	22/8/2019 15:30	00:35	ЛонгМан - G4	28245	Pause	Стоян, Боян, Фидан	Проверка след грешка : High Gen SlipR temp 70 / Спукан маркуч на охладител – за смяна			G. Georgiev
22/8/2019 14:56	22/8/2019 15:08	00:12	Черга	32705	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:00	22/8/2019 15:30	00:30	Видно	2583	RCC high temperature					G. Georgiev
22/8/2019 15:00	22/8/2019 15:15	00:15	Хаос	33279	High temp. Aux 149 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:11	22/8/2019 15:24	00:13	Черга	32708	High temp. Aux 149 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:15	22/8/2019 15:26	00:11	Черга	32713	High temperature Gen1: 121 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:13	22/8/2019 15:23	00:10	Черга	28244	High temperature Gen1: 156 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:10	23/8/2019 06:20	15:10	Хаос	33281	High temperature hydraulic 69 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:19	22/8/2019 15:54	00:35	Черга	32715	High temp. VCP Board 64 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:22	22/8/2019 15:33	00:11	Черга	32709	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:22	22/8/2019 15:37	00:15	Черга	31861	High temp. T53 116 ° C L2					G. Georgiev
22/8/2019 15:26	22/8/2019 15:37	00:11	Черга	28242	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:31	22/8/2019 15:44	00:13	Черга	32711	High temperature Gen1: 156 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:36	22/8/2019 15:47	00:11	Черга	32707	High temperature Gen1: 121 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:36	22/8/2019 15:47	00:11	Черга	33280	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:44	22/8/2019 15:55	00:11	Черга	32705	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:40	22/8/2019 18:07	02:27	Черга	32718	High temp. Top ctrl 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:50	23/8/2019 00:50	09:00	Хаос	33277	High temperature hydraulic 69 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 16:11	22/8/2019 16:11	00:00	Черга	32717	High temperature Gen1: 156 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:53	22/8/2019 16:05	00:12	Храброво	43253	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:40	22/8/2019 17:40	02:00	Видно	2583	High temperature hydraulic 69 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 15:30	22/8/2019 17:00	01:30	Видно	2586	High temperature bearing 1 91 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 16:08	22/8/2019 16:19	00:11	Черга	28242	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 16:07	22/8/2019 16:18	00:11	Черга	32709	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 16:12	22/8/2019 16:22	00:10	Черга	32710	High temperature Gen1: 156 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 14:30	22/8/2019 16:20	01:50	Евклипс	2293	High temperature bearing 1 91 ° C	Фидан, Петър				G. Georgiev
22/8/2019 16:30	22/8/2019 16:41	00:11	Храброво	43253	High temp. VCS System 59° C					G. Georgiev
22/8/2019 16:47	22/8/2019 17:19	00:32	Черга	32715	High temp. VCP Board 64 ° C					G. Georgiev
22/8/2019 21:54	23/8/2019 13:12	15:18	Пролез	41572	Q8 open					A.Mitev
23/8/2019 07:05	23/8/2019 07:16	00:11		Сити Д	SMS – hi					A.Mitev
23/8/2019 15:30	23/8/2019 16:35	01:05	Цид Атлас	N1750	stop yaw error	Боян и Тихомир	контактор на 9та комп. гр. За смяна			I. Babadaliev
23/8/2019 16:15	23/8/2019 16:44	00:29	Черга	32715	high temp VCP board 64deg					I. Babadaliev
23/8/2019 19:00	24/8/2019 11:00	16:00	Еко Енерджи	1750		Тихомир	Паднал шалтер			A.Mitev
23/8/2019 20:00	24/8/2019 11:30	15:30	Евклипс	2175	High hydr.temp	Тихомир				A.Mitev
25/8/2019 02:53	25/8/2019 16:40	13:47	Пролез	41572	Q8 open	Вестас – Цветан Кирилов	Локален ресет			A.Mitev
25/8/2019 03:00	25/8/2019 06:15	03:15	Цид Атлас	N1750	Current asymmetry					A.Mitev
25/8/2019 08:03	28/8/2019 16:40	80:37	Храброво	43253	Ex Ex low voltage		КЛ Марк в авария -			A.Mitev
25/8/2019 08:03	28/8/2019 16:40	80:37	Храброво	43254	Ex Ex low voltage		КЛ Марк в авария -			A.Mitev
25/8/2019 08:03	28/8/2019 16:40	80:37	Храброво	37431	Ex Ex low voltage		КЛ Марк в авария -			A.Mitev
25/8/2019 08:03	28/8/2019 16:40	80:37	Храброво	37428	Ex Ex low voltage		КЛ Марк в авария -			A.Mitev
25/8/2019 08:03	28/8/2019 16:40	80:37	Храброво	46259	Ex Ex low voltage		КЛ Марк в авария -			A.Mitev
25/8/2019 08:03	28/8/2019 16:40	80:37	Храброво	46258	Ex Ex low voltage		КЛ Марк в авария -			A.Mitev
25/8/2019 17:10	26/8/2019 16:00	22:50	Пролез	41572	Q8 open	Vestas(Мартин Иванов, Михаил Михайлов)	Боян допускащ по наряд N:386		Q8-1бр.	A.Mitev
26/8/2019 09:57	26/8/2019 13:53	03:56	Черга	32719	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Service 6 mont, Inspection of service lift, service crane suspection, install locking bracked			G. Georgiev
26/8/2019 10:08	26/8/2019 11:23	01:15	Черга	32710	Pause	Vestas(Стоян Кръстев)	TR_oil sample, Hydr. Oil sample, Inspection of service lift, service crane suspected, install locking braked			G. Georgiev
24/8/2019 14:30	26/8/2019 10:00	43:30	Евклипс	2175	Pitch A possition 86,9 vell 0	Стоян, Тихомир				G. Georgiev
26/8/2019 09:00	26/8/2019 11:30	02:30	Еко Енерджи	1750	Ex Ex low voltage, Thermoerror nacelle fan	Стоян, Тихомир	Рестарт на Q8, проверка на амперажите на мотор за nacelle, настройна на защита от 0,8 на 0,95А			G. Georgiev
26/8/2019 13:00	26/8/2019 14:00	01:00	Цид Атлас	N1750	STOP	Стоян, Фидан	Проверка на компенсационни групи: Работят: 1,3,5,7,10, Не работят: 2,4,6,8,9			G. Georgiev
26/8/2019 13:45	26/8/2019 14:35	00:50	Черга	32717	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Rotor cable checking: Установено леко нагаряне-кабелите били с нови държачи със щипки и евентуално ще ги подменят със старите-с болтчета			G. Georgiev
26/8/2019 16:27	26/8/2019 16:57	00:30	Черга	32715	High temp. VCP Board 64 ° C					G. Georgiev
27/8/2019 09:08	30/12/1899 11:55	00:00	Хаос	33281		Румънци и Тихомир				I. Babadaliev
27/8/2019 12:10	27/8/2019 13:10	01:00	Хаос	33276		Румънци и Тихомир	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 09:30	27/8/2019 12:35	03:05	Черга	31861		Vestas	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 09:31	27/8/2019 09:34	00:03	Пролез	41571	Freq error					I. Babadaliev
26/8/2019 18:27	27/8/2019 09:50	15:23	Еко Енерджи	1749	Feedback=1 gen1	Петър и Мартин				I. Babadaliev
26/8/2019 18:27	27/8/2019 10:00	15:33	Еко Енерджи	1750	trip q8 feedback	Петър и Мартин				I. Babadaliev
27/8/2019 11:00	27/8/2019 11:45	00:45	Хаос	33277		Румънци и Боян	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 12:30	27/8/2019 13:05	00:35	Хаос	33275		Румънци и Боян	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 10:30	27/8/2019 11:50	01:20	Цид Атлас	N1750		Румънци и Боян	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 14:30	27/8/2019 15:15	00:45	Хаос	33279		Румънци и Тихомир	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 15:15	27/8/2019 15:30	00:15	Хаос	33278		Румънци и Боян	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 15:30	27/8/2019 16:00	00:30	Хаос	33281		Румънци и Тихомир	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 16:30	27/8/2019 17:20	00:50	Хаос	33282		Румънци и Тихомир	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
27/8/2019 16:40	27/8/2019 17:05	00:25	Хаос	35292		Румънци и Боян	Обсужване на асансьори			I. Babadaliev
28/8/2019 16:30	29/8/2019 11:20	18:50	Храброво	43253	ЕМС not conn					A.Mitev
28/8/2019 18:00	29/8/2019 09:35	15:35	Евклипс	2175	Freq error	Фидан и Стоян				A.Mitev
29/8/2019 14:08	29/8/2019 14:09	00:01	Храброво	43253	Transm osc 150 RPM , 3m/s					A.Mitev
30/8/2019 02:00	30/8/2019 08:00	06:00	Цид Атлас	N1750	Level hydraulic fluid low		Турбината е ресетната от собственика			G. Georgiev
30/8/2019 09:45	30/8/2019 10:30	00:45	Хаос	33277	Pause	Стоян, Фидан	Проверка на демпфер на кула и проверка на параметри			G. Georgiev
30/8/2019 12:14	30/8/2019 12:36	00:22	Черга	32706	Feedback = 0 yawing CCW 0					G. Georgiev
30/8/2019 15:25	30/8/2019 15:45	00:20	Храброво	43253	Pause	Vestas(Петър Сипсев)	Въвеждане на броячи			G. Georgiev
30/8/2019 15:00	30/8/2019 15:30	00:30	Гурково	Micon 3	Generator over speed	Боян, Фидан	Паднала е централата на алармената система			G. Georgiev
01/9/2019 09:45	02/9/2019 09:10	23:25	Арко Импорт	9205	Thermoerror gearoil cooler	Стоян и Петър	Почистване на кабелни връзки . Надут кондензатор на 3-та група - изключен			N.Semov
01/9/2019 17:30	02/9/2019 07:40	14:10	Крупен	33090	Q8 close not possible		Вестас дистанционно			N.Semov
02/9/2019 10:00	02/9/2019 16:38	06:38	Храброво	37428	Pause	Vestas	Service 8 year			A.Mitev
02/9/2019 10:25	02/9/2019 10:29	00:04	Крупен	33088	Freq error		Извод Конаре			A.Mitev
02/9/2019 10:25	02/9/2019 10:29	00:04	Крупен	33089	Freq error		Извод Конаре			A.Mitev
02/9/2019 10:25	02/9/2019 10:31	00:06	Крупен	33090	Freq error / Q8 close not possible		Извод Конаре / Дистанционен ресет			A.Mitev
02/9/2019 10:40	02/9/2019 10:42	00:02	ЛонгМан - G4	28245	Feedback = 0 yawing CW 0		Иван каза да пробвам дистанционно			A.Mitev
02/9/2019 14:09	02/9/2019 14:10	00:01	Храброво	43253	Transm osc 151 RPM , 4 m/s ( 60 sec )					A.Mitev
02/9/2019 13:30	03/9/2019 13:00	23:30	Евклипс	2175	Pitch A possition 86,9 vell 0	Стоян, Фидан	Диагностика, след high temperature hydraulic – подмяна на pitch цилиндър		Pitch цилиндър-1бр., Масло Texaco Rando-10литра, ½ кърпи, BMF-1литър, спрей-1бр.	G. Georgiev
03/9/2019 09:42	03/9/2019 15:04	05:22	Храброво	37428	Pause	Vestas	Service 8 year			G. Georgiev
03/9/2019 18:18	04/9/2019 08:00	13:42	Крупен	33090	Q8 close not possible					G. Georgiev
04/9/2019 09:13	04/9/2019 16:35	07:22	Храброво	37428		Vestas	Service 8 year			I. Babadaliev
04/9/2019 09:30	04/9/2019 13:10	03:40	Крупен	33090		Vestas и Боян	Смяна на Q8 наряд 387			I. Babadaliev
04/9/2019 19:09	04/9/2019 19:11	00:02	Черга	31861			Извод Крупен – честотна грешка			I. Babadaliev
04/9/2019 19:09	04/9/2019 19:11	00:02	Крупен	33091			Извод Крупен – честотна грешка			I. Babadaliev
04/9/2019 19:09	04/9/2019 19:11	00:02	Цид Атлас	N1750			Извод Крупен – честотна грешка			I. Babadaliev
04/9/2019 19:09	05/9/2019 08:30	13:21	Могилище Север	9045	gen breaker open		Извод Крупен – честотна грешка			I. Babadaliev
04/9/2019 19:09	05/9/2019 08:30	13:21	Могилище Север	9048	gen breaker open	Боян и Фидан	Извод Крупен – честотна грешка			I. Babadaliev
04/9/2019 19:09	04/9/2019 19:20	00:11	Могилище Север	96523		Боян и Фидан	Извод Крупен – честотна грешка			I. Babadaliev
04/9/2019 19:09	04/9/2019 19:20	00:11	Могилище Север	96524			Извод Крупен – честотна грешка			I. Babadaliev
04/9/2019 19:09	04/9/2019 19:20	00:11	БЗ Експорт	2813			Извод Крупен – честотна грешка			I. Babadaliev
04/9/2019 21:10	04/9/2019 21:30	00:20	Лонг Ем	HSW1000	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
05/9/2019 09:25	05/9/2019 15:40	06:15	Храброво	37428		Service 8 year				N.Semov
05/9/2019 17:15	05/9/2019 17:20	00:05	Видно	2583						N.Semov
05/9/2019 17:15	05/9/2019 17:20	00:05	Видно	2584						N.Semov
05/9/2019 17:15	07/9/2019 09:00	39:45	Видно	2585		Стоян	Ресет на Q8			N.Semov
05/9/2019 17:15	05/9/2019 17:20	00:05	Видно	2586						N.Semov
05/9/2019 17:15	05/9/2019 17:20	00:05		Сити Д						N.Semov
05/9/2019 17:15	06/9/2019 08:25	15:10	Ник Билдинг							N.Semov
05/9/2019 18:10	05/9/2019 18:30	00:20	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					N.Semov
06/9/2019 03:15	06/9/2019 03:25	00:10	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					I. Babadaliev
06/9/2019 08:52	06/9/2019 15:30	06:38	Храброво	37431	Pause	Vestas	Service 8 year			A.Mitev
06/9/2019 11:44	06/9/2019 11:56	00:12	Черга	32714	Feedback = 0 yawing CCW 0					A.Mitev
06/9/2019 12:00	06/9/2019 17:00	05:00	Храброво	37428	Q7 breaker open	Vestas	Подменени бушони на хармоничен филтър			A.Mitev
06/9/2019 12:45	06/9/2019 12:58	00:13	Милениум Груп	Micon 750	sms					A.Mitev
07/9/2019 05:30	07/9/2019 05:50	00:20	Черга	28242	High gear temp 81deg/41deg air					N.Semov
07/9/2019 06:10	07/9/2019 06:32	00:22	Черга	28242	High gear temp 81deg/41deg air					N.Semov
07/9/2019 07:00	07/9/2019 07:20	00:20	Черга	28242	High gear temp 81deg/41deg air					N.Semov
07/9/2019 08:08	07/9/2019 12:26	04:18	Черга	28242	Pause	Vestas(Петър Петров, Тома Динков)	Турбината е паузирана от диспечер на Вестас. Диагностика и подмяна на контактор на I скорост на мотора		1бр. Контактор	G. Georgiev
07/9/2019 08:48	07/9/2019 12:50	04:02	Храброво	37431	Pause	Vestas	Service 8 year			G. Georgiev
09/9/2019 08:20	13/9/2019 13:30	101:10	Хаос	33281	Pause		Смяна на траф		силот трансформатор-1бр., кабелни връзки 510x127-25бр, BMF-5литра, обезмаслител спрей-2бр., кърпи-3кутии, спирт-1литър, силикон K+D-1бр., лепило 243-1бр., ESSO-2литра	N.Semov
09/9/2019 09:30	09/9/2019 13:40	04:10	Черга	33280		Иво Ангелов	Service 6 mount			N.Semov
09/9/2019 09:20	09/9/2019 16:10	06:50	Храброво	37431			Service 8 year			N.Semov
09/9/2019 14:05	09/9/2019 14:18	00:13	Пролез	41461	Pitch too low					N.Semov
10/9/2019 09:10	10/9/2019 13:40	04:30	Храброво	37431	Pause	Vestas	Service 8 year			A.Mitev
10/9/2019 11:40	10/9/2019 12:30	00:50	Цид Атлас	N1750	UPS battery low / Shut down PC automaticaly	Петър , Цветан и Никола	рестарт на UPS			A.Mitev
11/9/2019 13:20	11/9/2019 13:30	00:10	Лонг Ем	HSW1000	Soft braking pitch P=88	дистанционен рестарт				П.Иванов
11/9/2019 15:00	11/9/2019 17:10	02:10	Цид Атлас	nordex	паднал шалтер Safety Chain	Фидан и Стоян	рестарт			П.Иванов
11/9/2019 17:10	11/9/2019 17:50	00:40	Лонг Ем	HSW1000	Soft braking pitch P=88 и проблем с комуникация	дистанционен рестарт				П.Иванов
12/9/2019 06:19	12/9/2019 06:26	00:07	Черга	32716	power cut out					A.Mitev
12/9/2019 09:50	12/9/2019 14:03	04:13	Черга	32711		Vestas	6 month service			I. Babadaliev
13/9/2019 10:00	13/9/2019 13:25	03:25	Черга	32715			Service 6 months			N.Semov
13/9/2019 14:00	13/9/2019 16:30	02:30	Гурково	Micon 3	Hydr error	Боян и Стоян	Регулиране на аероспирачката			N.Semov
13/9/2019 13:20	13/9/2019 13:30	00:10	Хаос	35292	Thermoerror ventilator T53					N.Semov
13/9/2019 21:53	19/9/2019 13:10	135:17	Гурково	Micon 3	Hydr error	Стоян, Боян	Монтаж на отремонтиран хидавличен цилиндър на дискова спирачка		1бр. Хидравличен цилиндър, масло SHC 524-1литър, ¼ кърпи, ESSO-1литър	I. Babadaliev
14/9/2019 06:09	14/9/2019 06:19	00:10	Черга	32715						I. Babadaliev
14/9/2019 06:09	14/9/2019 06:12	00:03	Черга	32716						I. Babadaliev
14/9/2019 06:09	14/9/2019 06:19	00:10	Черга	32718						I. Babadaliev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 08:13	00:10	Черга	32715	Grid volt above stop lim 125%	Гинков Е-Про	АПВ на извода			A.Mitev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 08:04	00:01	Черга	32716	Emergency	Гинков Е-Про	АПВ на извода			A.Mitev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 08:14	00:11	Черга	32717	No RT High Rotor cur L0 : 0A	Гинков Е-Про	АПВ на извода			A.Mitev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 08:07	00:04	Черга	32718	RT Dip exc lim 6% 34e – 2s	Гинков Е-Про	АПВ на извода			A.Mitev
14/9/2019 08:03	16/9/2019 17:00	56:57	Хаос	33276	Ex Ex low voltage	Боян, Стоян и Тихомир	Сработила защита в БКТП / изключен прекъсвач – Авария КЛ от 33282 до 33279			A.Mitev
14/9/2019 08:03	16/9/2019 17:00	56:57	Хаос	33281	Ex Ex low voltage	Боян, Стоян и Тихомир	Сработила защита в БКТП / изключен прекъсвач – Авария КЛ от 33282 до 33279			A.Mitev
14/9/2019 08:03	16/9/2019 17:00	56:57	Хаос	33279	Ex Ex low voltage	Боян, Стоян и Тихомир	Сработила защита в БКТП / изключен прекъсвач – Авария КЛ от 33282 до 33279			A.Mitev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 10:00	01:57	Хаос	33277	Ex Ex low voltage	Гинков Е-Про	Сработила защита в БКТП			A.Mitev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 10:00	01:57	Хаос	33275	Ex Ex low voltage	Гинков Е-Про	Сработила защита в БКТП			A.Mitev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 10:00	01:57	Хаос	35292	Ex Ex low voltage	Гинков Е-Про	Сработила защита в БКТП			A.Mitev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 10:00	01:57	Хаос	33278	Ex Ex low voltage	Гинков Е-Про	Сработила защита в БКТП			A.Mitev
14/9/2019 08:03	14/9/2019 11:30	03:27	Хаос	33282	Ex Ex low voltage	Гинков Е-Про	Сработила защита в БКТП / разкачени кабелни глави към 33279			A.Mitev
14/9/2019 06:00	14/9/2019 12:40	06:40	Еко Енерджи	1748	Ex Ex low voltage	Боян	Локален ресет			A.Mitev
14/9/2019 06:00	14/9/2019 12:40	06:40	Еко Енерджи	1749	Обратна връзка на G1	Боян	Локален ресет			A.Mitev
17/9/2019 09:00	17/9/2019 11:10	02:10	Хаос	33281	Pause	Боян, Стоян и Фидан	Трафо инспекция			I. Babadaliev
17/9/2019 20:00	18/9/2019 10:10	14:10	Черга	28244	error on all wind sensors	Вестас – Веселин	Подменен wind sensor			N.Semov
18/9/2019 11:20	25/9/2019 10:15	166:55	Крупен	33091	Pause	Вестас	ремонт на фундамент . Турбината е със заключен хъб и клила			A.Mitev
18/9/2019 13:42	18/9/2019 13:46	00:04	Пролез	41461	Pitch too low					A.Mitev
18/9/2019 15:12	18/9/2019 15:22	00:10	Храброво	43253	high temp VCS 59deg					A.Mitev
18/9/2019 15:48	18/9/2019 15:59	00:11	Храброво	43253	high temp VCS 59deg					A.Mitev
18/9/2019 16:07	18/9/2019 16:09	00:02	Пролез	41461	Max yaw error					A.Mitev
18/9/2019 16:09	18/9/2019 16:11	00:02	Пролез	41572	Max yaw error					A.Mitev
18/9/2019 16:21	18/9/2019 16:36	00:15	Храброво	43253	high temp VCS 59deg					A.Mitev
18/9/2019 16:38	18/9/2019 16:56	00:18		Сити Д	SMS – hi					A.Mitev
18/9/2019 16:45	18/9/2019 16:57	00:12	Лонг Ем	HSW1000	Gut in 0 >G1		Много променлив вятър 4 – 12 м/с			A.Mitev
18/9/2019 16:59	18/9/2019 17:03	00:04	Лонг Ем	HSW1000	Gut in 0 >G1		Много променлив вятър 6 – 10 м/с			A.Mitev
19/9/2019 09:34	19/9/2019 10:32	00:58	Храброво	43253	Pause	Vestas(Веселин Янев)	Почистване на охладители и проверка на вентилатори			G. Georgiev
19/9/2019 10:25	19/9/2019 14:11	03:46	Черга	32713	Pause	Vestas(Цветан Кирилов)	GBX Endoscopy, Service crane suspention, Def. Fuse lightning protection			G. Georgiev
19/9/2019 10:56	19/9/2019 11:01	00:05	Храброво	37428	Feedback = 0 yawing CW 0					G. Georgiev
19/9/2019 13:13	19/9/2019 15:01	01:48	Пролез	41572	Pause	Vestas( Иво Ангелов)	Service 9 Year			G. Georgiev
19/9/2019 13:45	19/9/2019 13:54	00:09	Черга	31861	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
19/9/2019 13:45	19/9/2019 13:54	00:09	Цид Атлас	N1750	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
19/9/2019 13:45	19/9/2019 13:54	00:09	БЗ Експорт	2813	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
19/9/2019 13:45	19/9/2019 13:54	00:09	Могилище Север	9045	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
19/9/2019 13:45	19/9/2019 13:54	00:09	Могилище Север	9048	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
19/9/2019 13:45	19/9/2019 13:54	00:09	Могилище Север	96523	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
19/9/2019 13:45	19/9/2019 13:54	00:09	Могилище Север	96524	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
19/9/2019 19:00	21/9/2019 12:00	41:00	Черга	извод Вега	загуба на комуникация в Скада система	ABC	прекъсната оптика			П.Иванов
20/9/2019 00:41	20/9/2019 01:02	00:21	Черга	32716	'Power cutout/ Power cutin“	Добрин	рестарт			П.Иванов
20/9/2019 03:20	20/9/2019 05:20	02:00	Сити Д	Сити Д	реагиар бавно на рестарт с SMS		рестарт			П.Иванов
20/9/2019 06:07	20/9/2019 06:10	00:03	Сити Д	Сити Д	рестарт с SMS					П.Иванов
20/9/2019 07:50	20/9/2019 09:08	01:18	Сити Д	Сити Д	грешка в спирачката „Brake Warn“	Стоян и Боян	рестарт			П.Иванов
20/9/2019 08:00	20/9/2019 09:40	01:40	Зевс	bonus	загуба на ДРВ	Стоян и Боян	рестарт на ДРВ			П.Иванов
20/9/2019 16:55	20/9/2019 19:13	02:18	Сити Д	Сити Д	спира след рестарт – неизвестна причина					П.Иванов
21/9/2019 21:02	24/9/2019 13:00	63:58	Хаос	33276	Ex Ex low voltage					П.Иванов
21/9/2019 21:02	24/9/2019 13:00	63:58	Хаос	33281	Ex Ex low voltage					П.Иванов
21/9/2019 21:02	24/9/2019 13:00	63:58	Хаос	33279	Ex Ex low voltage					П.Иванов
21/9/2019 21:02	22/9/2019 09:36	12:34	Хаос	33282	Ex Ex low voltage	Иван и Цветан				П.Иванов
21/9/2019 23:40	22/9/2019 10:50	11:10	Еко Енерджи	1748	Max auto yaw time	Тихомир				A.Mitev
23/9/2019 08:34	23/9/2019 08:41	00:07	Черга	31861	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
23/9/2019 08:34	23/9/2019 08:41	00:07	Цид Атлас	N1750	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
23/9/2019 08:34	23/9/2019 08:41	00:07	БЗ Експорт	2813	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
23/9/2019 08:34	23/9/2019 08:41	00:07	Могилище Север	9045	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
23/9/2019 08:34	23/9/2019 08:41	00:07	Могилище Север	9048	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
23/9/2019 08:34	23/9/2019 08:41	00:07	Могилище Север	96523	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
23/9/2019 08:34	23/9/2019 08:41	00:07	Могилище Север	96524	Ex Ex low voltage					G. Georgiev
23/9/2019 11:31	23/9/2019 15:47	04:16	Черга	32711	Thermoerror Nacelle fan F307/28°C	Vestas(Емил Еленев)	Диагностика		1бр. ел. Мотор, 1бр. Вентилатор	G. Georgiev
23/9/2019 17:05	23/9/2019 17:16	00:11	Крупен	33088	Pause	Vestas	Проверка на движением м/у фланец и фундамент			G. Georgiev
24/9/2019 09:40	24/9/2019 14:30	04:50	Пролез	41572		Vestas	service			I. Babadaliev
24/9/2019 09:40	01/10/2019 16:11	174:31	Крупен	33088	Pause	Vestas(Пламен Желязков)	Работа по фундамент. След отключване на крилата и опит за старт, турбината влиза в грешка: Low oil-level, pitch hydraulic		10литра масло	I. Babadaliev
24/9/2019 12:20	24/9/2019 12:40	00:20	Цид Атлас	N1750	UPS battery low / Shut down PC automaticaly	Иван				I. Babadaliev
24/9/2019 14:05	24/9/2019 14:20	00:15	Цид Атлас	N1750		Боян и Стоян	Смяна на UPS			I. Babadaliev
24/9/2019 17:02	25/9/2019 11:10	18:08	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		Авария извод ЗСТ			I. Babadaliev
24/9/2019 17:02	25/9/2019 11:10	18:08	Хаос	33281	Ex Ex low voltage		Авария извод ЗСТ			I. Babadaliev
24/9/2019 17:02	25/9/2019 11:10	18:08	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		Авария извод ЗСТ			I. Babadaliev
24/9/2019 17:02	24/9/2019 17:22	00:20	Хаос	33277	Ex Ex low voltage		Авария извод ЗСТ			I. Babadaliev
24/9/2019 17:02	24/9/2019 17:22	00:20	Хаос	33275	Ex Ex low voltage		Авария извод ЗСТ			I. Babadaliev
24/9/2019 17:02	24/9/2019 17:22	00:20	Хаос	35292	Ex Ex low voltage		Авария извод ЗСТ			I. Babadaliev
24/9/2019 17:02	24/9/2019 17:22	00:20	Хаос	33278	Ex Ex low voltage		Авария извод ЗСТ			I. Babadaliev
24/9/2019 17:02	24/9/2019 17:30	00:28	Хаос	33282	Ex Ex low voltage		Авария извод ЗСТ			I. Babadaliev
25/9/2019 08:25	25/9/2019 08:35	00:10	Храброво							N.Semov
25/9/2019 09:10	25/9/2019 09:20	00:10	Хаос	33282		Стоян	Тестово вкл на линията			N.Semov
25/9/2019 09:30	25/9/2019 13:00	03:30	Пролез	41572			Service			N.Semov
25/9/2019 10:40	25/9/2019 15:50	05:10	Храброво	43253			Service 8 year			N.Semov
26/9/2019 08:46	26/9/2019 16:00	07:14	Храброво	43253	Pause	Вестас – Гърция	Service 8 year			A.Mitev
26/9/2019 09:30	26/9/2019 11:50	02:20	Могилище Север	96524	Pause	Стоян и Фидан	Сервиз		3 бр yaw плочи, 15 бр болт М20, 15 бг гайки, 15бгр шаиби	A.Mitev
26/9/2019 09:50	26/9/2019 14:40	04:50	Пролез	41571	Pause	Вестас – Иво Ангелов	Сервизен ордер			A.Mitev
26/9/2019 10:55	26/9/2019 11:02	00:07	Черга	32715	Ex Ex low voltage		АПВ на Гимназия			A.Mitev
26/9/2019 10:55	26/9/2019 11:02	00:07	Черга	32716	Ex Ex low voltage		АПВ на Гимназия			A.Mitev
26/9/2019 10:55	26/9/2019 11:10	00:15	Черга	32717	Ex Ex low voltage		АПВ на Гимназия			A.Mitev
26/9/2019 10:55	26/9/2019 15:25	04:30	Черга	32718	Ex Ex low voltage / Emergency	Вестас – Пламен	има счупени водачи на асансьор. Чакат части. Асансьора да не се ползва			A.Mitev
26/9/2019 12:26	26/9/2019 12:42	00:16	Черга	33280	No comm with hub 1		ПС Каварна			A.Mitev
26/9/2019 12:26	26/9/2019 12:42	00:16	Черга	32711	No comm with hub 1		ПС Каварна			A.Mitev
26/9/2019 12:26	26/9/2019 12:42	00:16	Черга	32706	No comm with hub 1		ПС Каварна			A.Mitev
26/9/2019 12:26	26/9/2019 13:10	00:44	Сити Д	Сити Д	Мрежова грешка	Стоян и Фидан				A.Mitev
26/9/2019 12:26	26/9/2019 14:42	02:16	Могилище Север	9048	Забил контролер	Стоян и Фидан				A.Mitev
26/9/2019 13:15	26/9/2019 15:20	02:05	Хаос	33282	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан, Тихомир и Боян	Авария извод ЗСТ, авария на трето жило на 300м от турбина 33279			A.Mitev
26/9/2019 13:15	27/9/2019 17:40	28:25	Хаос	33276	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан, Тихомир и Боян	Авария извод ЗСТ, авария на трето жило на 300м от турбина 33279 с наряд 395			A.Mitev
26/9/2019 13:15	27/9/2019 17:40	28:25	Хаос	33281	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан, Тихомир и Боян	Авария извод ЗСТ, авария на трето жило на 300м от турбина 33279 с наряд 395			A.Mitev
26/9/2019 13:15	27/9/2019 17:40	28:25	Хаос	33279	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан, Тихомир и Боян	Авария извод ЗСТ, авария на трето жило на 300м от турбина 33279 с наряд 395			A.Mitev
26/9/2019 13:14	26/9/2019 13:40	00:26	Черга	32711	No comm with top 1					A.Mitev
26/9/2019 13:14	26/9/2019 13:40	00:26	Черга	33280	No comm with hub 1					A.Mitev
26/9/2019 13:14	26/9/2019 13:40	00:26	Черга	32706	No comm with top 1					A.Mitev
26/9/2019 13:14	26/9/2019 13:40	00:26	Черга	31861	No comm with top 1					A.Mitev
26/9/2019 13:15	26/9/2019 14:50	01:35	Арко Импорт	9205	Паднал шалтер	Стоян и Фидан				A.Mitev
26/9/2019 13:15	26/9/2019 14:50	01:35	Арко Импорт	9231	Паднал шалтер	Стоян и Фидан				A.Mitev
26/9/2019 12:26	26/9/2019 15:40	03:14	Зевс	bonus	Паднал шалтер	Стоян и Фидан				A.Mitev
26/9/2019 16:44	26/9/2019 16:54	00:10	Храброво	43418	RT Dip exc lim 10% 55e-2s					A.Mitev
26/9/2019 17:31	26/9/2019 17:41	00:10	Храброво	43418	RT Dip exc lim 3% 32e-2s					A.Mitev
26/9/2019 19:23	26/9/2019 19:27	00:04	Крупен	33089	Freq error					A.Mitev
26/9/2019 19:23	26/9/2019 19:25	00:02	Крупен	33090	Freq error					A.Mitev
26/9/2019 20:15	26/9/2019 21:34	01:19	Крупен	33091			Извод Крупен			N.Semov
26/9/2019 20:15	26/9/2019 21:34	01:19	Черга	31861			Извод Крупен			N.Semov
26/9/2019 20:15	26/9/2019 21:34	01:19	Цид Атлас	nordex			Извод Крупен			N.Semov
26/9/2019 20:15	26/9/2019 21:34	01:19	БЗ Експорт	2813			Извод Крупен			N.Semov
26/9/2019 21:00	27/9/2019 14:43	17:43	Черга	32718	Mx time hydr pumping	Vestas(Пламен Желязков)	Reset Q7, Q8, Q16. Ремонт на асансьор(ОК)			N.Semov
26/9/2019 21:00	27/9/2019 11:39	14:39	Черга	32715	Mx time hydr pumping	Vestas(Пламен Желязков)	Диагностика – подмяна на захранване на аварийни линии		1бр. Power supply(10A)	N.Semov
26/9/2019 21:00	27/9/2019 09:50	12:50	Черга	32716		Vestas(Пламен Желязков)	No communication – изключил UPS			N.Semov
26/9/2019 22:18	27/9/2019 10:12	11:54	Черга	32708	max outyawtime superceeded	Vestas(Димо Димов, Тома Динков)	Нищо не са констатирали			N.Semov
26/9/2019 21:00	27/9/2019 07:33	10:33	Черга	32714	error on all wind sensors					N.Semov
27/9/2019 02:09	27/9/2019 11:51	09:42	Крупен	33089	Sludge pitch hydr pumping	Vestas(Димо Димов, Тома Динков)	Влязла е вода в системата			N.Semov
27/9/2019 07:00	27/9/2019 07:15	00:15	Българево	9047	Pause		Предаварийно спиране-Гинков			G. Georgiev
26/9/2019 20:20	27/9/2019 08:20	12:00	Арко Импорт	9205	Extrernal 24V power supply	Стоян, Фидан				G. Georgiev
26/9/2019 20:20	27/9/2019 11:00	14:40	Арко Импорт	9221	Extrernal 24V power supply	Фидан, Тихомир				G. Georgiev
26/9/2019 20:30	27/9/2019 09:20	12:50	Еко Енерджи	1749	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан				G. Georgiev
27/9/2019 08:47	27/9/2019 15:31	06:44	Храброво	43253	Pause	Vestas	Service 8 year			G. Georgiev
26/9/2019 23:30	27/9/2019 09:40	10:10	Гурково	Micon 1	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан	Рестарт на защита в ГРУ			G. Georgiev
26/9/2019 23:30	27/9/2019 09:40	10:10	Гурково	Micon 2	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан	Рестарт на защита в ГРУ			G. Georgiev
26/9/2019 23:30	27/9/2019 09:40	10:10	Гурково	Micon 3	Ex Ex low voltage	Стоян, Фидан	Рестарт на защита в ГРУ			G. Georgiev
27/9/2019 09:47	27/9/2019 10:55	01:08	Пролез	41571	Pause	Vestas( Иво Ангелов)	Service 9 Year			G. Georgiev
27/9/2019 10:53	27/9/2019 11:00	00:07	Черга	32716	Pause	Vestas(Пламен Желязков)	Подмяна на батерии на UPS		2 комплекта батерии	G. Georgiev
27/9/2019 13:05	27/9/2019 13:09	00:04	Черга	32711	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 13:05	27/9/2019 13:09	00:04	Черга	33280	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 13:05	27/9/2019 13:18	00:13	Черга	32713	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 13:05	27/9/2019 13:29	00:24	Черга	32714	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 15:31	27/9/2019 15:35	00:04	Черга	32711	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 15:31	27/9/2019 16:06	00:35	Черга	33280	Grid volt above stop lim 125%, External RPM no reset	Vestas( Иво Ангелов)				G. Georgiev
27/9/2019 15:31	27/9/2019 15:53	00:22	Черга	32713	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 15:31	27/9/2019 15:44	00:13	Черга	32714	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 15:40	27/9/2019 15:55	00:15	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					G. Georgiev
27/9/2019 15:40	27/9/2019 16:30	00:50	Видно	2586	High temperature bearing 1 91 ° C					G. Georgiev
27/9/2019 16:00	27/9/2019 16:30	00:30	Видно	2583	High temperature RCC					G. Georgiev
27/9/2019 16:35	27/9/2019 17:40	01:05	Видно	2583	High hyd. Temperature					G. Georgiev
27/9/2019 16:41	27/9/2019 16:42	00:01	Черга	32711	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 16:41	27/9/2019 16:42	00:01	Черга	33280	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 16:41	27/9/2019 16:42	00:01	Черга	32713	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 16:41	27/9/2019 16:54	00:13	Черга	32714	Grid volt above stop lim 125%					G. Georgiev
27/9/2019 16:50	27/9/2019 17:40	00:50	Видно	2585	High temperature bearing 1 91 ° C					G. Georgiev
27/9/2019 17:20	27/9/2019 17:25	00:05	Хаос	33282	Pause		Превключване			G. Georgiev
27/9/2019 17:49	26/10/2019 12:15	690:26	Черга	32704	Pause		Разрушено крило-информация от техници на ABC, PAUSE-dispatcher ABC. Предпазител К0 за асансьор липсва – взет от 32705			G. Georgiev
27/9/2019 17:40	27/9/2019 18:40	01:00	Видно	2586	High temperature bearing 1 91 ° C					G. Georgiev
27/9/2019 19:15	27/9/2019 19:30	00:15	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					G. Georgiev
28/9/2019 01:11	28/9/2019 01:22	00:11	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					I. Babadaliev
28/9/2019 01:15	28/9/2019 01:27	00:12	Черга	32709	thermoerror Ext gen fan F509					I. Babadaliev
28/9/2019 01:27	28/9/2019 01:40	00:13	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					I. Babadaliev
28/9/2019 08:30	28/9/2019 12:50	04:20	Храброво	43253		Vestas	8 year service			I. Babadaliev
29/9/2019 00:50	29/9/2019 01:00	00:10	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					G. Georgiev
29/9/2019 03:05	29/9/2019 03:27	00:22	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					G. Georgiev
29/9/2019 06:28	29/9/2019 07:33	01:05	Черга	32713	Ex Ex low voltage		Авария на извод „Каварна“ - катастрофа в стълб 20kV(Кукенски)			G. Georgiev
29/9/2019 06:28	29/9/2019 07:33	01:05	Черга	32714	Ex Ex low voltage		Авария на извод „Каварна“ - катастрофа в стълб 20kV(Кукенски)			G. Georgiev
29/9/2019 06:28	29/9/2019 10:40	04:12	Черга	32711	Ex Ex low voltage	Локален ресет Вестас	Авария на извод „Каварна“ - катастрофа в стълб 20kV(Кукенски)			G. Georgiev
29/9/2019 06:28	29/9/2019 10:25	03:57	Черга	33280	Ex Ex low voltage	Локален ресет Вестас	Авария на извод „Каварна“ - катастрофа в стълб 20kV(Кукенски)			G. Georgiev
29/9/2019 07:05	29/9/2019 07:37	00:32	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator					G. Georgiev
29/9/2019 10:00	29/9/2019 10:20	00:20	Българево	9047			Превключване енерго про			N.Semov
29/9/2019 10:40	30/9/2019 06:00	19:20	Гурково	Micon 3	Stop SMS					N.Semov
30/9/2019 06:50	30/9/2019 10:55	04:05	Черга	32707	Ext RPM Guard		подменен over speed guard			A.Mitev
30/9/2019 09:53	30/9/2019 15:40	05:47	Пролез	41461	Pause	Вестас – Пламен Желязков	Service 9 Year			A.Mitev
30/9/2019 11:04	30/9/2019 16:00	04:56	Хаос	35292	Thermoerror T53 ventilator	Иван, Боян и Фидан	Подменени 3 бр траф вентилатори 1, 4, 5 с наряд 396		3 бр траф вентилатори	A.Mitev
30/9/2019 12:48	30/9/2019 16:25	03:37	Гурково	Micon 3	Stop SMS / Hydraulic plessure error	Боян и Фидан	локално			A.Mitev
30/9/2019 14:45	30/9/2019 15:00	00:15	Цид Атлас	N1750	Safety chain activated	Иван	локално			A.Mitev
01/10/2019 06:30	01/10/2019 06:40	00:10	Видно	2583			Извод Вранино			N.Semov
01/10/2019 06:30	01/10/2019 06:40	00:10	Видно	2584			Извод Вранино			N.Semov
01/10/2019 06:30	01/10/2019 06:40	00:10	Видно	2585			Извод Вранино			N.Semov
01/10/2019 06:30	01/10/2019 06:40	00:10	Видно	2586			Извод Вранино			N.Semov
01/10/2019 06:30	01/10/2019 06:40	00:10	Ник Билдинг	96519			Извод Вранино			N.Semov
01/10/2019 06:30	01/10/2019 06:40	00:10	Сити Д	96518			Извод Вранино			N.Semov
01/10/2019 12:50	01/10/2019 17:20	04:30	Гурково	Micon 3	Hydraulic pressure error	Боян, Фидан, Тихомир				G. Georgiev
02/10/2019 00:41	02/10/2019 13:30	12:49	Крупен	33091	gear opressure not stable	Vestas	Сменен предпазител			I. Babadaliev
02/10/2019 08:58	02/10/2019 16:20	07:22	Българево	9047			Извод Българево планово			I. Babadaliev
02/10/2019 00:00	02/10/2019 09:30	09:30	Ник Билдинг	96519						I. Babadaliev
02/10/2019 09:45	02/10/2019 14:10	04:25	Пролез	41571		Vestas				I. Babadaliev
02/10/2019 09:45	02/10/2019 14:30	04:45	Пролез	41461		Vestas				I. Babadaliev
03/10/2019 04:49	04/10/2019 12:16	31:27	Хаос	33276	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A	Иван Иванов ABC	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините работа с наряд 397			G. Georgiev
03/10/2019 04:49	04/10/2019 12:16	31:27	Хаос	33281	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A	Иван Иванов ABC	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините работа с наряд 397			G. Georgiev
03/10/2019 04:49	04/10/2019 12:16	31:27	Хаос	33279	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A	Иван Иванов ABC	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините работа с наряд 397			G. Georgiev
03/10/2019 04:49	03/10/2019 08:50	04:01	Хаос	33277	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A	Иван Иванов ABC	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
03/10/2019 04:49	03/10/2019 08:50	04:01	Хаос	33275	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A	Иван Иванов ABC	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
03/10/2019 04:49	03/10/2019 09:37	04:48	Хаос	35292	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A	Иван Иванов ABC	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
03/10/2019 04:49	03/10/2019 10:10	05:21	Хаос	33278	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A	Иван Иванов ABC	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
03/10/2019 04:49	03/10/2019 08:50	04:01	Хаос	33282	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A	Иван Иванов ABC	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
03/10/2019 08:30	03/10/2019 16:00	07:30	Храброво	43254	8 year service day 1	Vestas team Greece				П.Иванов
03/10/2019 08:55	03/10/2019 09:18	00:23	Евклипс	2293	падна извод Чунчево авария на Е-про	Е-про	Счупени изолатори на вериги			П.Иванов
03/10/2019 08:55	03/10/2019 09:18	00:23	Евклипс	NTK 500	падна извод Чунчево авария на Е-про	Е-про	Счупени изолатори на вериги			П.Иванов
03/10/2019 08:55	03/10/2019 12:30	03:35	Евклипс	2175	падна извод Чунчево авария на Е-про/ паднал предпазител	Е-про	Счупени изолатори на вериги			П.Иванов
03/10/2019 08:55	03/10/2019 11:30	02:35	Милениум Груп	Микон750	падна извод Чунчево авария на Е-про	Е-про	Счупени изолатори на вериги			П.Иванов
03/10/2019 08:55	03/10/2019 11:38	02:43	Зевс	Бонус	падна извод Чунчево авария на Е-про	Е-про	Счупени изолатори на вериги			П.Иванов
03/10/2019 09:30	03/10/2019 13:20	03:50	Черга	32705	Install locking bracket/High TempVCS/ Crane suspension	Vestas Иво Ангелов	Смяна на защита -1час, вентилатор -1 час, кран -20 минути – започнали са работа в 11:00			П.Иванов
03/10/2019 09:57	03/10/2019 15:10	05:13	Черга	32710	6m обслужване, пинове кран, high temp G1	Vestas – Пламен	пинове кран – 15 мин, high temp G1 – 15 min, обслужване – останолото време			П.Иванов
03/10/2019 09:21	03/10/2019 11:03	01:42	Еко Енерджи	1748	спиране на извод Гурково по заявка на Е-про	Е-про				П.Иванов
03/10/2019 09:21	03/10/2019 11:03	01:42	Еко Енерджи	1749	спиране на извод Гурково по заявка на Е-про	Е-про				П.Иванов
03/10/2019 09:21	03/10/2019 11:03	01:42	Еко Енерджи	1750	спиране на извод Гурково по заявка на Е-про	Е-про				П.Иванов
03/10/2019 13:12	03/10/2019 15:30	02:18	Българево	9047	спиране на извод Българево по заявка на Е-про	Е-про				П.Иванов
03.10 2019 14:07	03/10/2019 21:00	00:00	Гурково	Микон3	Fault Thermo Cable Twist Vibration Break					П.Иванов
04/10/2019 08:40	04/10/2019 15:24	06:44	Храброво	43254	Pause	Vestas team Greece	Service 8 year			A.Mitev
04/10/2019 09:30	04/10/2019 12:26	02:56	Черга	32711	Pause	Vestas – Иво Ангелов	Rest of remark / Service crane suspension / Gear oil sample			A.Mitev
04/10/2019 14:20	04/10/2019 14:53	00:33	Храброво	37431	Ext RPM Guard	Vestas – Иво Ангелов				A.Mitev
04/10/2019 18:00	04/10/2019 18:17	00:17	Крупен	33091	Ex Ex low voltage		Извод Крупен – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:00	04/10/2019 18:16	00:16	Черга	31861	Ex Ex low voltage		Извод Крупен – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:00	04/10/2019 18:16	00:16	Цид Атлас	N60	Grid drop		Извод Крупен – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:00	05/10/2019 09:20	15:20	Могилище Север	9045	няма комуникация	Боян	Извод Крупен – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:00	04/10/2019 18:40	00:40	Могилище Север	9048	Max slip gen 1 RPM 1636	Боян	Извод Крупен – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:00	05/10/2019 09:30	15:30	Могилище Север	96523	Gen. Overspeed		Извод Крупен – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:00	04/10/2019 18:40	00:40	Могилище Север	96524	Ex Ex low voltage		Извод Крупен – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:14	04/10/2019 18:28	00:14	Видно	2583	Ex Ex low voltage		Извод Вранино – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:14	04/10/2019 18:28	00:14	Видно	2584	Ex Ex low voltage		Извод Вранино – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:14	04/10/2019 18:28	00:14	Видно	2585	Ex Ex low voltage		Извод Вранино – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:14	04/10/2019 18:28	00:14	Видно	2586	Ex Ex low voltage		Извод Вранино – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:14	04/10/2019 18:40	00:26	Ник Билдинг	96419	Ex Ex low voltage		Извод Вранино – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:14	04/10/2019 18:40	00:26	Сити Д	96518	Ex Ex low voltage		Извод Вранино – гръмотевична буря			A.Mitev
04/10/2019 18:22	04/10/2019 18:38	00:16	Черга	28243	Slip 50 above stop lim 2					A.Mitev
04/10/2019 18:22	04/10/2019 18:26	00:04	Черга	31861	Slip 50 above stop lim 2					A.Mitev
04/10/2019 18:22	05/10/2019 10:18	15:56	Храброво	43418	RT Dip exc lim 6% 34e – 2s	Vestas(Стоян Кръстев, Илиян Георгиев)	Разменени позиции на датчик за обороти на VOG(B430) и датчик за Azimut(B418)			A.Mitev
04/10/2019 18:42	08/10/2019 12:04	89:22	Черга	32713	Low oil pressure : 1348 RPM / 52°C	Vestas(Стоян Кръстев, Илиян Георгиев)	Помпата на ск. Кутия не прави налягане-нужна е подмяна(поръчана) / подменена			A.Mitev
04/10/2019 18:47	05/10/2019 12:25	17:38	Черга	28242	Ext RPM Guard	Vestas(Стоян Кръстев, Илиян Георгиев)	Подменен датчик за обороти на VOG			A.Mitev
05/10/2019 08:33	05/10/2019 15:36	07:03	Храброво	43254	Pause	Vestas team Greece	Service 8 year			G. Georgiev
04/10/2019 20:45	04/10/2019 21:00	00:15	Черга	32715	Thermoerror Int. Gen. Fan F515A					P.Ivanov
05/10/2019 16:07	05/10/2019 16:20	00:13	Видно	2583	Pause		Превключване на извод „Вранино“ (Русева)			G. Georgiev
05/10/2019 16:07	05/10/2019 16:20	00:13	Видно	2584	Pause		Превключване на извод „Вранино“ (Русева)			G. Georgiev
05/10/2019 16:07	05/10/2019 16:20	00:13	Видно	2585	Pause		Превключване на извод „Вранино“ (Русева)			G. Georgiev
05/10/2019 16:07	05/10/2019 16:20	00:13	Видно	2586	Pause		Превключване на извод „Вранино“ (Русева)			G. Georgiev
05/10/2019 16:07	05/10/2019 16:20	00:13	Ник Билдинг	96419	STOP		Превключване на извод „Вранино“ (Русева)			G. Georgiev
05/10/2019 16:07	05/10/2019 16:20	00:13	Сити Д	96518			Превключване на извод „Вранино“ (Русева)			G. Georgiev
05/10/2019 20:24	05/10/2019 20:34	00:10	Българево	9047	Ex Ex low voltage					A.Mitev
06/10/2019 05:01	06/10/2019 05:12	00:11	Сити Д	96518						A.Mitev
06/10/2019 17:30	06/10/2019 17:33	00:03	Пролез	41571	Freq error					I. Babadaliev
07/10/2019 08:45	07/10/2019 14:30	05:45	Хаос	33278	смяна на вентилатори на траф	Боян, Тихомир и Иван	смяна на 6бр. Вентилатори на трансформатор с наряд 398		6бр вентилатори	П.Иванов
07/10/2019 09:38	07/10/2019 17:52	08:14	Храброво	43254	Pause	Vestas Гърция	Service 8 year			П.Иванов
08/10/2019 08:50	08/10/2019 15:35	06:45	Храброво	43418	Pause	Vestas Гърция	Service 8 year			A.Mitev
08/10/2019 09:58	08/10/2019 14:00	04:02	Храброво	46258	Pause	Vestas – Николай	Make hand hole and apply warning sing / Oil sample / 6 months service			A.Mitev
09/10/2019 05:21	09/10/2019 05:39	00:18	Черга	32716	Thermoerror Int. Gen. Fan F515A					P.Ivanov
09/10/2019 05:45	09/10/2019 05:58	00:13	Черга	32716	Thermoerror Int. Gen. Fan F515A					P.Ivanov
09/10/2019 06:32	09/10/2019 06:44	00:12	Черга	32716	Thermoerror Int. Gen. Fan F515A					P.Ivanov
09/10/2019 06:56	09/10/2019 07:09	00:13	Черга	32716	Thermoerror Int. Gen. Fan F515A					P.Ivanov
09/10/2019 07:13	09/10/2019 07:25	00:12	Черга	32716	Thermoerror Int. Gen. Fan F515A					P.Ivanov
09/10/2019 04:34	09/10/2019 04:50	00:16	Ник Билдинг	96519	SMS					P.Ivanov
08/10/2019 22:50	08/10/2019 23:00	00:10	Хаос	33282	Encoder signal error 1 :258					P.Ivanov
09/10/2019 08:38	09/10/2019 15:54	07:16	Храброво	43418	Pause	Vestas	Service 8 year			G. Georgiev
09/10/2019 09:45	11/10/2019 16:30	54:45	Хаос	33276	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
09/10/2019 09:45	11/10/2019 16:30	54:45	Хаос	33281	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
09/10/2019 09:45	11/10/2019 16:30	54:45	Хаос	33279	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
09/10/2019 09:45	09/10/2019 10:10	00:25	Хаос	33277	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
09/10/2019 09:45	09/10/2019 10:10	00:25	Хаос	33275	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A		Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
09/10/2019 09:45	09/10/2019 11:50	02:05	Хаос	35292	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A, Emergency EMC not connected	Боян, Фидан, Божко	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
09/10/2019 09:45	09/10/2019 11:20	01:35	Хаос	33278	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A, Emergency EMC not connected	Боян, Фидан, Божко	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
09/10/2019 09:45	09/10/2019 10:30	00:45	Хаос	33282	Ex Ex low voltage- фазова грешка L1 = 2A, Emergency EMC not connected	Иван	Изключи прекъсвач в БКТП Хаос, след възстановяване на U=20kV няма напрежение до турбините			G. Georgiev
09/10/2019 10:05	09/10/2019 12:35	02:30	Черга	32715	Pause	Vestas(Димо Димов)	Влизат поради грешка: Thermoerror Int. Gen. Fan F515A		подменен internal motor	G. Georgiev
09/10/2019 10:20	10/10/2019 12:00	25:40	Черга	32717	Pause	Vestas( Иво Ангелов)	148 High temperature Gen1:156ºC, Hydraulic oil sample, Inspection of service lift, Service crane suspension, TR_Remarks		Подменени осветителни тела, отремонтиран теч от worm gear,	G. Georgiev
09/10/2019 10:26	09/10/2019 15:14	04:48	Крупен	33088	Pause	Vestas(Мартин Иванов, Михаил Михайлов)	Service 9 Year			G. Georgiev
09/10/2019 11:10	09/10/2019 13:55	02:45	Храброво	46259	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Service 6 month			G. Georgiev
10/10/2019 08:45	10/10/2019 15:40	06:55	Храброво	43418		Vestas	8 year service			I. Babadaliev
10/10/2019 09:25	10/10/2019 14:00	04:35	Лонг Ем	HSW1000		Боян и Фидан	Смяна на масло на хидросъединител			I. Babadaliev
10/10/2019 09:40	10/10/2019 15:25	05:45	Крупен	33088		Vestas	9 year service			I. Babadaliev
10/10/2019 09:55	10/10/2019 10:04	00:09	Черга	32711	Slip 50 above stop lim 2					I. Babadaliev
10/10/2019 12:34	10/10/2019 23:50	11:16	Пролез	41571	trip q8 feedback error K536	Vestas	В 21:00 след ping турбината отговори ОК(3м/с). След команда – стартира			I. Babadaliev
10/10/2019 15:10	10/10/2019 23:50	08:40	Гурково	Микон3	hydr press error	Боян и Фидан				I. Babadaliev
10/10/2019 17:19	10/10/2019 17:30	00:11	Черга	32719	Grid volt above stop lim 125%					I. Babadaliev
10/10/2019 17:45	10/10/2019 17:49	00:04	Крупен	33088			Извод „Конаре“ - мрежова грешка			I. Babadaliev
10/10/2019 17:45	10/10/2019 17:49	00:04	Крупен	33089			Извод „Конаре“ - мрежова грешка			I. Babadaliev
10/10/2019 17:45	10/10/2019 17:49	00:04	Крупен	33090			Извод „Конаре“ - мрежова грешка			I. Babadaliev
10/10/2019 19:20	10/10/2019 19:30	00:10	Милениум Груп	PW	PMM, PMC1,2,3 CAN Open					I. Babadaliev
11/10/2019 01:00	11/10/2019 08:50	07:50	Милениум Груп	PW	PMM, PMC1,2,3 CAN Open, Safety Chain Open	Боян и Фидан				G. Georgiev
11/10/2019 09:00	11/10/2019 15:20	06:20	Храброво	43418			8 year service			N.Semov
11/10/2019 09:10	11/10/2019 12:00	02:50	Милениум Груп	Micon 750		Боян и Фидан	Смяна на комп групи		8бр. Конд. GS4DG-1-0,69/12,5 2br контактори UA75 -30 1br предпазител 80А 2 бр обр връзки	N.Semov
11/10/2019 10:00	11/10/2019 12:00	02:00	Черга	32715			Отстраняване на забележки			N.Semov
11/10/2019 09:30	11/10/2019 10:15	00:45	Гурково	Микон3		Стоян и Тихомир	Диагностика- не е открит проблем			N.Semov
11/10/2019 10:40	11/10/2019 11:00	00:20	Крупен	33088			Изхлючваме на парка по зачвка за одит от вещо лице			N.Semov
11/10/2019 10:40	11/10/2019 11:00	00:20	Крупен	33089			Изхлючваме на парка по зачвка за одит от вещо лице			N.Semov
11/10/2019 10:40	11/10/2019 11:00	00:20	Крупен	33090			Изхлючваме на парка по зачвка за одит от вещо лице			N.Semov
11/10/2019 10:40	11/10/2019 11:00	00:20	Крупен	33091			Изхлючваме на парка по зачвка за одит от вещо лице			N.Semov
11/10/2019 13:50	11/10/2019 16:20	02:30	Милениум Груп	PW	PMM, PMC1,2,3 CAN Open	Боян и Фидан				N.Semov
12/10/2019 09:53	12/10/2019 09:55	00:02	Черга	32715	Freq error					A.Mitev
12/10/2019 09:53	12/10/2019 09:55	00:02	Черга	32716	Freq error					A.Mitev
12/10/2019 09:53	12/10/2019 09:55	00:02	Черга	32717	Freq error					A.Mitev
12/10/2019 09:53	12/10/2019 09:55	00:02	Черга	32718	Freq error					A.Mitev
12/10/2019 10:29	12/10/2019 12:15	01:46	Милениум Груп	PW	PMM, PMC1,2,3 CAN Open	Стоян				A.Mitev
12/10/2019 11:51	12/10/2019 12:00	00:09	Милениум Груп	Micon 750	Bypass missing	Стоян				A.Mitev
12/10/2019 13:30	14/10/2019 10:20	44:50	Милениум Груп	PW	PMM, PMC1,2,3 CAN Open					A.Mitev
13/10/2019 15:35	14/10/2019 11:50	20:15	Храброво	46259	optiStop internal Fault	Vestas	Сменен UPS			I. Babadaliev
14/10/2019 09:00	14/10/2019 11:10	02:10	Храброво	43418		Боян и Божко	Профилактика КРУ			I. Babadaliev
14/10/2019 09:00	14/10/2019 13:00	04:00	Гурково	Micon 1		Фидан и Тихомир	обслужване			I. Babadaliev
14/10/2019 13:00		00:00	Гурково	Micon 2		Фидан и Тихомир	Обслужване – сцепено каре на кардан			I. Babadaliev
14/10/2019 10:00	22/10/2019 15:40	197:40	Черга	32713		Vestas	Смяна на GBX / 16.10 Иван с наряд 400			I. Babadaliev
14/10/2019 13:06	14/10/2019 13:15	00:09	Черга	32715			Извод Гимназия			I. Babadaliev
14/10/2019 13:06	14/10/2019 13:15	00:09	Черга	32716			Извод Гимназия			I. Babadaliev
14/10/2019 13:06	14/10/2019 13:15	00:09	Черга	32717			Извод Гимназия			I. Babadaliev
14/10/2019 13:06	14/10/2019 13:15	00:09	Черга	32718			Извод Гимназия			I. Babadaliev
14/10/2019 14:20	14/10/2019 16:00	01:40	Черга	32715			Извод Гимназия – предаварийно			I. Babadaliev
14/10/2019 14:20	14/10/2019 16:00	01:40	Черга	32716			Извод Гимназия – предаварийно			I. Babadaliev
14/10/2019 14:20	14/10/2019 16:00	01:40	Черга	32717			Извод Гимназия – предаварийно			I. Babadaliev
14/10/2019 14:20	14/10/2019 16:00	01:40	Черга	32718			Извод Гимназия – предаварийно			I. Babadaliev
15/10/2019 09:00	15/10/2019 14:00	05:00	Гурково	Микон3	Pause	Фидан и Тихомир	обслужване			N.Semov
15/10/2019 09:00	15/10/2019 16:00	07:00	Българево	9047	Pause	Стоян Боян и Божко	обслужване			N.Semov
15/10/2019 09:30	15/10/2019 14:00	04:30	Крупен	33090	Pause	тома вестас	Service 9 Year			N.Semov
16/10/2019 09:00	16/10/2019 16:55	07:55	БЗ Експорт		Pause	Фидан и Тихомир	Годишно обслужване			A.Mitev
16/10/2019 09:30	16/10/2019 16:40	07:10	Лонг Ем	HSW1000	Pause	Стоян, Боян и Божко	Годишно обслужване			A.Mitev
16/10/2019 09:40	16/10/2019 14:20	04:40	Крупен	33090	Pause	тома вестас	Service 9 Year			A.Mitev
17/10/2019 08:40	17/10/2019 16:00	07:20	Милениум Груп	Micon 750	STOP	Фидан, Тихомир, Божко	Годишно обслужване			G. Georgiev
17/10/2019 09:00		00:00	Милениум Груп	PW	STOP	Стоян, Боян	Диагностика – дефектирал инвертор			G. Georgiev
17/10/2019 09:43	17/10/2019 14:05	04:22	Крупен	33090	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Отстраняване на забележки			G. Georgiev
17/10/2019 14:40	17/10/2019 15:30	00:50	Българево	9047	Pause	Стоян, Боян	Подмяна на кондензатори		I група-2бр., III група-1бр., IV група-1бр.	G. Georgiev
18/10/2019 09:00	18/10/2019 16:30	07:30		Сити Д		Фидан и Тихомир	обслужване			I. Babadaliev
18/10/2019 09:00	18/10/2019 11:40	02:40	Българево	9047			Планово изкл на извод Българево			I. Babadaliev
18/10/2019 10:25	18/10/2019 12:00	01:35	Пролез	41571		Vestas и Боян	Трафо инспекция			I. Babadaliev
18/10/2019 12:15	18/10/2019 13:45	01:30	Пролез	41572		Vestas и Боян	Трафо инспекция			I. Babadaliev
19/10/2019 15:30	19/10/2019 15:40	00:10	Цид Атлас	nordex			Извод Крупен			N.Semov
19/10/2019 15:30	19/10/2019 15:40	00:10	Черга	31861			Извод Крупен			N.Semov
19/10/2019 15:30	19/10/2019 15:40	00:10	Крупен	33090			Извод Крупен			N.Semov
19/10/2019 17:00		00:00	Сити Д	96518			Стоп СМС не се ресетва / прекъснат комуникационен кабел			N.Semov
21/10/2019 08:52	21/10/2019 08:55	00:03	Черга	31861						G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 08:55	00:03	Крупен	33091	Ex Ex low voltage		АПВ на изод „Крупен“			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 08:55	00:03	Цид Атлас	N1750	Ex Ex low voltage		АПВ на изод „Крупен“			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 08:55	00:03	БЗ Експорт	2813	Ex Ex low voltage		АПВ на изод „Крупен“			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 08:55	00:03	Могилище Север	9045	Ex Ex low voltage		АПВ на изод „Крупен“			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 08:55	00:03	Могилище Север	9048	Ex Ex low voltage		АПВ на изод „Крупен“			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 08:55	00:03	Могилище Север	96523	Ex Ex low voltage		АПВ на изод „Крупен“			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 08:55	00:03	Могилище Север	96524	Ex Ex low voltage		АПВ на изод „Крупен“			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 09:00	00:08	Хаос	33276	Ex Ex low voltage		АПВ на изод „Крупен“			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 09:00	00:08	Хаос	33281	Ex Ex low voltage, EMC not conn.	Стоян	След АПВ на извод „Крупен“ изключи и БКТП			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 10:00	01:08	Хаос	33279	Ex Ex low voltage		След АПВ на извод „Крупен“ изключи и БКТП			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 09:00	00:08	Хаос	33277	Ex Ex low voltage		След АПВ на извод „Крупен“ изключи и БКТП			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 09:00	00:08	Хаос	33275	Ex Ex low voltage		След АПВ на извод „Крупен“ изключи и БКТП			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 09:30	00:38	Хаос	35292	Ex Ex low voltage, EMC not conn.	Боян, Фидан	След АПВ на извод „Крупен“ изключи и БКТП			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 09:50	00:58	Хаос	33278	Ex Ex low voltage, EMC not conn.	Боян, Фидан	След АПВ на извод „Крупен“ изключи и БКТП			G. Georgiev
21/10/2019 08:52	21/10/2019 09:00	00:08	Хаос	33282	Ex Ex low voltage		След АПВ на извод „Крупен“ изключи и БКТП			G. Georgiev
21/10/2019 09:20	21/10/2019 17:00	07:40	Хаос	33275	Pause	Боян, Фидан, Тихомир, Божко	Обслужване			G. Georgiev
22/10/2019 08:30	22/10/2019 16:45	08:15	Храброво	43254			Планово изкл на Извод Марк, Смяна на К.Глави на Марк1 в ГРУ			I. Babadaliev
22/10/2019 08:30	22/10/2019 16:45	08:15	Храброво	43253			Планово изкл на Извод Марк, Смяна на К.Глави на Марк1 в ГРУ			I. Babadaliev
22/10/2019 08:30	22/10/2019 16:45	08:15	Храброво	46258			Планово изкл на Извод Марк, Смяна на К.Глави на Марк1 в ГРУ			I. Babadaliev
22/10/2019 08:30	22/10/2019 16:45	08:15	Храброво	46259			Планово изкл на Извод Марк, Смяна на К.Глави на Марк1 в ГРУ			I. Babadaliev
22/10/2019 08:30	22/10/2019 16:45	08:15	Храброво	37428			Планово изкл на Извод Марк, Смяна на К.Глави на Марк1 в ГРУ			I. Babadaliev
22/10/2019 08:30	22/10/2019 16:45	08:15	Храброво	37431			Планово изкл на Извод Марк, Смяна на К.Глави на Марк1 в ГРУ			I. Babadaliev
22/10/2019 10:20	22/10/2019 13:10	02:50	Хаос	33281		Петър и Румънци	Инспекция асансьори			I. Babadaliev
22/10/2019 08:55	22/10/2019 16:40	07:45	Хаос	33275		Боян, Тихомир и Божко	Обслужване			I. Babadaliev
22/10/2019 11:10	22/10/2019 11:50	00:40	Хаос	35292		Петър и Румънци	Инспекция асансьори			I. Babadaliev
22/10/2019 11:10	22/10/2019 11:35	00:25	Черга	32706		Vestas	Insp service lift			I. Babadaliev
22/10/2019 11:55	22/10/2019 12:30	00:35	Хаос	33278		Петър и Румънци	Инспекция асансьори			I. Babadaliev
22/10/2019 12:36	22/10/2019 13:07	00:31	Черга	32707		Vestas	Insp service lift			I. Babadaliev
22/10/2019 13:54	22/10/2019 14:20	00:26	Хаос	33277		Петър и Румънци	Инспекция асансьори			I. Babadaliev
22/10/2019 13:58	22/10/2019 14:20	00:22	Черга	32708		Vestas	Insp service lift			I. Babadaliev
22/10/2019 14:35	22/10/2019 15:30	00:55	Хаос	33282		Петър и Румънци	Инспекция асансьори			I. Babadaliev
23/10/2019 09:00	23/10/2019 14:40	05:40	Хаос	33275		Боян, Фидан, Тихомир, Божко	Обслужване			N.Semov
23/10/2019 10:40	23/10/2019 15:30	04:50	Крупен	33088			Отстраняване на забележки			N.Semov
23/10/2019 11:15	23/10/2019 11:45	00:30	Черга	32713			leakage ispection after GBX Exchange			N.Semov
23/10/2019 12:00	23/10/2019 12:10	00:10	Храброво	43418	Ex Ex low voltage					N.Semov
23/10/2019 22:44	24/10/2019 00:11	01:27	Пролез	41461	Gear oil press low					I. Babadaliev
24/10/2019 09:30	24/10/2019 16:10	06:40	Крупен	33088	Pause	Е-про , Боян и Божко	Техническа проверка ГРУ Крис			A.Mitev
24/10/2019 09:30	24/10/2019 16:10	06:40	Крупен	33089	Pause	Е-про , Боян и Божко	Техническа проверка ГРУ Крис			A.Mitev
24/10/2019 09:30	24/10/2019 16:10	06:40	Крупен	33090	Pause	Е-про , Боян и Божко	Техническа проверка ГРУ Крис			A.Mitev
24/10/2019 09:32	24/10/2019 13:30	03:58	Хаос	33276	Pause	Иван	Е-про телемеханика с Иван Иванов . Наряд 404			A.Mitev
24/10/2019 09:32	24/10/2019 14:28	04:56	Хаос	33281	Ex Ex low voltage	Боян и Божко	Е-про телемеханика с Иван Иванов . Наряд 404			A.Mitev
24/10/2019 09:32	24/10/2019 13:30	03:58	Хаос	33279	Pause	Иван	Е-про телемеханика с Иван Иванов . Наряд 404			A.Mitev
24/10/2019 09:32	24/10/2019 13:30	03:58	Хаос	33277	Pause	Иван	Е-про телемеханика с Иван Иванов . Наряд 404			A.Mitev
24/10/2019 09:32	24/10/2019 13:30	03:58	Хаос	33275	Pause	Иван	Е-про телемеханика с Иван Иванов . Наряд 404			A.Mitev
24/10/2019 09:32	24/10/2019 14:52	05:20	Хаос	35292	Ex Ex low voltage	Боян и Божко	Е-про телемеханика с Иван Иванов . Наряд 404			A.Mitev
24/10/2019 09:32	24/10/2019 14:48	05:16	Хаос	33278	Ex Ex low voltage	Боян и Божко	Е-про телемеханика с Иван Иванов . Наряд 404			A.Mitev
24/10/2019 09:32	24/10/2019 13:30	03:58	Хаос	33282	Pause	Иван	Е-про телемеханика с Иван Иванов . Наряд 404			A.Mitev
24/10/2019 11:38	24/10/2019 13:30	01:52	Евклипс	NTK 500	SMS	Боян и Божко	Паднал шалтер F7 и F20			A.Mitev
25/10/2019 09:00	25/10/2019 14:20	05:20	Хаос	35292	Pause	Боян, Тихомир, Иван	Подмяна на 3бр трафо вентилатори, подмяна 2бр. Батерии на аварийни линии		3бр. Трафо вентилатори, 2бр. батерии(аварийни линии)	G. Georgiev
25/10/2019 09:11	25/10/2019 14:19	05:08	Крупен	33088	Pause		Техническа проверка ГРУ Крис			G. Georgiev
25/10/2019 09:11	25/10/2019 14:19	05:08	Крупен	33089	Pause		Техническа проверка ГРУ Крис			G. Georgiev
25/10/2019 09:11	25/10/2019 14:19	05:08	Крупен	33090	Pause		Техническа проверка ГРУ Крис			G. Georgiev
25/10/2019 10:42	25/10/2019 15:02	04:20	Храброво	43253	Pause	Vestas(Мартин Иванов, Михаил Михайлов)	Install locking bracked, TR_lamps in nacelle, TR_after maintenance, TR_Blade B hydr. Cylinder			G. Georgiev
26/10/2019 08:30	26/10/2001 09:40	00:00	Черга	32714	Pause	Vestas	10 year service
26/10/2019 09:50	26/10/2019 15:25	05:35	Черга	32718	Pause	Vestas	10 year service
26/10/2019 10:13	26/10/2019 10:15	00:02	Крупен	33088	Freq error		Извод „Конаре“ - мрежова грешка
26/10/2019 10:13	26/10/2019 10:15	00:02	Крупен	33089	Freq error		Извод „Конаре“ - мрежова грешка
26/10/2019 10:13	26/10/2019 10:15	00:02	Крупен	33090	Freq error		Извод „Конаре“ - мрежова грешка
28/10/2019 08:50	28/10/2019 16:45	07:55	Черга	32718	Pause	Вестас – гърци	Service 10 year			A.Mitev
28/10/2019 09:05	28/10/2019 16:30	07:25	Хаос	33277	Pause	Боян, Тихомир и Божко	Годишно обслужване			A.Mitev
28/10/2019 09:20	28/10/2019 14:46	05:26	Черга	33280	Pause	Вестас – Цветан Кирилов	GBX Endoscopy, Service crane suspention, Gear oil sample, 325 High temp VCS System 59C			A.Mitev
28/10/2019 09:30	28/10/2019 11:50	02:20	Цид Атлас	N60	Pause	Фидан и Стоян	Подмяна на кондензатори		5 бр кондензатори 5бр контактори	A.Mitev
28/10/2019 10:00	28/10/2019 10:30	00:30	Крупен	33088	Pause	Вестас – Стоян	Проверка на болтове			A.Mitev
28/10/2019 10:32	28/10/2019 15:20	04:48	Крупен	33089	Pause	Вестас – Стоян	Service 9 year , Power climber yearly service			A.Mitev
28/10/2019 14:44	28/10/2019 15:04	00:20	Храброво	43253	Encoder signal error 1 :260 / Pitch
29/10/2019 09:10	29/10/2019 16:30	07:20	Хаос	33277	Pause	Боян, Тихомир, Божко	Обслужване
29/10/2019 09:10	29/10/2019 09:40	00:30	Гурково	Micon 3	STOP	Стоян, Фидан	Подмяна на накладки		1комплект накладки, ½ чистител спрей за спирачки
29/10/2019 09:40	29/10/2019 14:44	05:04	Крупен	33089	Pause	Vestas(Николай Стойчев)	Service 9 Year
30/10/2019 10:25	30/10/2019 10:36	00:11	Българево	9047			По молба на Енерго Про за превключване
31/10/2019 09:00	31/10/2019 10:00	01:00	Храброво	43253		Цветан Кирилов	Изключил УПС			N.Semov
31/10/2019 10:00	31/10/2019 13:25	03:25	Черга	32704			Инспекция Крило след ремонт			N.Semov
31/10/2019 10:30	31/10/2019 10:36	00:06	Храброво	43418			Турбината няма комуникация от 05:32 до 10:40.Ресетната комун от екип на Вестас			N.Semov
31/10/2019 12:05	31/10/2019 12:10	00:05	Хаос	33277	Top Hub sync time out		Сама се ресетна			N.Semov
31/10/2019 12:00	31/10/2019 12:10	00:10	Храброво	43418	RT Dip exc lim 10% 55e-2s					N.Semov
31/10/2019 14:00	31/10/2019 14:30	00:30	Храброво	43418			Извод Керамзит предаварийно.Дисп Брайков			N.Semov
31/10/2019 20:56		00:00	Храброво	46259	optiStop internal Fault					I. Babadaliev
01/11/2019 09:15		00:00	Хаос	33277	Pause	Боян и Тихомир	Годишно обслужване + проверка на болтове			A.Mitev
01/11/2019 11:00		00:00	Еко Енерджи	1749	Pause	Стоян	Проблем с едното крило. Направени снимки			A.Mitev
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00
		00:00